## Informações
Nome SE | IMIGRANTE
Sigla SE | IMA
Tipo | UTR
Protocolo | DNP3
AOR | IMA
Mnemônico RTU | UTR_IMA_1
Fabricante da UTR | SIEMENS_SICAM
Adress Source | X
Adress Destination | X
IP Canal Principal | 10.34.16.2 | Porta TCP | 20000
IP Canal Starlink (8) | 10.68.22.2 | Porta TCP | 20000
IP Canal Starlink (9) |  | Porta TCP | XXXX
Analógicos | Como padrão, analógicos devem ser configurados como float. Caso não seja possível, deve ser utilizada escala conforme coluna L presente nas abas da lista de ponto ou informada qual escala deverá ser configurada.
Estampa de tempo | A estampa de tempo deve ser enviada em todos os pontos digitais
Modo de Comando | Como padrão, o modo de comando deve ser configurado como Direto. Caso haja alguma divergência, deve ser sinalizado.
OBSERVAÇÃO
PONTOS ADICIONADOS
PONTOS ALTERADOS
PONTOS EXCLUIDOS
INDEX SUBISTITUIDOS - CORREÇÃO DOS ESTADOS DOS EQUIPAMENTOS (CONSISTIDOS)

## LT 1 (FUTURO) (hidden)
MÓDULO - LINHA DE TRANSMISSÃO - LT 69KV (FUTURO) - 01F1/01F2
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 1
DJ | 52-1
SECC | 89-4
SECF | 89-2
SECT | 89-6
SECG | 29-1
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_LT1_LT1_IA | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_LT1_LT1_IB | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_LT1_LT1_IC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE A | VA_B | IMA_LT1_LT1_VA_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE B | VB_B | IMA_LT1_LT1_VB_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE C | VC_B | IMA_LT1_LT1_VC_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO LINHA FASE A | VA_L | IMA_LT1_LT1_VA_L | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO LINHA FASE B | VB_L | IMA_LT1_LT1_VB_L | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO LINHA FASE C | VC_L | IMA_LT1_LT1_VC_L | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_LT1_LT1_P | Ponto Simples | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_LT1_LT1_Q | Ponto Simples | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | LT | LT | A | DISTANCIA DEFEITO | KMDF | IMA_LT1_LT1_KMDF | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_LT1_LT1_IACC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_LT1_LT1_IBCC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_LT1_LT1_ICCC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | SECC | C | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_LT1_89-4_SECC | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | SECF | C | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_LT1_89-2_SECF | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | SECT | C | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_LT1_89-6_SECT | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_LT1_52-1_DJF1 | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_LT1_52-1_79 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT1_52-1_51N | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_LT1_52-1_81 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | GRUPO DE AJUSTE FUNCAO 81 | 81AJST | IMA_LT1_52-1_81AJST | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | 25IE | IMA_LT1_52-1_25IE | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 27 | IMA_LT1_52-1_27 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 59 | IMA_LT1_52-1_59 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_LT1_52-1_81U1 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_LT1_52-1_81U2 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_LT1_52-1_81U3 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_LT1_52-1_81U4 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_LT1_52-1_81U5 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | SECC | D | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_LT1_89-4_SECC | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT1_89-4_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT1_89-4_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT1_89-4_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT1_89-4_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_LT1_89-2_SECF | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT1_89-2_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT1_89-2_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT1_89-2_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT1_89-2_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_LT1_89-6_SECT | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT1_89-6_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT1_89-6_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT1_89-6_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT1_89-6_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECG | D | SECCIONADORA TERRA | SECG | IMA_LT1_29-1_SECG | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_LT1_52-1_DJF1 | Ponto Simples | DESLIGADO | LIGADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_LT1_52-1_79 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT1_52-1_51N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | ALARME BAIXA PRESSAO SF6 | SF6A | IMA_LT1_52-1_SF6A | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | BLOQUEIO BAIXA PRESSAO SF6 | SF6B | IMA_LT1_52-1_SF6B | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_LT1_52-1_MOLA | Ponto Simples | DESCARREGADA | CARREGADA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT1_52-1_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_LT1_52-1_43TC | Ponto Simples | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_LT1_52-1_BBAB | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_LT1_52-1_BBFC | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT1_52-1_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCA | CAFL | IMA_LT1_52-1_CAFL | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_LT1_52-1_81 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_LT1_52-1_81U1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_LT1_52-1_81U2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_LT1_52-1_81U3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_LT1_52-1_81U4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_LT1_52-1_81U5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT1_52-1_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_LT1_52-1_79LO | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_LT1_52-1_79OK | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_LT1_52-1_79RE | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_LT1_52-1_79_1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT1_52-1_P_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT1_52-1_A_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_LT1_52-1_DR | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | MINI DISJUNTOR LT | MDLT | IMA_LT1_52-1_MDLT | Ponto Simples | DESLIGADO | LIGADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | MINI DISJUNTOR BARRA PAINEL | MDBC | IMA_LT1_52-1_MDBC | Ponto Simples | DESLIGADO | LIGADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | FASE A | FA | IMA_LT1_52-1_P_FA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | FASE B | FB | IMA_LT1_52-1_P_FB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | NEUTRO | N | IMA_LT1_52-1_P_N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | FASE C | FC | IMA_LT1_52-1_P_FC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | FASE A | FA | IMA_LT1_52-1_A_FA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | FASE B | FB | IMA_LT1_52-1_A_FB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | FASE C | FC | IMA_LT1_52-1_A_FC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | NEUTRO | N | IMA_LT1_52-1_A_N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 86 - BLOQUEIO DEFEITO DISJUNTOR | 86BF | IMA_LT1_52-1_86BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E1 | 67F1 | IMA_LT1_52-1_P_67F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E2 | 67F2 | IMA_LT1_52-1_P_67F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E1 | 67N1 | IMA_LT1_52-1_P_67N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E2 | 67N2 | IMA_LT1_52-1_P_67N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_LT1_52-1_P_67FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_LT1_52-1_P_67NT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E1 | 67F1 | IMA_LT1_52-1_A_67F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E2 | 67F2 | IMA_LT1_52-1_A_67F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E1 | 67N1 | IMA_LT1_52-1_A_67N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E2 | 67N2 | IMA_LT1_52-1_A_67N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_LT1_52-1_A_67FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_LT1_52-1_A_67NT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 1 | 21Z1 | IMA_LT1_LT1_P_21Z1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 2 | 21Z2 | IMA_LT1_LT1_P_21Z2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 3 | 21Z3 | IMA_LT1_LT1_P_21Z3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 4 | 21Z4 | IMA_LT1_LT1_P_21Z4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 5 | 21Z5 | IMA_LT1_LT1_P_21Z5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 1 | 21Z1 | IMA_LT1_LT1_A_21Z1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 2 | 21Z2 | IMA_LT1_LT1_A_21Z2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 3 | 21Z3 | IMA_LT1_LT1_A_21Z3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 4 | 21Z4 | IMA_LT1_LT1_A_21Z4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 5 | 21Z5 | IMA_LT1_LT1_A_21Z5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | #N/A | 21 | IMA_LT1_LT1_21 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 27 - TRIP SUBTENSAO | 27_T | IMA_LT1_52-1_P_27_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 59 - TRIP SOBRETENSAO | 59_T | IMA_LT1_52-1_P_59_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 27 - TRIP SUBTENSAO | 27_T | IMA_LT1_52-1_A_27_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 59 - TRIP SOBRETENSAO | 59_T | IMA_LT1_52-1_A_59_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 27 | IMA_LT1_52-1_27 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 59 | IMA_LT1_52-1_59 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_LT1_52-1_P_81SU | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_LT1_52-1_P_81E1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_LT1_52-1_P_81E2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_LT1_52-1_P_81E3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_LT1_52-1_P_81E4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_LT1_52-1_P_81E5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_LT1_52-1_A_81SU | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_LT1_52-1_A_81E1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_LT1_52-1_A_81E2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_LT1_52-1_A_81E3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_LT1_52-1_A_81E4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_LT1_52-1_A_81E5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_LT1_LT1_P_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_LT1_52-1_CCCO | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_LT1_52-1_CCMO | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_LT1_LT1_FUTP | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - FALHA SINCRONISMO | 25ER | IMA_LT1_LT1_25ER | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - TRIP DIFERENCA DE ANGULO | 25AT | IMA_LT1_LT1_25AT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - TRIP DIFERENCA FREQUENCIA | 25FT | IMA_LT1_LT1_25FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - TRIP DIFERENCA TENSAO | 25VT | IMA_LT1_LT1_25VT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | 25IE | IMA_LT1_52-1_25IE | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | #N/A | SOFT | IMA_LT1_LT1_P_SOFT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | #N/A | SOFT | IMA_LT1_LT1_A_SOFT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL LINHA | 87LT | IMA_LT1_LT1_P_87LT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 87 - DIFERENCIAL BLOQUEIO | 87BL | IMA_LT1_LT1_P_87BL | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL LINHA | 87LT | IMA_LT1_LT1_A_87LT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 87 - DIFERENCIAL BLOQUEIO | 87BL | IMA_LT1_LT1_A_87BL | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_LT1_LT1_FSIH | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | PERDA DE POTENCIAL | PPOT | IMA_LT1_LT1_PPOT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | 50F1 | IMA_LT1_LT1_P_50F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | 50F2 | IMA_LT1_LT1_P_50F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | 50N1 | IMA_LT1_LT1_P_50N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | 50N2 | IMA_LT1_LT1_P_50N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_LT1_LT1_P_50F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_LT1_LT1_P_50N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | 51F1 | IMA_LT1_LT1_P_51F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | 51F2 | IMA_LT1_LT1_P_51F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | 51N1 | IMA_LT1_LT1_P_51N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | 51N2 | IMA_LT1_LT1_P_51N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_LT1_LT1_P_51F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT1_LT1_P_51N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_LT1_LT1_A_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | 50F1 | IMA_LT1_LT1_A_50F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | 50F2 | IMA_LT1_LT1_A_50F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | 50N1 | IMA_LT1_LT1_A_50N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | 50N2 | IMA_LT1_LT1_A_50N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_LT1_LT1_A_50F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_LT1_LT1_A_50N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | 51F1 | IMA_LT1_LT1_A_51F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | 51F2 | IMA_LT1_LT1_A_51F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | 51N1 | IMA_LT1_LT1_A_51N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | 51N2 | IMA_LT1_LT1_A_51N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_LT1_LT1_A_51F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT1_LT1_A_51N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | FSIN | IMA_LT1_LT1_P_FSIN | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | FSIN | IMA_LT1_LT1_A_FSIN | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | LT | LT | D | FALHA PORTA ETHERNET | ETH | IMA_LT1_LT1_ETH | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_LT1_LT1_P_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_LT1_LT1_A_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
LÓGICAS
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | LT | DJ | C | FUNCAO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA | TAL | IMA_LT1_52-1_TAL | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | FUNCAO TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO | TPPM | IMA_LT1_52-1_TPPM | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | 81 - FUNCAO RECOMPOSICAO ERAC | 81A | IMA_LT1_52-1_81A | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FUNCAO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA | TAL | IMA_LT1_52-1_TAL | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA COM SUCESSO | TALS | IMA_LT1_52-1_TALS | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA COM FALHA | TALF | IMA_LT1_52-1_TALF | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA BLOQUEADA | TALB | IMA_LT1_52-1_TALB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FUNCAO TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO | TPPM | IMA_LT1_52-1_TPPM | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO COM SUCESSO | TPPS | IMA_LT1_52-1_TPPS | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO COM FALHA | TPPF | IMA_LT1_52-1_TPPF | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - RECOMPOSICAO ERAC PREPARADO | 81P | IMA_LT1_52-1_81P | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - FALHA RECOMPOSICAO ERAC | 81F | IMA_LT1_52-1_81F | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - FUNCAO RECOMPOSICAO ERAC | 81A | IMA_LT1_52-1_81A | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - RECOMPOSICAO ERAC FECHAMENTO | 81C | IMA_LT1_52-1_81C | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -

## LT 2 (FUTURO) (hidden)
MÓDULO - LINHA DE TRANSMISSÃO - LT 69KV (FUTURO) - 02F1/02F2
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 2
DJ | 52-2
SECC | 89-10
SECF | 89-8
SECT | 89-12
SECG | 29-3
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_LT2_LT2_IA | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_LT2_LT2_IB | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_LT2_LT2_IC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE A | VA_B | IMA_LT2_LT2_VA_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE B | VB_B | IMA_LT2_LT2_VB_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE C | VC_B | IMA_LT2_LT2_VC_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO LINHA FASE A | VA_L | IMA_LT2_LT2_VA_L | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO LINHA FASE B | VB_L | IMA_LT2_LT2_VB_L | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO LINHA FASE C | VC_L | IMA_LT2_LT2_VC_L | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_LT2_LT2_P | Ponto Simples | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_LT2_LT2_Q | Ponto Simples | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | LT | LT | A | DISTANCIA DEFEITO | KMDF | IMA_LT2_LT2_KMDF | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_LT2_LT2_IACC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_LT2_LT2_IBCC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_LT2_LT2_ICCC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | SECC | C | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_LT2_89-10_SECC | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | SECF | C | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_LT2_89-8_SECF | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | SECT | C | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_LT2_89-12_SECT | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_LT2_52-2_DJF1 | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_LT2_52-2_79 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT2_52-2_51N | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_LT2_52-2_81 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | GRUPO DE AJUSTE FUNCAO 81 | 81AJST | IMA_LT2_52-2_81AJST | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | 25IE | IMA_LT2_52-2_25IE | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 27 | IMA_LT2_52-2_27 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 59 | IMA_LT2_52-2_59 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_LT2_52-2_81U1 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_LT2_52-2_81U2 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_LT2_52-2_81U3 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_LT2_52-2_81U4 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_LT2_52-2_81U5 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | SECC | D | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_LT2_89-10_SECC | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT2_89-10_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT2_89-10_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT2_89-10_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT2_89-10_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_LT2_89-8_SECF | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT2_89-8_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT2_89-8_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT2_89-8_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT2_89-8_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_LT2_89-12_SECT | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT2_89-12_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT2_89-12_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT2_89-12_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT2_89-12_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECG | D | SECCIONADORA TERRA | SECG | IMA_LT2_29-3_SECG | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_LT2_52-2_DJF1 | Ponto Simples | DESLIGADO | LIGADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_LT2_52-2_79 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT2_52-2_51N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | ALARME BAIXA PRESSAO SF6 | SF6A | IMA_LT2_52-2_SF6A | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | BLOQUEIO BAIXA PRESSAO SF6 | SF6B | IMA_LT2_52-2_SF6B | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_LT2_52-2_MOLA | Ponto Simples | DESCARREGADA | CARREGADA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT2_52-2_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_LT2_52-2_43TC | Ponto Simples | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_LT2_52-2_BBAB | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_LT2_52-2_BBFC | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT2_52-2_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCA | CAFL | IMA_LT2_52-2_CAFL | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_LT2_52-2_81 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_LT2_52-2_81U1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_LT2_52-2_81U2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_LT2_52-2_81U3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_LT2_52-2_81U4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_LT2_52-2_81U5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT2_52-2_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_LT2_52-2_79LO | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_LT2_52-2_79OK | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_LT2_52-2_79RE | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_LT2_52-2_79_1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT2_52-2_P_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT2_52-2_A_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_LT2_52-2_DR | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | MINI DISJUNTOR LT | MDLT | IMA_LT2_52-2_MDLT | Ponto Simples | DESLIGADO | LIGADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | MINI DISJUNTOR BARRA PAINEL | MDBC | IMA_LT2_52-2_MDBC | Ponto Simples | DESLIGADO | LIGADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | FASE A | FA | IMA_LT2_52-2_P_FA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | FASE B | FB | IMA_LT2_52-2_P_FB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | NEUTRO | N | IMA_LT2_52-2_P_N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | FASE C | FC | IMA_LT2_52-2_P_FC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | FASE A | FA | IMA_LT2_52-2_A_FA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | FASE B | FB | IMA_LT2_52-2_A_FB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | FASE C | FC | IMA_LT2_52-2_A_FC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | NEUTRO | N | IMA_LT2_52-2_A_N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 86 - BLOQUEIO DEFEITO DISJUNTOR | 86BF | IMA_LT2_52-2_86BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E1 | 67F1 | IMA_LT2_52-2_P_67F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E2 | 67F2 | IMA_LT2_52-2_P_67F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E1 | 67N1 | IMA_LT2_52-2_P_67N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E2 | 67N2 | IMA_LT2_52-2_P_67N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_LT2_52-2_P_67FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_LT2_52-2_P_67NT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E1 | 67F1 | IMA_LT2_52-2_A_67F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E2 | 67F2 | IMA_LT2_52-2_A_67F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E1 | 67N1 | IMA_LT2_52-2_A_67N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E2 | 67N2 | IMA_LT2_52-2_A_67N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_LT2_52-2_A_67FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_LT2_52-2_A_67NT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 1 | 21Z1 | IMA_LT2_LT2_P_21Z1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 2 | 21Z2 | IMA_LT2_LT2_P_21Z2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 3 | 21Z3 | IMA_LT2_LT2_P_21Z3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 4 | 21Z4 | IMA_LT2_LT2_P_21Z4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 5 | 21Z5 | IMA_LT2_LT2_P_21Z5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 1 | 21Z1 | IMA_LT2_LT2_A_21Z1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 2 | 21Z2 | IMA_LT2_LT2_A_21Z2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 3 | 21Z3 | IMA_LT2_LT2_A_21Z3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 4 | 21Z4 | IMA_LT2_LT2_A_21Z4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 5 | 21Z5 | IMA_LT2_LT2_A_21Z5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | #N/A | 21 | IMA_LT2_LT2_21 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 27 - TRIP SUBTENSAO | 27_T | IMA_LT2_52-2_P_27_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 59 - TRIP SOBRETENSAO | 59_T | IMA_LT2_52-2_P_59_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 27 - TRIP SUBTENSAO | 27_T | IMA_LT2_52-2_A_27_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 59 - TRIP SOBRETENSAO | 59_T | IMA_LT2_52-2_A_59_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 27 | IMA_LT2_52-2_27 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 59 | IMA_LT2_52-2_59 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_LT2_52-2_P_81SU | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_LT2_52-2_P_81E1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_LT2_52-2_P_81E2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_LT2_52-2_P_81E3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_LT2_52-2_P_81E4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_LT2_52-2_P_81E5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_LT2_52-2_A_81SU | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_LT2_52-2_A_81E1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_LT2_52-2_A_81E2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_LT2_52-2_A_81E3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_LT2_52-2_A_81E4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_LT2_52-2_A_81E5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_LT2_LT2_P_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_LT2_52-2_CCCO | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_LT2_52-2_CCMO | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_LT2_LT2_FUTP | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - FALHA SINCRONISMO | 25ER | IMA_LT2_LT2_25ER | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - TRIP DIFERENCA DE ANGULO | 25AT | IMA_LT2_LT2_25AT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - TRIP DIFERENCA FREQUENCIA | 25FT | IMA_LT2_LT2_25FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - TRIP DIFERENCA TENSAO | 25VT | IMA_LT2_LT2_25VT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | 25IE | IMA_LT2_52-2_25IE | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | #N/A | SOFT | IMA_LT2_LT2_P_SOFT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | #N/A | SOFT | IMA_LT2_LT2_A_SOFT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL LINHA | 87LT | IMA_LT2_LT2_P_87LT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 87 - DIFERENCIAL BLOQUEIO | 87BL | IMA_LT2_LT2_P_87BL | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL LINHA | 87LT | IMA_LT2_LT2_A_87LT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 87 - DIFERENCIAL BLOQUEIO | 87BL | IMA_LT2_LT2_A_87BL | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_LT2_LT2_FSIH | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | PERDA DE POTENCIAL | PPOT | IMA_LT2_LT2_PPOT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | 50F1 | IMA_LT2_LT2_P_50F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | 50F2 | IMA_LT2_LT2_P_50F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | 50N1 | IMA_LT2_LT2_P_50N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | 50N2 | IMA_LT2_LT2_P_50N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_LT2_LT2_P_50F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_LT2_LT2_P_50N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | 51F1 | IMA_LT2_LT2_P_51F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | 51F2 | IMA_LT2_LT2_P_51F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | 51N1 | IMA_LT2_LT2_P_51N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | 51N2 | IMA_LT2_LT2_P_51N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_LT2_LT2_P_51F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT2_LT2_P_51N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_LT2_LT2_A_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | 50F1 | IMA_LT2_LT2_A_50F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | 50F2 | IMA_LT2_LT2_A_50F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | 50N1 | IMA_LT2_LT2_A_50N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | 50N2 | IMA_LT2_LT2_A_50N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_LT2_LT2_A_50F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_LT2_LT2_A_50N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | 51F1 | IMA_LT2_LT2_A_51F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | 51F2 | IMA_LT2_LT2_A_51F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | 51N1 | IMA_LT2_LT2_A_51N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | 51N2 | IMA_LT2_LT2_A_51N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_LT2_LT2_A_51F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT2_LT2_A_51N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | FSIN | IMA_LT2_LT2_P_FSIN | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | FSIN | IMA_LT2_LT2_A_FSIN | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | LT | LT | D | FALHA PORTA ETHERNET | ETH | IMA_LT2_LT2_ETH | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_LT2_LT2_P_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_LT2_LT2_A_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
LÓGICAS
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | LT | DJ | C | FUNCAO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA | TAL | IMA_LT2_52-2_TAL | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | FUNCAO TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO | TPPM | IMA_LT2_52-2_TPPM | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | 81 - FUNCAO RECOMPOSICAO ERAC | 81A | IMA_LT2_52-2_81A | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FUNCAO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA | TAL | IMA_LT2_52-2_TAL | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA COM SUCESSO | TALS | IMA_LT2_52-2_TALS | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA COM FALHA | TALF | IMA_LT2_52-2_TALF | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA BLOQUEADA | TALB | IMA_LT2_52-2_TALB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FUNCAO TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO | TPPM | IMA_LT2_52-2_TPPM | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO COM SUCESSO | TPPS | IMA_LT2_52-2_TPPS | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO COM FALHA | TPPF | IMA_LT2_52-2_TPPF | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - RECOMPOSICAO ERAC PREPARADO | 81P | IMA_LT2_52-2_81P | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - FALHA RECOMPOSICAO ERAC | 81F | IMA_LT2_52-2_81F | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - FUNCAO RECOMPOSICAO ERAC | 81A | IMA_LT2_52-2_81A | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - RECOMPOSICAO ERAC FECHAMENTO | 81C | IMA_LT2_52-2_81C | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -

## RELACAO RELES
MODULO | FUNÇÃO | NOME / DRECRIÇÃO | MODELO RELÉ / PN | BAY
01F1 | Proteção de linha principal | FUTURO |  | 52-1
01F2 | Proteção de linha alternada | FUTURO
02F1 | Proteção de linha principal | FUTURO |  | 52-2
02F2 | Proteção de linha alternada | FUTURO
03F1 | Proteção de linha principal | ARROIO DO MEIO | SIEMENS - 7SA86 - P1A460224 | 52-3
03F2 | Proteção de linha alternada | ARROIO DO MEIO | SIEMENS - 7SA86 - P1A460224
04F1 | Proteção de linha principal | ENCANTADO | SIEMENS - 7SA86 - P1A460224 | 52-4
04F2 | Proteção de linha alternada | ENCANTADO | SIEMENS - 7SA86 - P1A460224
05F1 | Sobrecorrente Transf barra AT | FUTURO |  | 24-3
06F1 | Proteção dif + proteção GAT | TRANSFORMADOR 1 | SIEMENS - 7UT85 - P1F1070286 | 52-6
06F2 | Proteção dif + proteção GBT | TRANSFORMADOR 1 | SIEMENS - 7UT85 - P1F1070286 | 52-19
06F3 | Proteção e regulação comutador | TRANSFORMADOR 1 | SEL - 2414 | TR1
07F1 | Proteção dif + proteção GAT | TRANSFORMADOR 2 | SIEMENS - 7UT85 - P1F1070286 | 52-7
07F2 | Proteção dif + proteção GBT | TRANSFORMADOR 2 | SIEMENS - 7UT85 - P1F1070286 | 52-29
07F3 | Proteção e regulação comutador | TRANSFORMADOR 2 | SEL - 2414 | TR2
34F1 | Diferencial de barras AT | BARRA AT TR1/2 | SIEMENS - 7SS85 - P1E772365 | BARRA AT
35F1 | Diferencial de barras BT TR1 | BARRA BT TR1 | SIEMENS - 7SS85 - P1E772365 | BARRA 1 BT
36F1 | Diferencial de barras BT TR2 | BARRA BT TR2 | SIEMENS - 7SS85 - P1E772365 | BARRA 2 BT
11F1 | Sobrecorrente Alim 11 | ALIMENTADOR 11 | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 52-11
12F1 | Sobrecorrente Alim 12 | ALIMENTADOR 12 | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 52-12
13F1 | Sobrecorrente Alim 13 | ALIMENTADOR 13 | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 52-13
14F1 | Sobrecorrente Alim 14 | FUTURO |  | 52-14
15F1 | Sobrecorrente Alim 15 | FUTURO |  | 52-15
16F1 | Sobrecorrente Alim 16 | FUTURO |  | 52-16
19F1 | Sobrecorrente Transf barra 1 MT | TRANSFERENCIA | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 24-1
20F1 | Sobrecorrente Inter Barras MT | INTERBARRAS | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 52-20
21F1 | Sobrecorrente Alim 21 | FUTURO |  | 52-21
22F1 | Sobrecorrente Alim 22 | FUTURO |  | 52-22
23F1 | Sobrecorrente Alim 23 | ALIMENTADOR 23 | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 52-23
24F1 | Sobrecorrente Alim 24 | ALIMENTADOR 24 | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 52-24
25F1 | Sobrecorrente Alim 25 | ALIMENTADOR 25 | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 52-25
26F1 | Sobrecorrente Alim 26 | ALIMENTADOR 26 | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 52-26
29F1 | Sobrecorrente Transf barra 2 MT | TRANSFERENCIA | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 24-2
18F1 | Porteção Banco de capacitor - 1 | BANCO DE CAPACITOR 1 - 13,8KV | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 52-18
28F1 | Porteção Banco de capacitor - 2 | BANCO DE CAPACITOR 2 - 13,8KV | SIEMENS - 7SJ82 - P1J39905 | 52-28
32F1 | Automação / Gateway / SICAM | SISTEMA SECUNDÁRIO DIGITAL | SIEMENS - 6MF2802-1AA00 | SSD

## MAPA DE REDE
Rede Proteção | [12 empty] | Site |  |  | Nome SE
SUBESTAÇÃO | PAINEL | IED | TAG | DESCRIÇÃO | IP | MASCARA | GATEWAY | GOOSE MAC | GOOSE ID | APP ID | VLANID HEX | VLAN ID (DEC) | 16 |  |  | IMIGRANTE
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | SICAM | CTR ETH1/ETH2 | CTR | 10.39.16.2 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  |  | 1
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | SOL/SMAL | SOL ETH1/ETH2 | Wincc | 10.39.16.3 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  |  | 1 | Rede Proteção |  | MSK | GTW Proteção
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | UAC1 | UAC ETH1/ETH2 | A8000 | 10.39.16.4 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_1 | 0x03 | 0x001 | 1 | 10 | 39 | 26 | 1
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.5 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_1 | 0x04 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | GPS | GPS ETH1/ETH2 | GPS | 10.39.16.6 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_2 | 0x05 | 0x001 | 1 | Rede Automação |  | MSK | GTW Automação
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | SW1 | SW1 | SW1 | 10.39.16.7 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_2 | 0x06 | 0x001 | 1 | 10 | 34 | 27 | 1
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | SW2 | SW2 | SW2 | 10.39.16.8 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_3 | 0x07 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | SW3 | SW3 | SW3 | 10.39.16.9 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_4 | 0x08 | 0x001 | 1 | Rede Medição |  | MSK | GTW Medição
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | SMA | SMA ETH1/ETH2 | SMA | 10.39.16.10 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_5 | 0x09 | 0x001 | 1 | 10 | 38 | 27 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 8 | 11F1 | 52-11 | ALIMENTADOR 11 | 10.39.16.11 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_6 | 0x0A | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 8 | 12F1 | 52-12 | ALIMENTADOR 12 | 10.39.16.12 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_11 | 0x0B | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 8 | 13F1 | 52-13 | ALIMENTADOR 13 | 10.39.16.13 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_12 | 0x0C | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | FUTURO | 14F1 | 52-14 | ALIMENTADOR 14 | 10.39.16.14 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_13 | 0x0D | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | FUTURO | 15F1 | 52-15 | ALIMENTADOR 15 | 10.39.16.15 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_14 | 0x0E | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | FUTURO | 16F1 | 52-16 | ALIMENTADOR 16 | 10.39.16.16 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_15 | 0x0F | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.17 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_16 | 0x10 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 8 | 18F1 | 24-1 | TRANSF. BARRA 1 BT | 10.39.16.18 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_17 | 0x11 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 16 | 19F1 | 52-18 | BANCO DE CAPACITOR 1 | 10.39.16.19 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_24_1 | 0x12 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 12 | 20F1 | 52-20 | INTERBARRAS BT | 10.39.16.20 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_DIF_T1 | 0x13 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | FUTURO - PNL 12 | 21F1 | 52-21 | ALIMENTADOR 21 | 10.39.16.21 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_DIF_T2 | 0x14 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | FUTURO - PNL 12 | 22F1 | 52-22 | ALIMENTADOR 22 | 10.39.16.22 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_21 | 0x15 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 12 | 23F1 | 52-23 | ALIMENTADOR 23 | 10.39.16.23 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_22 | 0x16 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 14 | 24F1 | 52-24 | ALIMENTADOR 24 | 10.39.16.24 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_23 | 0x17 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 14 | 25F1 | 52-25 | ALIMENTADOR 25 | 10.39.16.25 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_24 | 0x18 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 14 | 26F1 | 52-26 | ALIMENTADOR 26 | 10.39.16.26 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_25 | 0x19 | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.27 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_26 | 0x1A | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 14 | 28F1 | 24-2 | TRANSF. BARRA 2 BT | 10.39.16.28 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_27 | 0x1B | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | PNL 16 | 29F1 | 52-28 | BANCO DE CAPACITOR 2 | 10.39.16.29 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_24_2 | 0x1C | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.30 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_52_7 | 0x1D | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.31 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  | R_BCO | 0x1E | 0x001 | 1
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.32 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.33 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | PNL 9 | 34F1 | BARRA AT | DIFERÊNCIAL BARRA AT | 10.39.16.34 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | PNL 18 | 35F1 | BARRA 1 BT | DIFERÊNCIAL BARRA 1 BT | 10.39.16.35 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | PNL 20 | 36F1 | BARRA 2 MT | DIFERÊNCIAL BARRA 2 BT | 10.39.16.36 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.37 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.38 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.39 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | PNL 04 | 40F1 | VCA | AUTOMATISMO CA | 10.39.16.40 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | FUTURO - PNL 1 | 01F1 | 52-1 | LT 69KV - 1 | 10.39.16.41 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | FUTURO - PNL 1 | 01F2 | 52-1 | LT 69KV - 1 | 10.39.16.42 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | FUTURO - PNL 2 | 02F1 | 52-2 | LT 69KV - 2 | 10.39.16.43 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1
SE - IMIGRANTE | FUTURO - PNL 2 | 02F2 | 52-2 | LT 69KV - 2 | 10.39.16.44 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | PNL 3 | 03F1 | 52-3 | LT ARROIO DO MEIO | 10.39.16.45 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | PNL 3 | 03F2 | 52-3 | LT ARROIO DO MEIO | 10.39.16.46 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | PNL 4 | 04F1 | 52-4 | LT ROCA SALES | 10.39.16.47 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | PNL 4 | 04F2 | 52-4 | LT ROCA SALES | 10.39.16.48 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.49 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | FUTURO - PNL 5 | 05F1 | 24-3 | TRANSF. BARRA AT | 10.39.16.50 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | PNL 15 | 06F1 | 52-6 | DIF / GERAL DE AT | 10.39.16.51 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | PNL 15 | 06F2 | 52-19 | DIF / GERAL DE BT | 10.39.16.52 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | TR1 | 06F3 | TR1 | 2414 | 10.39.16.53 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | PNL 17 | 07F1 | 52-7 | DIF / GERAL DE AT | 10.39.16.54 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | PNL 17 | 07F2 | 52-29 | DIF / GERAL DE BT | 10.39.16.55 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | TR2 | 07F3 | TR2 | 2414 | 10.39.16.56 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
SE - IMIGRANTE | DISPONIVEL | - | - | - | 10.39.16.57 | 255.255.255.192 | 10.39.16.1 |  |  |  | 0x000
Rede Automação
SUBESTAÇÃO | PAINEL | IED | TAG | DESCRIÇÃO | IP | MASCARA | GATEWAY | GOOSE MAC | GOOSE ID | APP ID | VLANID HEX | VLAN ID (DEC)
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | CTR | CTR ETH1/ETH2 | CTR | 10.34.16.2 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | SOL | SOL ETH1/ETH2 | SOL | 10.34.16.3 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | UAC1 | UAC ETH1/ETH2 | UAC | 10.34.16.4 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1 |  | UAC1 | 0x05 | 0x002 | 2
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | UAC2 | UAC ETH1/ETH2 | UAC | 10.34.16.5 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1 |  | UAC2 | 0x06 | 0x002 | 2
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | GPS | GPS ETH1/ETH2 | GPS | 10.34.16.6 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | SW1 | SW1 | SW1 | 10.34.16.7 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | SW2 | SW2 | SW2 | 10.34.16.8 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | SW3 | SW3 | SW3 | 10.34.16.9 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | SSD - PNL 0 | SMA | SMA ETH1/ETH2 | SMA | 10.34.16.10 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.11 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.12 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.13 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.14 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.15 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.16 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.17 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.18 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.19 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.20 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.21 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.22 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.23 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.24 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.25 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.26 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.27 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.28 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.29 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.34.16.30 | 255.255.255.224 | 10.34.16.1
Rede Medição
SUBESTAÇÃO | PAINEL | Device | TAG | DESCRIÇÃO | IP | MASCARA | GATEWAY | GOOSE MAC | GOOSE ID | APP ID | VLANID HEX | VLAN ID (DEC)
SE - IMIGRANTE | PMPT1 - PNL 11 | Medidor 1 | 33M01 | Medição AT TR1 | 10.38.16.2 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | PMPT1 - PNL 11 | Medidor 2 | 33M02 | Medição BT TR2 | 10.38.16.3 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | PMPT1 - PNL 11 | Medidor 3 | 33M03 | Medição Alim 11 | 10.38.16.4 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1 |  | UAC1 | 0x05 | 0x002 | 2
SE - IMIGRANTE | PMPT1 - PNL 11 | Medidor 4 | 33M04 | Medição Alim 12 | 10.38.16.5 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1 |  | UAC2 | 0x06 | 0x002 | 2
SE - IMIGRANTE | PMPT1 - PNL 11 | Medidor 5 | 33M05 | Medição Alim 13 | 10.38.16.6 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | PMPT1 - PNL 11 | Medidor 6 | 33M06 | Medição Transf. 24-1 | 10.38.16.7 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | PMPT1 - PNL 11 | Futuro | Futuro | (Futuro) Medição Alim 14 | 10.38.16.8 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | PMPT1 - PNL 11 | Futuro | Futuro | (Futuro) Medição Alim 15 | 10.38.16.12 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | PMPT1 - PNL 11 | Futuro | Futuro | (Futuro) Medição Alim 16 | 10.38.16.10 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | Disponível | - | - | - | 10.38.16.11 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1 |  |  |  |  | 2
SE - IMIGRANTE | PMPT2 - PNL 13 | Medidor 1 | 37M01 | Medição AT TR1 | 10.38.16.12 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE | PMPT2 - PNL 13 | Medidor 2 | 37M02 | Medição BT TR2 | 10.38.16.13 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE | PMPT2 - PNL 13 | Medidor 3 | 37M03 | Medição Alim 23 | 10.38.16.14 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE | PMPT2 - PNL 13 | Medidor 4 | 37M04 | Medição Alim 24 | 10.38.16.15 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE | PMPT2 - PNL 13 | Medidor 5 | 37M05 | Medição Alim 25 | 10.38.16.16 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE | PMPT2 - PNL 13 | Medidor 6 | 37M06 | Medição Alim 26 | 10.38.16.17 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE | PMPT2 - PNL 13 | Medidor 7 | 37M07 | Medição Transf. 24-2 | 10.38.16.18 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE | PMPT2 - PNL 13 | Futuro | Futuro | (Futuro) Medição Alim 21 | 10.38.16.19 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE | PMPT2 - PNL 13 | Futuro | Futuro | (Futuro) Medição Alim 22 | 10.38.16.20 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE | PNLVCA - PNL 04 | Medidor 1 | 40M01 | Medição Serv Aux. TSA1/2 | 10.38.16.21 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.38.16.22 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.38.16.23 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.38.16.24 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.38.16.25 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.38.16.26 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.38.16.27 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.38.16.28 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.38.16.29 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1
SE - IMIGRANTE |  |  |  |  | 10.38.16.30 | 255.255.255.224 | 10.38.16.1

## LT 3
MÓDULO - LINHA DE TRANSMISSÃO - LT 69KV - 03F1/03F2
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 3
DJ | 52-3
SECC | 89-16
SECF | 89-14
SECT | 89-18
SECG | 29-5
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_LT3_LT3_IA | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 0
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_LT3_LT3_IB | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 1
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_LT3_LT3_IC | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 2
SIM | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE A | VA_B | IMA_LT3_LT3_VA_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | - | 3
SIM | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE B | VB_B | IMA_LT3_LT3_VB_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | - | 4
SIM | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE C | VC_B | IMA_LT3_LT3_VC_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | - | 5
SIM | IMA | LT | TP | A | TENSAO LINHA FASE B | VB_L | IMA_LT3_LT3_VB_L | Ponto Simples | - | - | 0.01 | - | 6
SIM | IMA | LT | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_LT3_LT3_P | Ponto Simples | - | - | 10 | - | 7
SIM | IMA | LT | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_LT3_LT3_Q | Ponto Simples | - | - | 10 | - | 8
SIM | IMA | LT | LT | A | DISTANCIA DEFEITO | KMDF | IMA_LT3_LT3_KMDF | Ponto Simples | - | - | 0.01 | - | 9
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_LT3_LT3_IACC | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 10
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_LT3_LT3_IBCC | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 11
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_LT3_LT3_ICCC | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 12
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_LT3_LT3_INCC | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 198
SIM | IMA | LT | SECC | C | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_LT3_89-16_SECC | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On | 0;0
SIM | IMA | LT | SECF | C | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_LT3_89-14_SECF | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On | 1;1
SIM | IMA | LT | SECT | C | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_LT3_89-18_SECT | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On | 2;2
SIM | IMA | LT | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_LT3_52-3_DJF1 | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On | 3;3
SIM | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_LT3_52-3_79 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On | 4;4
SIM | IMA | LT | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT3_52-3_51N | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On | 5;5
SIM | IMA | LT | DJ | C | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | 25IE | IMA_LT3_52-3_25IE | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On | 6;6
SIM | IMA | LT | SECC | D | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_LT3_89-16_SECC | Multi Coord | ABERTA | FECHADA | - | - | 1100;1101
SIM | IMA | LT | SECC | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT3_89-16_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | - | 1
SIM | IMA | LT | SECC | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT3_89-16_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | - | 2
SIM | IMA | LT | SECC | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT3_89-16_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 3
SIM | IMA | LT | SECC | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT3_89-16_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | - | 4
SIM | IMA | LT | SECF | D | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_LT3_89-14_SECF | Multi Coord | ABERTA | FECHADA | - | - | 1102;1103
SIM | IMA | LT | SECF | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT3_89-14_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | - | 6
SIM | IMA | LT | SECF | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT3_89-14_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | - | 7
SIM | IMA | LT | SECF | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT3_89-14_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 8
SIM | IMA | LT | SECF | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT3_89-14_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | - | 9
SIM | IMA | LT | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_LT3_89-18_SECT | Multi Coord | ABERTA | FECHADA | - | - | 1104;1105
SIM | IMA | LT | SECT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT3_89-18_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | - | 11
SIM | IMA | LT | SECT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT3_89-18_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | - | 12
NÃO | IMA | LT | SECT | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT3_89-18_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 13
SIM | IMA | LT | SECT | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT3_89-18_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | - | 14
SIM | IMA | LT | SECG | D | SECCIONADORA TERRA | SECG | IMA_LT3_29-5_SECG | Multi Coord | ABERTA | FECHADA | - | - | 1106;1107
SIM | IMA | LT | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_LT3_52-3_DJF1 | Multi Coord | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1108;1109
SIM | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_LT3_52-3_79 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 17
SIM | IMA | LT | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT3_52-3_51N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 18
SIM | IMA | LT | DJ | D | ALARME BAIXA PRESSAO SF6 | SF6A | IMA_LT3_52-3_SF6A | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 19
SIM | IMA | LT | DJ | D | BLOQUEIO BAIXA PRESSAO SF6 | SF6B | IMA_LT3_52-3_SF6B | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 20
SIM | IMA | LT | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_LT3_52-3_MOLA | Ponto Simples | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 21
SIM | IMA | LT | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT3_52-3_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | - | 22
SIM | IMA | LT | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_LT3_52-3_43TC | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 23
SIM | IMA | LT | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_LT3_52-3_BBAB | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 24
SIM | IMA | LT | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_LT3_52-3_BBFC | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 25
SIM | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT3_52-3_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | - | 26
SIM | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCA | CAFL | IMA_LT3_52-3_CAFL | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | - | 27
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT3_52-3_P_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 28
SIM | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_LT3_52-3_79LO | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 29
SIM | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_LT3_52-3_79OK | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 30
SIM | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_LT3_52-3_79RE | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 31
SIM | IMA | LT | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_LT3_52-3_79_1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 32
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT3_52-3_A_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 33
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 50 - FALHA DISJUNTOR | 50BF | IMA_LT3_52-3_A_50BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 34
SIM | IMA | LT | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_LT3_52-3_DR | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 35
SIM | IMA | LT | LT | D | FALTA POTENCIAL LT | FVLT | IMA_LT3_LT3_FVLT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 36
SIM | IMA | LT | LT | D | FALTA POTENCIAL BARRA | FPBR | IMA_LT3_LT3_FPBR | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 37
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | FASE A | FA | IMA_LT3_52-3_P_FA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 38
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | FASE B | FB | IMA_LT3_52-3_P_FB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 39
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | FASE C | FC | IMA_LT3_52-3_P_FC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 40
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | NEUTRO | N | IMA_LT3_52-3_P_N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 41
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | FASE A | FA | IMA_LT3_52-3_A_FA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 42
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | FASE B | FB | IMA_LT3_52-3_A_FB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 43
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | FASE C | FC | IMA_LT3_52-3_A_FC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 44
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | NEUTRO | N | IMA_LT3_52-3_A_N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 45
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 86 - BLOQUEIO DEFEITO DISJUNTOR | 86BF | IMA_LT3_52-3_86BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 46
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_LT3_52-3_P_67FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 47
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_LT3_52-3_P_67NT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 48
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_LT3_52-3_A_67FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 49
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_LT3_52-3_A_67NT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 50
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 1 | 21Z1 | IMA_LT3_LT3_P_21Z1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 51
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 2 | 21Z2 | IMA_LT3_LT3_P_21Z2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 52
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 3 | 21Z3 | IMA_LT3_LT3_P_21Z3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 53
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 1 | 21Z1 | IMA_LT3_LT3_A_21Z1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 54
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 2 | 21Z2 | IMA_LT3_LT3_A_21Z2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 55
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 3 | 21Z3 | IMA_LT3_LT3_A_21Z3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 56
SIM | IMA | LT | LT_P | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_LT3_LT3_P_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 57
SIM | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_LT3_52-3_CCCO | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | - | 58
SIM | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_LT3_52-3_CCMO | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | - | 59
SIM | IMA | LT | LT | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_LT3_LT3_FUTP | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 60
SIM | IMA | LT | LT | D | 25 - FALHA SINCRONISMO | 25ER | IMA_LT3_LT3_25ER | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 61
SIM | IMA | LT | LT | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_LT3_LT3_FSIH | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 62
NÃO | IMA | LT | LT | D | PERDA DE POTENCIAL | PPOT | IMA_LT3_LT3_PPOT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 63
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_LT3_LT3_P_50F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 64
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_LT3_LT3_P_50N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 65
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_LT3_LT3_P_51F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 66
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_LT3_LT3_P_51FN | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 67
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_LT3_LT3_A_50F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 68
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_LT3_LT3_A_50N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 69
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_LT3_LT3_A_51F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 70
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_LT3_LT3_P_51FN | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 71
SIM | IMA | LT | LT_A | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_LT3_LT3_A_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 72
SIM | IMA | LT | LT | D | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | 25IE | IMA_LT3_LT3_25IE | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 935
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | LT | LT_P | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_LT3_LT3_P_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 73
SIM | IMA | LT | LT_A | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_LT3_LT3_A_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 74
LÓGICAS
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | LT | DJ | C | FUNCAO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA | TAL | IMA_LT3_52-3_TAL | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On | 200;200
NÃO | IMA | LT | DJ | C | FUNCAO TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO | TPPM | IMA_LT3_52-3_TPPM | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On | 201;201
NÃO | IMA | LT | DJ | C | 81 - FUNCAO RECOMPOSICAO ERAC | 81A | IMA_LT3_52-3_81A | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On | 202;202
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FUNCAO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA | TAL | IMA_LT3_52-3_TAL | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 920
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA COM SUCESSO | TALS | IMA_LT3_52-3_TALS | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 921
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA COM FALHA | TALF | IMA_LT3_52-3_TALF | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 922
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA BLOQUEADA | TALB | IMA_LT3_52-3_TALB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 923
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FUNCAO TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO | TPPM | IMA_LT3_52-3_TPPM | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 924
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO COM SUCESSO | TPPS | IMA_LT3_52-3_TPPS | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 925
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO COM FALHA | TPPF | IMA_LT3_52-3_TPPF | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 926

## LT 4
MÓDULO - LINHA DE TRANSMISSÃO - LT 69KV - 04F1/04F2
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 4
DJ | 52-4
SECC | 89-22
SECF | 89-20
SECT | 89-24
SECG | 29-7
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_LT4_LT4_IA | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 13
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_LT4_LT4_IB | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 14
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_LT4_LT4_IC | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 15
SIM | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE A | VA_B | IMA_LT4_LT4_VA_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | - | 16
SIM | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE B | VB_B | IMA_LT4_LT4_VB_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | - | 17
SIM | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE C | VC_B | IMA_LT4_LT4_VC_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | - | 18
SIM | IMA | LT | TP | A | TENSAO LINHA FASE B | VB_L | IMA_LT4_LT4_VB_L | Ponto Simples | - | - | 0.01 | - | 19
SIM | IMA | LT | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_LT4_LT4_P | Ponto Simples | - | - | 10 | - | 20
SIM | IMA | LT | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_LT4_LT4_Q | Ponto Simples | - | - | 10 | - | 21
SIM | IMA | LT | LT | A | DISTANCIA DEFEITO | KMDF | IMA_LT4_LT4_KMDF | Ponto Simples | - | - | 0.01 | - | 22
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_LT4_LT4_IACC | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 23
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_LT4_LT4_IBCC | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 24
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_LT4_LT4_ICCC | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 25
SIM | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_LT4_LT4_INCC | Ponto Simples | - | - | 1 | - | 199
SIM | IMA | LT | SECC | C | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_LT4_89-22_SECC | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On | 7;7
SIM | IMA | LT | SECF | C | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_LT4_89-20_SECF | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On | 8;8
SIM | IMA | LT | SECT | C | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_LT4_89-24_SECT | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On | 9;9
SIM | IMA | LT | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_LT4_52-4_DJF1 | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On | 10;10
SIM | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_LT4_52-4_79 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On | 11;11
SIM | IMA | LT | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT4_52-4_51N | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On | 12;12
SIM | IMA | LT | DJ | C | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | 25IE | IMA_LT4_52-4_25IE | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On | 13;13
SIM | IMA | LT | SECC | D | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_LT4_89-22_SECC | Multi Coord | ABERTA | FECHADA | - | - | 1110;1111
SIM | IMA | LT | SECC | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT4_89-22_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | - | 76
SIM | IMA | LT | SECC | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT4_89-22_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | - | 77
SIM | IMA | LT | SECC | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT4_89-22_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 78
SIM | IMA | LT | SECC | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT4_89-22_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | - | 79
SIM | IMA | LT | SECF | D | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_LT4_89-20_SECF | Multi Coord | ABERTA | FECHADA | - | - | 1112;1113
SIM | IMA | LT | SECF | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT4_89-20_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | - | 81
SIM | IMA | LT | SECF | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT4_89-20_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | - | 82
SIM | IMA | LT | SECF | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT4_89-20_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 83
SIM | IMA | LT | SECF | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT4_89-20_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | - | 84
SIM | IMA | LT | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_LT4_89-24_SECT | Multi Coord | ABERTA | FECHADA | - | - | 1114;1115
SIM | IMA | LT | SECT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT4_89-24_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | - | 86
SIM | IMA | LT | SECT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT4_89-24_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | - | 87
NÃO | IMA | LT | SECT | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT4_89-24_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 88
SIM | IMA | LT | SECT | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT4_89-24_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | - | 89
SIM | IMA | LT | SECG | D | SECCIONADORA TERRA | SECG | IMA_LT4_29-7_SECG | Multi Coord | ABERTA | FECHADA | - | - | 1116;1117
SIM | IMA | LT | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_LT4_52-4_DJF1 | Multi Coord | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1118;1119
SIM | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_LT4_52-4_79 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 92
SIM | IMA | LT | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT4_52-4_51N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 93
SIM | IMA | LT | DJ | D | ALARME BAIXA PRESSAO SF6 | SF6A | IMA_LT4_52-4_SF6A | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 94
SIM | IMA | LT | DJ | D | BLOQUEIO BAIXA PRESSAO SF6 | SF6B | IMA_LT4_52-4_SF6B | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 95
SIM | IMA | LT | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_LT4_52-4_MOLA | Ponto Simples | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 96
SIM | IMA | LT | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT4_52-4_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | - | 97
SIM | IMA | LT | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_LT4_52-4_43TC | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 98
SIM | IMA | LT | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_LT4_52-4_BBAB | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 99
SIM | IMA | LT | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_LT4_52-4_BBFC | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 100
SIM | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT4_52-4_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | - | 101
SIM | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCA | CAFL | IMA_LT4_52-4_CAFL | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | - | 102
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT4_52-4_P_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 103
SIM | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_LT4_52-4_79LO | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 104
SIM | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_LT4_52-4_79OK | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 105
SIM | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_LT4_52-4_79RE | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 106
SIM | IMA | LT | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_LT4_52-4_79_1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 107
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT4_52-4_A_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 108
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 50 - FALHA DISJUNTOR | 50BF | IMA_LT4_52-4_A_50BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 109
SIM | IMA | LT | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_LT4_52-4_DR | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 110
SIM | IMA | LT | LT | D | FALTA POTENCIAL LT | FVLT | IMA_LT4_LT4_FVLT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 111
SIM | IMA | LT | LT | D | FALTA POTENCIAL BARRA | FPBR | IMA_LT4_LT4_FPBR | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 112
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | FASE A | FA | IMA_LT4_52-4_P_FA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 113
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | FASE B | FB | IMA_LT4_52-4_P_FB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 114
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | FASE C | FC | IMA_LT4_52-4_P_FC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 115
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | NEUTRO | N | IMA_LT4_52-4_P_N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 116
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | FASE A | FA | IMA_LT4_52-4_A_FA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 117
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | FASE B | FB | IMA_LT4_52-4_A_FB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 118
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | FASE C | FC | IMA_LT4_52-4_A_FC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 119
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | NEUTRO | N | IMA_LT4_52-4_A_N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 120
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 86 - BLOQUEIO DEFEITO DISJUNTOR | 86BF | IMA_LT4_52-4_86BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 121
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_LT4_52-4_P_67FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 122
SIM | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_LT4_52-4_P_67NT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 123
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_LT4_52-4_A_67FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 124
SIM | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_LT4_52-4_A_67NT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 125
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 1 | 21Z1 | IMA_LT4_LT4_P_21Z1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 126
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 2 | 21Z2 | IMA_LT4_LT4_P_21Z2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 127
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 3 | 21Z3 | IMA_LT4_LT4_P_21Z3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 128
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 1 | 21Z1 | IMA_LT4_LT4_A_21Z1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 129
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 2 | 21Z2 | IMA_LT4_LT4_A_21Z2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 130
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 3 | 21Z3 | IMA_LT4_LT4_A_21Z3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 131
SIM | IMA | LT | LT_P | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_LT4_LT4_P_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 132
SIM | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_LT4_52-4_CCCO | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | - | 133
SIM | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_LT4_52-4_CCMO | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | - | 134
SIM | IMA | LT | LT | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_LT4_LT4_FUTP | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 135
SIM | IMA | LT | LT | D | 25 - FALHA SINCRONISMO | 25ER | IMA_LT4_LT4_25ER | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 136
SIM | IMA | LT | LT | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_LT4_LT4_FSIH | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 137
SIM | IMA | LT | LT | D | PERDA DE POTENCIAL | PPOT | IMA_LT4_LT4_PPOT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 138
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_LT4_LT4_P_50F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 139
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_LT4_LT4_P_50N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 140
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_LT4_LT4_P_51F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 141
SIM | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_LT4_LT4_P_51FN | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 142
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_LT4_LT4_A_50F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 143
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_LT4_LT4_A_50N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 144
SIM | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_LT4_LT4_A_51F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO |  |  | 145
SIM | CZA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | CZA_LT4_LT4_P_51FN | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 146
SIM | IMA | LT | LT_A | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_LT4_LT4_A_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 147
SIM | IMA | LT | LT | D | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | 25IE | IMA_LT4_LT4_25IE | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 936
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | LT | LT_P | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_LT4_LT4_P_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 148
SIM | IMA | LT | LT_A | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_LT4_LT4_A_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 149

## INTERB. AT (FUTURO) (hidden)
MÓDULO - LINHA DE TRANSMISSÃO - LT 69KV (FUTURO) - 01F1/01F2
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 5
DJ | 24-3
SECC | 89-44
SECF | 89-42
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_LT5_LT5_IA | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_LT5_LT5_IB | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_LT5_LT5_IC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE A | VA_B | IMA_LT5_LT5_VA_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE B | VB_B | IMA_LT5_LT5_VB_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO BARRA FASE C | VC_B | IMA_LT5_LT5_VC_B | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO LINHA FASE A | VA_L | IMA_LT5_LT5_VA_L | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO LINHA FASE B | VB_L | IMA_LT5_LT5_VB_L | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TP | A | TENSAO LINHA FASE C | VC_L | IMA_LT5_LT5_VC_L | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_LT5_LT5_P | Ponto Simples | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_LT5_LT5_Q | Ponto Simples | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | LT | LT | A | DISTANCIA DEFEITO | KMDF | IMA_LT5_LT5_KMDF | Ponto Simples | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_LT5_LT5_IACC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_LT5_LT5_IBCC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_LT5_LT5_ICCC | Ponto Simples | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | LT | SECC | C | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_LT5_89-44_SECC | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | SECF | C | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_LT5_89-42_SECF | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | SECT | C | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_LT5__SECT | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_LT5_24-3_DJF1 | - | - | - | - | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_LT5_24-3_79 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT5_24-3_51N | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_LT5_24-3_81 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | GRUPO DE AJUSTE FUNCAO 81 | 81AJST | IMA_LT5_24-3_81AJST | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | 25IE | IMA_LT5_24-3_25IE | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 27 | IMA_LT5_24-3_27 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | #N/A | 59 | IMA_LT5_24-3_59 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_LT5_24-3_81U1 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_LT5_24-3_81U2 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_LT5_24-3_81U3 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_LT5_24-3_81U4 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_LT5_24-3_81U5 | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | SECC | D | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_LT5_89-44_SECC | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT5_89-44_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT5_89-44_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT5_89-44_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECC | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT5_89-44_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_LT5_89-42_SECF | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT5_89-42_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT5_89-42_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT5_89-42_OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECF | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT5_89-42_LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_LT5__SECT | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT5__43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT5__CCFL | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_LT5__OI | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | SECT | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_LT5__LIBM | Ponto Simples | BLOQUEADA | LIBERADA | - | -
NÃO | IMA | LT | SECG | D | SECCIONADORA TERRA | SECG | IMA_LT5_SUBESTAÇÃO_SECG | Ponto Simples | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_LT5_24-3_DJF1 | Ponto Simples | DESLIGADO | LIGADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_LT5_24-3_79 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT5_24-3_51N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | ALARME BAIXA PRESSAO SF6 | SF6A | IMA_LT5_24-3_SF6A | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | BLOQUEIO BAIXA PRESSAO SF6 | SF6B | IMA_LT5_24-3_SF6B | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_LT5_24-3_MOLA | Ponto Simples | DESCARREGADA | CARREGADA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_LT5_24-3_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_LT5_24-3_43TC | Ponto Simples | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_LT5_24-3_BBAB | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_LT5_24-3_BBFC | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_LT5_24-3_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCA | CAFL | IMA_LT5_24-3_CAFL | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_LT5_24-3_81 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_LT5_24-3_81U1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_LT5_24-3_81U2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_LT5_24-3_81U3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_LT5_24-3_81U4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_LT5_24-3_81U5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT5_24-3_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_LT5_24-3_79LO | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_LT5_24-3_79OK | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_LT5_24-3_79RE | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_LT5_24-3_79_1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT5_24-3_P_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_LT5_24-3_A_62BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_LT5_24-3_DR | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | MINI DISJUNTOR LT | MDLT | IMA_LT5_24-3_MDLT | Ponto Simples | DESLIGADO | LIGADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | MINI DISJUNTOR BARRA PAINEL | MDBC | IMA_LT5_24-3_MDBC | Ponto Simples | DESLIGADO | LIGADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | FASE A | FA | IMA_LT5_24-3_P_FA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | FASE B | FB | IMA_LT5_24-3_P_FB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | NEUTRO | N | IMA_LT5_24-3_P_N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | FASE C | FC | IMA_LT5_24-3_P_FC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | FASE A | FA | IMA_LT5_24-3_A_FA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | FASE B | FB | IMA_LT5_24-3_A_FB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | FASE C | FC | IMA_LT5_24-3_A_FC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | NEUTRO | N | IMA_LT5_24-3_A_N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 86 - BLOQUEIO DEFEITO DISJUNTOR | 86BF | IMA_LT5_24-3_86BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E1 | 67F1 | IMA_LT5_24-3_P_67F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E2 | 67F2 | IMA_LT5_24-3_P_67F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E1 | 67N1 | IMA_LT5_24-3_P_67N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E2 | 67N2 | IMA_LT5_24-3_P_67N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_LT5_24-3_P_67FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_LT5_24-3_P_67NT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E1 | 67F1 | IMA_LT5_24-3_A_67F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE E2 | 67F2 | IMA_LT5_24-3_A_67F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E1 | 67N1 | IMA_LT5_24-3_A_67N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO E2 | 67N2 | IMA_LT5_24-3_A_67N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_LT5_24-3_A_67FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_LT5_24-3_A_67NT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 1 | 21Z1 | IMA_LT5_LT5_P_21Z1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 2 | 21Z2 | IMA_LT5_LT5_P_21Z2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 3 | 21Z3 | IMA_LT5_LT5_P_21Z3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 4 | 21Z4 | IMA_LT5_LT5_P_21Z4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 21 - TRIP ZONA 5 | 21Z5 | IMA_LT5_LT5_P_21Z5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 1 | 21Z1 | IMA_LT5_LT5_A_21Z1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 2 | 21Z2 | IMA_LT5_LT5_A_21Z2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 3 | 21Z3 | IMA_LT5_LT5_A_21Z3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 4 | 21Z4 | IMA_LT5_LT5_A_21Z4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 21 - TRIP ZONA 5 | 21Z5 | IMA_LT5_LT5_A_21Z5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | #N/A | 21 | IMA_LT5_LT5_21 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 27 - TRIP SUBTENSAO | 27_T | IMA_LT5_24-3_P_27_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 59 - TRIP SOBRETENSAO | 59_T | IMA_LT5_24-3_P_59_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 27 - TRIP SUBTENSAO | 27_T | IMA_LT5_24-3_A_27_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 59 - TRIP SOBRETENSAO | 59_T | IMA_LT5_24-3_A_59_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 27 | IMA_LT5_24-3_27 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | #N/A | 59 | IMA_LT5_24-3_59 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_LT5_24-3_P_81SU | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_LT5_24-3_P_81E1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_LT5_24-3_P_81E2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_LT5_24-3_P_81E3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_LT5_24-3_P_81E4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_LT5_24-3_P_81E5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_LT5_24-3_A_81SU | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_LT5_24-3_A_81E1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_LT5_24-3_A_81E2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_LT5_24-3_A_81E3 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_LT5_24-3_A_81E4 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_LT5_24-3_A_81E5 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_LT5_LT5_P_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_LT5_24-3_CCCO | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_LT5_24-3_CCMO | Ponto Simples | NORMAL | FALTA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_LT5_LT5_FUTP | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - FALHA SINCRONISMO | 25ER | IMA_LT5_LT5_25ER | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - TRIP DIFERENCA DE ANGULO | 25AT | IMA_LT5_LT5_25AT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - TRIP DIFERENCA FREQUENCIA | 25FT | IMA_LT5_LT5_25FT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | 25 - TRIP DIFERENCA TENSAO | 25VT | IMA_LT5_LT5_25VT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 25 - FUNCAO SINCRONISMO | 25IE | IMA_LT5_24-3_25IE | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | #N/A | SOFT | IMA_LT5_LT5_P_SOFT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | #N/A | SOFT | IMA_LT5_LT5_A_SOFT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL LINHA | 87LT | IMA_LT5_LT5_P_87LT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 87 - DIFERENCIAL BLOQUEIO | 87BL | IMA_LT5_LT5_P_87BL | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL LINHA | 87LT | IMA_LT5_LT5_A_87LT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 87 - DIFERENCIAL BLOQUEIO | 87BL | IMA_LT5_LT5_A_87BL | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_LT5_LT5_FSIH | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT | D | PERDA DE POTENCIAL | PPOT | IMA_LT5_LT5_PPOT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | 50F1 | IMA_LT5_LT5_P_50F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | 50F2 | IMA_LT5_LT5_P_50F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | 50N1 | IMA_LT5_LT5_P_50N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | 50N2 | IMA_LT5_LT5_P_50N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_LT5_LT5_P_50F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_LT5_LT5_P_50N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | 51F1 | IMA_LT5_LT5_P_51F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | 51F2 | IMA_LT5_LT5_P_51F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | 51N1 | IMA_LT5_LT5_P_51N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | 51N2 | IMA_LT5_LT5_P_51N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_LT5_LT5_P_51F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT5_LT5_P_51N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_LT5_LT5_A_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | 50F1 | IMA_LT5_LT5_A_50F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | 50F2 | IMA_LT5_LT5_A_50F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | 50N1 | IMA_LT5_LT5_A_50N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | 50N2 | IMA_LT5_LT5_A_50N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_LT5_LT5_A_50F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_LT5_LT5_A_50N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | 51F1 | IMA_LT5_LT5_A_51F1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | 51F2 | IMA_LT5_LT5_A_51F2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | 51N1 | IMA_LT5_LT5_A_51N1 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | 51N2 | IMA_LT5_LT5_A_51N2 | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_LT5_LT5_A_51F | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_LT5_LT5_A_51N | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | FSIN | IMA_LT5_LT5_P_FSIN | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | FSIN | IMA_LT5_LT5_A_FSIN | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | LT | LT | D | FALHA PORTA ETHERNET | ETH | IMA_LT5_LT5_ETH | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_P | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_LT5_LT5_P_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | LT_A | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_LT5_LT5_A_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
LÓGICAS
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | LT | DJ | C | FUNCAO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA | TAL | IMA_LT5_24-3_TAL | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | FUNCAO TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO | TPPM | IMA_LT5_24-3_TPPM | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | C | 81 - FUNCAO RECOMPOSICAO ERAC | 81A | IMA_LT5_24-3_81A | - | - | - | - | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FUNCAO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA | TAL | IMA_LT5_24-3_TAL | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA COM SUCESSO | TALS | IMA_LT5_24-3_TALS | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA COM FALHA | TALF | IMA_LT5_24-3_TALF | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE LINHA BLOQUEADA | TALB | IMA_LT5_24-3_TALB | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | FUNCAO TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO | TPPM | IMA_LT5_24-3_TPPM | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO COM SUCESSO | TPPS | IMA_LT5_24-3_TPPS | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | TRANSFERENCIA COM PARALELISMO MOMENTANEO COM FALHA | TPPF | IMA_LT5_24-3_TPPF | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - RECOMPOSICAO ERAC PREPARADO | 81P | IMA_LT5_24-3_81P | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - FALHA RECOMPOSICAO ERAC | 81F | IMA_LT5_24-3_81F | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - FUNCAO RECOMPOSICAO ERAC | 81A | IMA_LT5_24-3_81A | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | LT | DJ | D | 81 - RECOMPOSICAO ERAC FECHAMENTO | 81C | IMA_LT5_24-3_81C | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -

## TR 1
MÓDULO - TRANSFORMADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 6
DJ AT | 52-6
SECC AT | 89-28
SECF AT | 89-26
SECT AT | 89-30
DJ BT | 52-19
SECC BT | 29-24
SECF BT | 29-26
SECT BT | 89-38
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AT | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_TR6AT_TR6AT_IA | - | - | - | 1 | - | 26
SIM | IMA | AT | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_TR6AT_TR6AT_IB | - | - | - | 1 | - | 27
SIM | IMA | AT | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_TR6AT_TR6AT_IC | - | - | - | 1 | - | 28
SIM | IMA | AT | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_TR6AT_TR6AT_IN | - | - | - | 0.01 | - | 29
SIM | IMA | AT | TP | A | TENSAO | V | IMA_TR6AT_TR6AT_V | - | - | - | 0.01 | - | 30
SIM | IMA | AT | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_TR6AT_TR6AT_P | - | - | - | 0.01 | - | 31
SIM | IMA | AT | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_TR6AT_TR6AT_Q | - | - | - | 0.01 | - | 32
SIM | IMA | BT | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_TR6BT_TR6BT_IA | - | - | - | 0.01 | - | 33
SIM | IMA | BT | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_TR6BT_TR6BT_IB | - | - | - | 0.01 | - | 34
SIM | IMA | BT | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_TR6BT_TR6BT_IC | - | - | - | 10 | - | 35
SIM | IMA | BT | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_TR6BT_TR6BT_IN | - | - | - | 10 | - | 36
SIM | IMA | BT | TC | A | TENSAO | V | IMA_TR6BT_TR6BT_V | - | - | - | 0.01 | - | 37
SIM | IMA | BT | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_TR6BT_TR6BT_P | - | - | - | 1 | - | 38
SIM | IMA | BT | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_TR6BT_TR6BT_Q | - | - | - | 1 | - | 39
SIM | IMA | TR | TR | A | TEMPERATURA OLEO | TOLE | IMA_TR6_TR6_TOLE | - | - | - | 1 | - | 40
SIM | IMA | AT | TR | A | TEMPERATURA ENROLAMENTO | TENR | IMA_TR6AT_TR6AT_TENR | - | - | - | 1 | - | 41
SIM | IMA | BT | TR | A | TEMPERATURA ENROLAMENTO | TENR | IMA_TR6BT_TR6BT_TENR | - | - | - | 1 | - | 42
SIM | IMA | BT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_TR6BT_TR6BT_IACC | - | - | - | 1 | - | 43
SIM | IMA | BT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_TR6BT_TR6BT_IBCC | - | - | - | 1 | - | 44
SIM | IMA | BT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_TR6BT_TR6BT_ICCC | - | - | - | 1 | - | 45
SIM | IMA | BT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_TR6BT_TR6BT_INCC | - | - | - | 1 | - | 46
SIM | IMA | AT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_TR6AT_TR6AT_IACC | - | - | - | 1 | - | 200
SIM | IMA | AT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_TR6AT_TR6AT_IBCC | - | - | - | 1 | - | 201
SIM | IMA | AT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_TR6AT_TR6AT_ICCC | - | - | - | 1 | - | 202
SIM | IMA | AT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_TR6AT_TR6AT_INCC | - | - | - | 1 | - | 203
SIM | IMA | TR | TR | A/D | TAP | TAP | IMA_TR6_TR6_TAP | - | - | - | 1 | - | 47
SIM | IMA | AT | SECC | C | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_TR6AT_89-28_SECC | - | - | - | - |  | 14;14
SIM | IMA | AT | SECF | C | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_TR6AT_89-26_SECF | - | - | - | - |  | 15;15
SIM | IMA | AT | SECT | C | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_TR6AT_89-30_SECT | - | - | - | - |  | 16;16
SIM | IMA | AT | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TR6AT_52-6_DJF1 | - | - | - | - |  | 17;17
SIM | IMA | BT | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TR6BT_52-19_DJF1 | - | - | - | - |  | 18;18
SIM | IMA | TR | TR | C | 90 - FUNCAO REGULADOR | R90 | IMA_TR6_TR6_R90 | - | - | - | - |  | 19;19
NÃO | IMA | TR | TR | C | COMUTADOR | CDC | IMA_TR6_TR6_CDC | - | - | - | - |  | 20;20
NÃO | IMA | TR | TR | C | #N/A | 86 | IMA_TR6_TR6_86 | - | - | - | - |  | 21;21
SIM | IMA | BT | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_TR6BT_52-19_51N | - | - | - | - |  | 22;22
NÃO | IMA | BT | DJ | C | GRUPO DE AJUSTE FUNCAO 81 | 81AJST | IMA_TR6BT_52-19_81AJST | - | - | - | - |  | 23;23
SIM | IMA | AT | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_TR6AT_52-6_81 | - | - | - | - |  | 24;24
SIM | IMA | AT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_TR6AT_52-6_81U1 | - | - | - | - | - | 25;25
SIM | IMA | AT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_TR6AT_52-6_81U2 | - | - | - | - | - | 26;26
SIM | IMA | AT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_TR6AT_52-6_81U3 | - | - | - | - | - | 27;27
SIM | IMA | AT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_TR6AT_52-6_81U4 | - | - | - | - | - | 28;28
SIM | IMA | AT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_TR6AT_52-6_81U5 | - | - | - | - | - | 29;29
SIM | IMA | TR | TR | C | COMANDO TAP | COMTAP | IMA_TR6_TR6_COMTAP | - | - | - | - | - | 30;30
SIM | IMA | AT | SECC | D | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_TR6AT_89-28_SECC |  | ABERTA | FECHADA | - | - | 1120;1121
SIM | IMA | AT | SECC | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR6AT_89-28_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 151
SIM | IMA | AT | SECC | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_TR6AT_89-28_CCFL |  | NORMAL | FALHA | - | - | 152
SIM | IMA | AT | SECC | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_TR6AT_89-28_OI |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 153
SIM | IMA | AT | SECC | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_TR6AT_89-28_LIBM |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 154
SIM | IMA | AT | SECF | D | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_TR6AT_89-26_SECF |  | ABERTA | FECHADA | - | - | 1122;1123
SIM | IMA | AT | SECF | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR6AT_89-26_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 156
SIM | IMA | AT | SECF | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_TR6AT_89-26_CCFL |  | NORMAL | FALHA | - | - | 157
SIM | IMA | AT | SECF | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_TR6AT_89-26_OI |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 158
SIM | IMA | AT | SECF | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_TR6AT_89-26_LIBM |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 159
SIM | IMA | AT | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_TR6AT_89-30_SECT |  | ABERTA | FECHADA | - | - | 1124;1125
SIM | IMA | AT | SECT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR6AT_89-30_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 161
SIM | IMA | AT | SECT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_TR6AT_89-30_CCFL |  | NORMAL | FALHA | - | - | 162
SIM | IMA | AT | SECT | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_TR6AT_89-30_LIBM |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 163
SIM | IMA | AT | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TR6AT_52-6_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1126;1127
SIM | IMA | BT | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_TR6BT_89-38_SECT |  | ABERTA | FECHADA | - | - | 1128;1129
SIM | IMA | BT | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TR6BT_52-19_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1130;1131
SIM | IMA | BT | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_TR6BT_52-19_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 167
SIM | IMA | TR | TR | D | 90 - FUNCAO REGULADOR | R90 | IMA_TR6_TR6_R90 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 168
SIM | IMA | TR | TR | D | VENTILACAO FORCADA | VF | IMA_TR6_TR6_VF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 169
SIM | IMA | AT | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR6AT_52-6_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 170
SIM | IMA | AT | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_TR6AT_52-6_BBAB |  | NORMAL | FALHA | - | - | 171
SIM | IMA | AT | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_TR6AT_52-6_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 172
SIM | IMA | AT | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_TR6AT_52-6_CCMO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 173
SIM | IMA | AT | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_TR6AT_52-6_CCCO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 174
SIM | IMA | AT | DJ | D | VCA AQUECIMENTO | CAAQ | IMA_TR6AT_52-6_CAAQ |  | NORMAL | FALHA | - | - | 175
SIM | IMA | AT | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_TR6AT_52-6_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 176
NÃO | IMA | AT | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_TR6AT_52-6_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 177
NÃO | IMA | AT | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_TR6AT_52-6_BBAB |  | NORMAL | FALHA | - | - | 178
SIM | IMA | AT | DJ | D | ALARME BAIXA PRESSAO SF6 | SF6A | IMA_TR6AT_52-6_SF6A |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 179
SIM | IMA | AT | DJ | D | BLOQUEIO BAIXA PRESSAO SF6 | SF6B | IMA_TR6AT_52-6_SF6B |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 180
SIM | IMA | AT | TR_P | D | FASE A | FA | IMA_TR6AT_TR6AT_P_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 181
SIM | IMA | AT | TR_P | D | FASE B | FB | IMA_TR6AT_TR6AT_P_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 182
SIM | IMA | AT | TR_P | D | FASE C | FC | IMA_TR6AT_TR6AT_P_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 183
SIM | IMA | AT | TR_P | D | NEUTRO | N | IMA_TR6AT_TR6AT_P_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 184
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_TR6AT_TR6AT_P_67FT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 185
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_TR6AT_TR6AT_P_67NT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 186
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_TR6AT_TR6AT_P_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 187
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE NEUTRO | 50FN | IMA_TR6AT_TR6AT_P_50FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 188
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_TR6AT_TR6AT_P_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 189
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_TR6AT_TR6AT_P_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 190
SIM | IMA | BT | TR_P | D | FASE A | FA | IMA_TR6BT_TR6BT_P_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 191
SIM | IMA | BT | TR_P | D | FASE B | FB | IMA_TR6BT_TR6BT_P_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 192
SIM | IMA | BT | TR_P | D | FASE C | FC | IMA_TR6BT_TR6BT_P_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 193
SIM | IMA | BT | TR_P | D | NEUTRO | N | IMA_TR6BT_TR6BT_P_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 194
SIM | IMA | BT | TR_P | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TR6BT_TR6BT_P_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 195
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TR6BT_TR6BT_A_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 196
SIM | IMA | BT | TR_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_TR6BT_TR6BT_P_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 197
SIM | IMA | BT | TR_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_TR6BT_TR6BT_P_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 198
SIM | IMA | BT | TR_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_TR6BT_TR6BT_P_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 199
SIM | IMA | BT | TR_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_TR6BT_TR6BT_P_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 200
SIM | IMA | AT | TR | D | 49 - ALARME TEMPERATURA ENROLAMENTO | TEA | IMA_TR6AT_TR6AT_TEA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 201
SIM | IMA | AT | TR | D | 49 - TRIP TEMPERATURA ENROLAMENTO | TED | IMA_TR6AT_TR6AT_TED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 202
SIM | IMA | AT | TR | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TR6AT_TR6AT_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 203
NÃO | IMA | AT | TR | D | 59 - SOBRETENSAO NEUTRO | 59N | IMA_TR6AT_TR6AT_59N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 204
NÃO | IMA | AT | TR | D | 59 - TRIP SOBRETENSAO | 59_T | IMA_TR6AT_TR6AT_59_T |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 205
SIM | IMA | TR | TR_P | D | #N/A | 86 | IMA_TR6_TR6_P_86 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 206
SIM | IMA | BT | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR6BT_52-19_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 207
SIM | IMA | BT | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_TR6BT_52-19_BBAB |  | NORMAL | FALHA | - | - | 208
SIM | IMA | BT | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_TR6BT_52-19_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 209
SIM | IMA | BT | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_TR6BT_52-19_CCMO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 210
SIM | IMA | BT | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_TR6BT_52-19_CCCO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 211
SIM | IMA | BT | DJ | D | VCA AQUECIMENTO | CAAQ | IMA_TR6BT_52-19_CAAQ |  | NORMAL | FALHA | - | - | 212
SIM | IMA | BT | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_TR6BT_52-19_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 213
SIM | IMA | AT | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_TR6AT_52-6_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 214
SIM | IMA | AT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_TR6AT_52-6_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 215
SIM | IMA | AT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_TR6AT_52-6_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 216
SIM | IMA | AT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_TR6AT_52-6_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 217
SIM | IMA | AT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_TR6AT_52-6_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 218
SIM | IMA | AT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_TR6AT_52-6_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 219
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_TR6BT_TR6BT_A_67FT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 220
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_TR6BT_TR6BT_A_67NT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 221
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_TR6BT_TR6BT_A_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 222
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_TR6BT_TR6BT_A_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 223
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_TR6BT_TR6BT_A_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 224
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_TR6BT_TR6BT_A_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 225
NÃO | IMA | TR | TR | D | 49 - ALARME TEMPERATURA ENROLAMENTO | TEA | IMA_TR6_TR6_TEA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 226
NÃO | IMA | TR | TR | D | 49 - TRIP TEMPERATURA ENROLAMENTO | TED | IMA_TR6_TR6_TED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 227
SIM | IMA | AT | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_TR6AT_52-6_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 228
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_TR6AT_TR6AT_P_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 229
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_TR6AT_TR6AT_P_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 230
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_TR6AT_TR6AT_P_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 231
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_TR6AT_TR6AT_P_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 232
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_TR6AT_TR6AT_P_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 233
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_TR6AT_TR6AT_P_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 234
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TR6AT_TR6AT_P_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 235
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TR6AT_TR6AT_A_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 236
SIM | IMA | TR | TR_A | D | #N/A | 86 | IMA_TR6_TR6_A_86 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 237
NÃO | IMA | TR | TR | D | 20 - ALARME VALVULA TRAFO | 20TA | IMA_TR6_TR6_20TA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 238
SIM | IMA | TR | TR | D | 20 - TRIP VALVULA TRAFO | 20TD | IMA_TR6_TR6_20TD |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 239
NÃO | IMA | TR | TR | D | 20 - ALARME VALVULA CDC | 20CA | IMA_TR6_TR6_20CA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 240
SIM | IMA | TR | TR | D | 20 - TRIP VALVULA CDC | 20CD | IMA_TR6_TR6_20CD |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 241
SIM | IMA | TR | TR | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_TR6_TR6_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 242
NÃO | IMA | TR | TR | D | 63 - ALARME BUCHHOLZ CDC | 63CA | IMA_TR6_TR6_63CA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 243
NÃO | IMA | TR | TR | D | 63 - BUCHHOLZ CDC | 63C | IMA_TR6_TR6_63C |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 244
SIM | IMA | TR | TR | D | 63 - ALARME BUCHHOLZ TRAFO | 63TA | IMA_TR6_TR6_63TA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 245
SIM | IMA | TR | TR | D | 63 - BUCHHOLZ TRAFO | 63T | IMA_TR6_TR6_63T |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 246
SIM | IMA | TR | TR | D | 71 - NIVEL ALTO OLEO CDC OU TRAFO | 71HI | IMA_TR6_TR6_71HI |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 247
SIM | IMA | TR | TR | D | 71 - NIVEL BAIXO OLEO CDC OU TRAFO | 71LO | IMA_TR6_TR6_71LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 248
SIM | IMA | TR | TR | D | #N/A | 87 | IMA_TR6_TR6_87 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 249
SIM | IMA | TR | TR_P | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL | 87_T | IMA_TR6_TR6_P_87_T |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 250
SIM | IMA | TR | TR_P | D | 87 - DIFERENCIAL FASE A | 87A | IMA_TR6_TR6_P_87A |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 251
SIM | IMA | TR | TR_P | D | 87 - DIFERENCIAL FASE B | 87B | IMA_TR6_TR6_P_87B |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 252
SIM | IMA | TR | TR_P | D | 87 - DIFERENCIAL FASE C | 87C | IMA_TR6_TR6_P_87C |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 253
SIM | IMA | TR | TR_A | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL | 87_T | IMA_TR6_TR6_A_87_T |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 254
SIM | IMA | TR | TR_A | D | 87 - DIFERENCIAL FASE A | 87A | IMA_TR6_TR6_A_87A |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 255
SIM | IMA | TR | TR_A | D | 87 - DIFERENCIAL FASE B | 87B | IMA_TR6_TR6_A_87B |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 256
SIM | IMA | TR | TR_A | D | 87 - DIFERENCIAL FASE C | 87C | IMA_TR6_TR6_A_87C |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 257
SIM | IMA | TR | TR | D | 26 - ALARME TEMPERATURA OLEO | TOA | IMA_TR6_TR6_TOA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 258
SIM | IMA | TR | TR | D | 26 - TRIP TEMPERATURA OLEO | TOD | IMA_TR6_TR6_TOD |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 259
SIM | IMA | TR | TR_A | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_TR6_TR6_A_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 260
SIM | IMA | TR | TR_A | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_TR6_TR6_A_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 261
SIM | IMA | TR | TR_P | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_TR6_TR6_P_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 262
SIM | IMA | TR | TR_P | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_TR6_TR6_P_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 263
SIM | IMA | TR | TR | D | DEFEITO RELE 2414 | DR14 | IMA_TR6_TR6_DR14 |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 264
SIM | IMA | TR | TR | D | FALHA COMUNICACAO RELE 2414 | FC14 | IMA_TR6_TR6_FC14 |  | NORMAL | FALHA | - | - | 265
SIM | IMA | TR | TR | D | CDC LOCAL AUTOMATICO | CDLA | IMA_TR6_TR6_CDLA |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 937
SIM | IMA | TR | TR | D | CDC LOCAL MANUAL | CDLM | IMA_TR6_TR6_CDLM |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 938
SIM | IMA | TR | TR | D | CDC REMOTO AUTOMATICO | CDRA | IMA_TR6_TR6_CDRA |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 939
SIM | IMA | TR | TR | D | CDC REMOTO MANUAL | CDRM | IMA_TR6_TR6_CDRM |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 940
SIM | IMA | TR | TR | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_TR6_TR6_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 941
SIM | IMA | AT | TR | D | FALTA POTENCIAL BARRA | FPBR | IMA_TR6AT_TR6AT_FPBR |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 942
SIM | IMA | BT | TR | D | FALTA POTENCIAL BARRA | FPBR | IMA_TR6BT_TR6BT_FPBR |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 943
SIM | IMA | BT | SECT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR6BT_89-38_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 944
SIM | IMA | BT | SECT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_TR6BT_89-38_CCFL |  | NORMAL | FALHA | - | - | 945
SIM | IMA | BT | SECT | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_TR6BT_89-38_LIBM |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 946
SIM | IMA | TR | TR | D | FALHA VENTILACAO FORCADA | FVF | IMA_TR6_TR6_FVF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 947
SIM | IMA | BT | TR | D | 49 - ALARME TEMPERATURA ENROLAMENTO | TEA | IMA_TR6BT_TR6BT_TEA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 948
SIM | IMA | BT | TR | D | 49 - TRIP TEMPERATURA ENROLAMENTO | TED | IMA_TR6BT_TR6BT_TED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 949
SIM | IMA | AT | TR_A | D | FASE A | FA | IMA_TR6AT_TR6AT_A_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 950
SIM | IMA | AT | TR_A | D | FASE B | FB | IMA_TR6AT_TR6AT_A_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 951
SIM | IMA | AT | TR_A | D | FASE C | FC | IMA_TR6AT_TR6AT_A_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 952
SIM | IMA | AT | TR_A | D | NEUTRO | N | IMA_TR6AT_TR6AT_A_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 953
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_TR6AT_TR6AT_A_67FT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 954
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_TR6AT_TR6AT_A_67NT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 955
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_TR6AT_TR6AT_A_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 956
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE NEUTRO | 50FN | IMA_TR6AT_TR6AT_A_50FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 957
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_TR6AT_TR6AT_A_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 958
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_TR6AT_TR6AT_A_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 959
SIM | IMA | BT | TR_A | D | FASE A | FA | IMA_TR6BT_TR6BT_A_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 960
SIM | IMA | BT | TR_A | D | FASE B | FB | IMA_TR6BT_TR6BT_A_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 961
SIM | IMA | BT | TR_A | D | FASE C | FC | IMA_TR6BT_TR6BT_A_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 962
SIM | IMA | BT | TR_A | D | NEUTRO | N | IMA_TR6BT_TR6BT_A_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 963
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_TR6AT_TR6AT_A_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 964
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_TR6AT_TR6AT_A_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 965
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_TR6AT_TR6AT_A_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 966
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_TR6AT_TR6AT_A_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 967
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_TR6AT_TR6AT_A_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 968
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_TR6AT_TR6AT_A_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 969
SIM | IMA | TR | TR | D | SECADOR DE AR | SCAR | IMA_TR6_TR6_SCAR |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 970
SIM | IMA | TR | TR | D | RUPTURA MEMBRANA | MEMB | IMA_TR6_TR6_MEMB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 971
SIM | IMA | TR | TR_P | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_TR6_TR6_P_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 972
SIM | IMA | TR | TR_A | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_TR6_TR6_A_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 973
SIM | IMA | TR | TR | D | DEFEITO CDC | DCDC | IMA_TR6_TR6_DCDC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 974
SIM | IMA | TR | TR | D | DEFEITO MOTOR CDC | CDMT | IMA_TR6_TR6_CDMT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 975
SIM | IMA | TR | TR | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_TR6_TR6_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 976
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | TR | TR_P | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_TR6_TR6_P_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 266
SIM | IMA | TR | TR_A | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_TR6_TR6_A_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 267
LÓGICAS
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | TR | TR | C | FUNCAO TCT | TCT | IMA_TR6_TR6_TCT | - | - | - | - |  | 203;203
SIM | IMA | BT | TR | C | 81 - FUNCAO RECOMPOSICAO ERAC | 81A | IMA_TR6BT_TR6BT_81A | - | - | - | - |  | 204;204
SIM | IMA | TR | TR | D | FUNCAO TCT | TCT | IMA_TR6_TR6_TCT |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 927
SIM | IMA | TR | TR | D | TCT INICIADA | TCTI | IMA_TR6_TR6_TCTI |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 928
SIM | IMA | TR | TR | D | TCT COM SUCESSO | TCTS | IMA_TR6_TR6_TCTS |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 929
SIM | IMA | TR | TR | D | TCT COM FALHA | TCTF | IMA_TR6_TR6_TCTF |  | NORMAL | FALHA | - | - | 930
SIM | IMA | BT | TR | D | 81 - RECOMPOSICAO ERAC PREPARADO | 81P | IMA_TR6BT_TR6BT_81P |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 931
SIM | IMA | BT | TR | D | 81 - FALHA RECOMPOSICAO ERAC | 81F | IMA_TR6BT_TR6BT_81F |  | NORMAL | FALHA | - | - | 932
SIM | IMA | BT | TR | D | 81 - FUNCAO RECOMPOSICAO ERAC | 81A | IMA_TR6BT_TR6BT_81A |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 933
SIM | IMA | BT | TR | D | 81 - RECOMPOSICAO ERAC FECHAMENTO | 81C | IMA_TR6BT_TR6BT_81C |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 934
Note on F75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: AUTOMATICO
Note on F76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: VF LIGADA
Note on F108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: H
Note on F109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: H
Note on F183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: VF FALHA + DEFEITO
Note on F184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: X
Note on F185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: X

## TR 2
MÓDULO - TRANSFORMADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 7
DJ AT | 52-7
SECC AT | 89-34
SECF AT | 89-32
SECT AT | 89-36
DJ BT | 52-29
SECC BT | 29-50
SECF BT | 29-52
SECT BT | 89-40
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AT | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_TR7AT_TR7AT_IA | - | - | - | 1 | - | 48
SIM | IMA | AT | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_TR7AT_TR7AT_IB | - | - | - | 1 | - | 49
SIM | IMA | AT | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_TR7AT_TR7AT_IC | - | - | - | 1 | - | 50
SIM | IMA | AT | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_TR7AT_TR7AT_IN | - | - | - | 0.01 | - | 51
SIM | IMA | AT | TP | A | TENSAO | V | IMA_TR7AT_TR7AT_V | - | - | - | 0.01 | - | 52
SIM | IMA | AT | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_TR7AT_TR7AT_P | - | - | - | 0.01 | - | 53
SIM | IMA | AT | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_TR7AT_TR7AT_Q | - | - | - | 0.01 | - | 54
SIM | IMA | BT | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_TR7BT_TR7BT_IA | - | - | - | 0.01 | - | 55
SIM | IMA | BT | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_TR7BT_TR7BT_IB | - | - | - | 0.01 | - | 56
SIM | IMA | BT | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_TR7BT_TR7BT_IC | - | - | - | 10 | - | 57
SIM | IMA | BT | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_TR7BT_TR7BT_IN | - | - | - | 10 | - | 58
SIM | IMA | BT | TC | A | TENSAO | V | IMA_TR7BT_TR7BT_V | - | - | - | 0.01 | - | 59
SIM | IMA | BT | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_TR7BT_TR7BT_P | - | - | - | 1 | - | 60
SIM | IMA | BT | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_TR7BT_TR7BT_Q | - | - | - | 1 | - | 61
SIM | IMA | TR | TR | A | TEMPERATURA OLEO | TOLE | IMA_TR7_TR7_TOLE | - | - | - | 1 | - | 62
SIM | IMA | AT | TR | A | TEMPERATURA ENROLAMENTO | TENR | IMA_TR7AT_TR7AT_TENR | - | - | - | 1 | - | 63
SIM | IMA | BT | TR | A | TEMPERATURA ENROLAMENTO | TENR | IMA_TR7BT_TR7BT_TENR | - | - | - | 1 | - | 64
SIM | IMA | BT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_TR7BT_TR7BT_IACC | - | - | - | 1 | - | 65
SIM | IMA | BT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_TR7BT_TR7BT_IBCC | - | - | - | 1 | - | 66
SIM | IMA | BT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_TR7BT_TR7BT_ICCC | - | - | - | 1 | - | 67
SIM | IMA | BT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_TR7BT_TR7BT_INCC | - | - | - | 1 | - | 68
SIM | IMA | AT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_TR7AT_TR7AT_IACC | - | - | - | 1 | - | 204
SIM | IMA | AT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_TR7AT_TR7AT_IBCC | - | - | - | 1 | - | 205
SIM | IMA | AT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_TR7AT_TR7AT_ICCC | - | - | - | 1 | - | 206
SIM | IMA | AT | TR | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_TR7AT_TR7AT_INCC | - | - | - | 1 | - | 207
SIM | IMA | TR | TR | A/D | TAP | TAP | IMA_TR7_TR7_TAP | - | - | - | 1 | - | 69
SIM | IMA | AT | SECC | C | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_TR7AT_89-34_SECC | - | - | - | - |  | 31;31
SIM | IMA | AT | SECF | C | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_TR7AT_89-32_SECF | - | - | - | - |  | 32;32
SIM | IMA | AT | SECT | C | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_TR7AT_89-36_SECT | - | - | - | - |  | 33;33
SIM | IMA | AT | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TR7AT_52-7_DJF1 | - | - | - | - |  | 34;34
SIM | IMA | BT | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TR7BT_52-29_DJF1 | - | - | - | - |  | 35;35
SIM | IMA | TR | TR | C | 90 - FUNCAO REGULADOR | R90 | IMA_TR7_TR7_R90 | - | - | - | - |  | 36;36
NÃO | IMA | TR | TR | C | COMUTADOR | CDC | IMA_TR7_TR7_CDC | - | - | - | - |  | 37;37
NÃO | IMA | TR | TR | C | #N/A | 86 | IMA_TR7_TR7_86 | - | - | - | - |  | 38;38
SIM | IMA | BT | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_TR7BT_52-29_51N | - | - | - | - |  | 39;39
NÃO | IMA | BT | DJ | C | GRUPO DE AJUSTE FUNCAO 81 | 81AJST | IMA_TR7BT_52-29_81AJST | - | - | - | - |  | 40;40
SIM | IMA | AT | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_TR7AT_52-7_81 | - | - | - | - |  | 41;41
SIM | IMA | AT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_TR7AT_52-7_81U1 | - | - | - | - | - | 42;42
SIM | IMA | AT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_TR7AT_52-7_81U2 | - | - | - | - | - | 43;43
SIM | IMA | AT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_TR7AT_52-7_81U3 | - | - | - | - | - | 44;44
SIM | IMA | AT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_TR7AT_52-7_81U4 | - | - | - | - | - | 45;45
SIM | IMA | AT | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_TR7AT_52-7_81U5 | - | - | - | - | - | 46;46
SIM | IMA | TR | TR | C | COMANDO TAP | COMTAP | IMA_TR7_TR7_COMTAP | - | - | - | - | - | 47;47
SIM | IMA | AT | SECC | D | SECCIONADORA CARGA | SECC | IMA_TR7AT_89-34_SECC |  | ABERTA | FECHADA | - | - | 1132;1133
SIM | IMA | AT | SECC | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR7AT_89-34_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 269
SIM | IMA | AT | SECC | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_TR7AT_89-34_CCFL |  | NORMAL | FALHA | - | - | 270
SIM | IMA | AT | SECC | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_TR7AT_89-34_OI |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 271
SIM | IMA | AT | SECC | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_TR7AT_89-34_LIBM |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 272
SIM | IMA | AT | SECF | D | SECCIONADORA FONTE | SECF | IMA_TR7AT_89-32_SECF |  | ABERTA | FECHADA | - | - | 1134;1135
SIM | IMA | AT | SECF | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR7AT_89-32_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 274
SIM | IMA | AT | SECF | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_TR7AT_89-32_CCFL |  | NORMAL | FALHA | - | - | 275
SIM | IMA | AT | SECF | D | OPERACAO INDEVIDA SECCIONADORA | OI | IMA_TR7AT_89-32_OI |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 276
SIM | IMA | AT | SECF | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_TR7AT_89-32_LIBM |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 277
SIM | IMA | AT | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_TR7AT_89-36_SECT |  | ABERTA | FECHADA | - | - | 1136;1137
SIM | IMA | AT | SECT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR7AT_89-36_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 279
SIM | IMA | AT | SECT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_TR7AT_89-36_CCFL |  | NORMAL | FALHA | - | - | 280
SIM | IMA | AT | SECT | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_TR7AT_89-36_LIBM |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 281
SIM | IMA | AT | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TR7AT_52-7_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1138;1139
SIM | IMA | BT | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_TR7BT_89-40_SECT |  | ABERTA | FECHADA | - | - | 1140;1141
SIM | IMA | BT | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TR7BT_52-29_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1142;1143
SIM | IMA | BT | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_TR7BT_52-29_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 285
SIM | IMA | TR | TR | D | 90 - FUNCAO REGULADOR | R90 | IMA_TR7_TR7_R90 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 286
SIM | IMA | TR | TR | D | VENTILACAO FORCADA | VF | IMA_TR7_TR7_VF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 287
SIM | IMA | AT | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR7AT_52-7_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 288
SIM | IMA | AT | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_TR7AT_52-7_BBAB |  | NORMAL | FALHA | - | - | 289
SIM | IMA | AT | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_TR7AT_52-7_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 290
SIM | IMA | AT | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_TR7AT_52-7_CCMO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 291
SIM | IMA | AT | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_TR7AT_52-7_CCCO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 292
SIM | IMA | AT | DJ | D | VCA AQUECIMENTO | CAAQ | IMA_TR7AT_52-7_CAAQ |  | NORMAL | FALHA | - | - | 293
SIM | IMA | AT | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_TR7AT_52-7_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 294
NÃO | IMA | AT | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_TR7AT_52-7_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 295
NÃO | IMA | AT | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_TR7AT_52-7_BBAB |  | NORMAL | FALHA | - | - | 296
SIM | IMA | AT | DJ | D | ALARME BAIXA PRESSAO SF6 | SF6A | IMA_TR7AT_52-7_SF6A |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 297
SIM | IMA | AT | DJ | D | BLOQUEIO BAIXA PRESSAO SF6 | SF6B | IMA_TR7AT_52-7_SF6B |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 298
SIM | IMA | AT | TR_P | D | FASE A | FA | IMA_TR7AT_TR7AT_P_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 299
SIM | IMA | AT | TR_P | D | FASE B | FB | IMA_TR7AT_TR7AT_P_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 300
SIM | IMA | AT | TR_P | D | FASE C | FC | IMA_TR7AT_TR7AT_P_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 301
SIM | IMA | AT | TR_P | D | NEUTRO | N | IMA_TR7AT_TR7AT_P_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 302
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_TR7AT_TR7AT_P_67FT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 303
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_TR7AT_TR7AT_P_67NT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 304
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_TR7AT_TR7AT_P_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 305
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE NEUTRO | 50FN | IMA_TR7AT_TR7AT_P_50FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 306
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_TR7AT_TR7AT_P_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 307
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_TR7AT_TR7AT_P_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 308
SIM | IMA | BT | TR_P | D | FASE A | FA | IMA_TR7BT_TR7BT_P_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 309
SIM | IMA | BT | TR_P | D | FASE B | FB | IMA_TR7BT_TR7BT_P_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 310
SIM | IMA | BT | TR_P | D | FASE C | FC | IMA_TR7BT_TR7BT_P_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 311
SIM | IMA | BT | TR_P | D | NEUTRO | N | IMA_TR7BT_TR7BT_P_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 312
SIM | IMA | BT | TR_P | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TR7BT_TR7BT_P_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 313
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TR7BT_TR7BT_A_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 314
SIM | IMA | BT | TR_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_TR7BT_TR7BT_P_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 315
SIM | IMA | BT | TR_P | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_TR7BT_TR7BT_P_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 316
SIM | IMA | BT | TR_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_TR7BT_TR7BT_P_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 317
SIM | IMA | BT | TR_P | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_TR7BT_TR7BT_P_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 318
SIM | IMA | AT | TR | D | 49 - ALARME TEMPERATURA ENROLAMENTO | TEA | IMA_TR7AT_TR7AT_TEA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 319
SIM | IMA | AT | TR | D | 49 - TRIP TEMPERATURA ENROLAMENTO | TED | IMA_TR7AT_TR7AT_TED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 320
SIM | IMA | AT | TR | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TR7AT_TR7AT_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 321
NÃO | IMA | AT | TR | D | 59 - SOBRETENSAO NEUTRO | 59N | IMA_TR7AT_TR7AT_59N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 322
NÃO | IMA | AT | TR | D | 59 - TRIP SOBRETENSAO | 59_T | IMA_TR7AT_TR7AT_59_T |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 323
SIM | IMA | TR | TR_P | D | #N/A | 86 | IMA_TR7_TR7_P_86 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 324
SIM | IMA | BT | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR7BT_52-29_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 325
SIM | IMA | BT | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_TR7BT_52-29_BBAB |  | NORMAL | FALHA | - | - | 326
SIM | IMA | BT | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_TR7BT_52-29_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 327
SIM | IMA | BT | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_TR7BT_52-29_CCMO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 328
SIM | IMA | BT | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_TR7BT_52-29_CCCO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 329
SIM | IMA | BT | DJ | D | VCA AQUECIMENTO | CAAQ | IMA_TR7BT_52-29_CAAQ |  | NORMAL | FALHA | - | - | 330
SIM | IMA | BT | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_TR7BT_52-29_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 331
SIM | IMA | AT | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_TR7AT_52-7_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 332
SIM | IMA | AT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_TR7AT_52-7_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 333
SIM | IMA | AT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_TR7AT_52-7_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 334
SIM | IMA | AT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_TR7AT_52-7_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 335
SIM | IMA | AT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_TR7AT_52-7_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 336
SIM | IMA | AT | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_TR7AT_52-7_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 337
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_TR7BT_TR7BT_A_67FT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 338
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_TR7BT_TR7BT_A_67NT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 339
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_TR7BT_TR7BT_A_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 340
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_TR7BT_TR7BT_A_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 341
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_TR7BT_TR7BT_A_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 342
SIM | IMA | BT | TR_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_TR7BT_TR7BT_A_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 343
NÃO | IMA | TR | TR | D | 49 - ALARME TEMPERATURA ENROLAMENTO | TEA | IMA_TR7_TR7_TEA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 344 | REMOVER DA TDT
NÃO | IMA | TR | TR | D | 49 - TRIP TEMPERATURA ENROLAMENTO | TED | IMA_TR7_TR7_TED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 345
SIM | IMA | AT | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_TR7AT_52-7_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 346
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_TR7AT_TR7AT_P_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 347
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_TR7AT_TR7AT_P_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 348
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_TR7AT_TR7AT_P_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 349
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_TR7AT_TR7AT_P_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 350
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_TR7AT_TR7AT_P_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 351
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_TR7AT_TR7AT_P_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 352
SIM | IMA | AT | TR_P | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TR7AT_TR7AT_P_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 353
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TR7AT_TR7AT_A_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 354
SIM | IMA | TR | TR_A | D | #N/A | 86 | IMA_TR7_TR7_A_86 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 355
NÃO | IMA | TR | TR | D | 20 - ALARME VALVULA TRAFO | 20TA | IMA_TR7_TR7_20TA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 356
SIM | IMA | TR | TR | D | 20 - TRIP VALVULA TRAFO | 20TD | IMA_TR7_TR7_20TD |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 357
NÃO | IMA | TR | TR | D | 20 - ALARME VALVULA CDC | 20CA | IMA_TR7_TR7_20CA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 358
SIM | IMA | TR | TR | D | 20 - TRIP VALVULA CDC | 20CD | IMA_TR7_TR7_20CD |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 359
SIM | IMA | TR | TR | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_TR7_TR7_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 360
NÃO | IMA | TR | TR | D | 63 - ALARME BUCHHOLZ CDC | 63CA | IMA_TR7_TR7_63CA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 361
NÃO | IMA | TR | TR | D | 63 - BUCHHOLZ CDC | 63C | IMA_TR7_TR7_63C |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 362
SIM | IMA | TR | TR | D | 63 - ALARME BUCHHOLZ TRAFO | 63TA | IMA_TR7_TR7_63TA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 363
SIM | IMA | TR | TR | D | 63 - BUCHHOLZ TRAFO | 63T | IMA_TR7_TR7_63T |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 364
SIM | IMA | TR | TR | D | 71 - NIVEL ALTO OLEO CDC OU TRAFO | 71HI | IMA_TR7_TR7_71HI |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 365
SIM | IMA | TR | TR | D | 71 - NIVEL BAIXO OLEO CDC OU TRAFO | 71LO | IMA_TR7_TR7_71LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 366
SIM | IMA | TR | TR | D | #N/A | 87 | IMA_TR7_TR7_87 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 367
SIM | IMA | TR | TR_P | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL | 87_T | IMA_TR7_TR7_P_87_T |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 368
SIM | IMA | TR | TR_P | D | 87 - DIFERENCIAL FASE A | 87A | IMA_TR7_TR7_P_87A |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 369
SIM | IMA | TR | TR_P | D | 87 - DIFERENCIAL FASE B | 87B | IMA_TR7_TR7_P_87B |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 370
SIM | IMA | TR | TR_P | D | 87 - DIFERENCIAL FASE C | 87C | IMA_TR7_TR7_P_87C |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 371
SIM | IMA | TR | TR_A | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL | 87_T | IMA_TR7_TR7_A_87_T |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 372
SIM | IMA | TR | TR_A | D | 87 - DIFERENCIAL FASE A | 87A | IMA_TR7_TR7_A_87A |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 373
SIM | IMA | TR | TR_A | D | 87 - DIFERENCIAL FASE B | 87B | IMA_TR7_TR7_A_87B |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 374
SIM | IMA | TR | TR_A | D | 87 - DIFERENCIAL FASE C | 87C | IMA_TR7_TR7_A_87C |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 375
SIM | IMA | TR | TR | D | 26 - ALARME TEMPERATURA OLEO | TOA | IMA_TR7_TR7_TOA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 376
SIM | IMA | TR | TR | D | 26 - TRIP TEMPERATURA OLEO | TOD | IMA_TR7_TR7_TOD |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 377
SIM | IMA | TR | TR_A | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_TR7_TR7_A_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 378
SIM | IMA | TR | TR_A | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_TR7_TR7_A_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 379
SIM | IMA | TR | TR_P | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_TR7_TR7_P_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 380
SIM | IMA | TR | TR_P | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_TR7_TR7_P_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 381
SIM | IMA | TR | TR | D | DEFEITO RELE 2414 | DR14 | IMA_TR7_TR7_DR14 |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 382
SIM | IMA | TR | TR | D | FALHA COMUNICACAO RELE 2414 | FC14 | IMA_TR7_TR7_FC14 |  | NORMAL | FALHA | - | - | 383
SIM | IMA | TR | TR | D | CDC LOCAL AUTOMATICO | CDLA | IMA_TR7_TR7_CDLA |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 977
SIM | IMA | TR | TR | D | CDC LOCAL MANUAL | CDLM | IMA_TR7_TR7_CDLM |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 978
SIM | IMA | TR | TR | D | CDC REMOTO AUTOMATICO | CDRA | IMA_TR7_TR7_CDRA |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 979
SIM | IMA | TR | TR | D | CDC REMOTO MANUAL | CDRM | IMA_TR7_TR7_CDRM |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 980
SIM | IMA | TR | TR | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_TR7_TR7_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 981
SIM | IMA | AT | TR | D | FALTA POTENCIAL BARRA | FPBR | IMA_TR7AT_TR7AT_FPBR |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 982
SIM | IMA | BT | TR | D | FALTA POTENCIAL BARRA | FPBR | IMA_TR7BT_TR7BT_FPBR |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 983
SIM | IMA | BT | SECT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TR7BT_89-40_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 984
SIM | IMA | BT | SECT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_TR7BT_89-40_CCFL |  | NORMAL | FALHA | - | - | 985
SIM | IMA | BT | SECT | D | LIBERA MANOBRA | LIBM | IMA_TR7BT_89-40_LIBM |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 986
SIM | IMA | TR | TR | D | FALHA VENTILACAO FORCADA | FVF | IMA_TR7_TR7_FVF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 987
SIM | IMA | BT | TR | D | 49 - ALARME TEMPERATURA ENROLAMENTO | TEA | IMA_TR7BT_TR7BT_TEA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 988
SIM | IMA | BT | TR | D | 49 - TRIP TEMPERATURA ENROLAMENTO | TED | IMA_TR7BT_TR7BT_TED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 989
SIM | IMA | AT | TR_A | D | FASE A | FA | IMA_TR7AT_TR7AT_A_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 990
SIM | IMA | AT | TR_A | D | FASE B | FB | IMA_TR7AT_TR7AT_A_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 991
SIM | IMA | AT | TR_A | D | FASE C | FC | IMA_TR7AT_TR7AT_A_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 992
SIM | IMA | AT | TR_A | D | NEUTRO | N | IMA_TR7AT_TR7AT_A_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 993
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE FASE TEMPORIZADO | 67FT | IMA_TR7AT_TR7AT_A_67FT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 994
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 67 - DIRECIONAL SOBRECORRENTE NEUTRO TEMPORIZADO | 67NT | IMA_TR7AT_TR7AT_A_67NT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 995
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_TR7AT_TR7AT_A_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 996
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE NEUTRO | 50FN | IMA_TR7AT_TR7AT_A_50FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 997
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_TR7AT_TR7AT_A_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 998
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_TR7AT_TR7AT_A_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 999
SIM | IMA | BT | TR_A | D | FASE A | FA | IMA_TR7BT_TR7BT_A_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1000
SIM | IMA | BT | TR_A | D | FASE B | FB | IMA_TR7BT_TR7BT_A_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1001
SIM | IMA | BT | TR_A | D | FASE C | FC | IMA_TR7BT_TR7BT_A_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1002
SIM | IMA | BT | TR_A | D | NEUTRO | N | IMA_TR7BT_TR7BT_A_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1003
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_TR7AT_TR7AT_A_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1004
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_TR7AT_TR7AT_A_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1005
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_TR7AT_TR7AT_A_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1006
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_TR7AT_TR7AT_A_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1007
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_TR7AT_TR7AT_A_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1008
SIM | IMA | AT | TR_A | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_TR7AT_TR7AT_A_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1009
SIM | IMA | TR | TR | D | SECADOR DE AR | SCAR | IMA_TR7_TR7_SCAR |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1010
SIM | IMA | TR | TR | D | RUPTURA MEMBRANA | MEMB | IMA_TR7_TR7_MEMB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1011
SIM | IMA | TR | TR_P | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_TR7_TR7_P_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1012
SIM | IMA | TR | TR_A | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_TR7_TR7_A_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1013
SIM | IMA | TR | TR | D | DEFEITO CDC | DCDC | IMA_TR7_TR7_DCDC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1014
SIM | IMA | TR | TR | D | DEFEITO MOTOR CDC | CDMT | IMA_TR7_TR7_CDMT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1015
SIM | IMA | TR | TR | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_TR7_TR7_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1016
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | TR | TR_P | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_TR7_TR7_P_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 384
SIM | IMA | TR | TR_A | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_TR7_TR7_A_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 385
Note on F75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: AUTOMATICO
Note on F76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: VF LIGADA
Note on F108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: H
Note on F109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: H
Note on F183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: VF FALHA + DEFEITO
Note on F184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: X
Note on F185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: X

## AL 11
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 11
DJ | 52-11
SECC | 29-8
SECF | 29-6
SECT | 29-10
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL11_AL11_IA | - | - | - | 1 | - | 70
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL11_AL11_IB | - | - | - | 1 | - | 71
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL11_AL11_IC | - | - | - | 1 | - | 72
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL11_AL11_IN | - | - | - | 1 | - | 73
SIM | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL11_AL11_V | - | - | - | 0.01 | - | 74
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL11_AL11_P | - | - | - | 10 | - | 75
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL11_AL11_Q | - | - | - | 10 | - | 76
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL11_AL11_IACC | - | - | - | 1 | - | 77
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL11_AL11_IBCC | - | - | - | 1 | - | 78
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL11_AL11_ICCC | - | - | - | 1 | - | 79
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL11_AL11_INCC | - | - | - | 1 | - | 80
SIM | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL11_52-11_DJF1 | - | - | - | - |  | 48;48
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_AL11_52-11_2649 |  |  |  | - |  | 49;49
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL11_52-11_79 | - | - | - | - |  | 50;50
SIM | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL11_52-11_51N | - | - | - | - |  | 51;51
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL11_52-11_81 | - | - | - | - |  | 52;52
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL11_52-11_81U1 | - | - | - | - |  | 53;53
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL11_52-11_81U2 | - | - | - | - |  | 54;54
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL11_52-11_81U3 | - | - | - | - |  | 55;55
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL11_52-11_81U4 | - | - | - | - |  | 56;56
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL11_52-11_81U5 | - | - | - | - |  | 57;57
SIM | IMA | AL | DJ | C | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL11_52-11_SGF | - | - | - | - |  | 1065
SIM | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL11_52-11_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1144;1145
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL11_52-11_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 387
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL11_52-11_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 388
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL11_52-11_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 389
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL11_52-11_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 390
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL11_52-11_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 391
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL11_52-11_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 392
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL11_52-11_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 393
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL11_52-11_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 394
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 2649 | IMA_AL11_52-11_2649 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 395
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL11_52-11_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 396
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL11_52-11_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 397
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL11_52-11_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 398
SIM | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL11_52-11_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 399
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL11_52-11_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 400
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL11_52-11_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 401
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL11_52-11_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 402
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL11_52-11_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 403
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL11_52-11_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 404
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL11_52-11_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 405
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL11_52-11_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 406
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL11_52-11_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 407
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL11_52-11_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 408
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL11_52-11_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 409
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL11_52-11_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 410
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_AL11_52-11_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 411
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL11_52-11_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 412
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL11_52-11_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 413
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL11_52-11_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 414
SIM | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL11_52-11_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 415
SIM | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL11_52-11_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 416
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL11_52-11_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 417
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL11_52-11_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 418
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL11_52-11_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 419
SIM | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL11_52-11_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 420
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL11_52-11_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 421
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL11_52-11_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 422
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL11_52-11_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 423
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL11_52-11_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 424
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_AL11_52-11_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1017
SIM | IMA | AL | DJ | D | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL11_52-11_SGF |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 1018
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_AL11_52-11_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1019
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_AL11_52-11_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1020
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL11_52-11_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 425
Note on F61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## AL 12
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 12
DJ | 52-12
SECC | 29-14
SECF | 29-12
SECT | 29-16
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL12_AL12_IA | - | - | - | 1 | - | 81
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL12_AL12_IB | - | - | - | 1 | - | 82
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL12_AL12_IC | - | - | - | 1 | - | 83
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL12_AL12_IN | - | - | - | 1 | - | 84
SIM | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL12_AL12_V | - | - | - | 0.01 | - | 85
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL12_AL12_P | - | - | - | 10 | - | 86
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL12_AL12_Q | - | - | - | 10 | - | 87
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL12_AL12_IACC | - | - | - | 1 | - | 88
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL12_AL12_IBCC | - | - | - | 1 | - | 89
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL12_AL12_ICCC | - | - | - | 1 | - | 90
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL12_AL12_INCC | - | - | - | 1 | - | 91
SIM | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL12_52-12_DJF1 | - | - | - | - |  | 58;58
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_AL12_52-12_2649 |  |  |  | - |  | 59;59
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL12_52-12_79 | - | - | - | - |  | 60;60
SIM | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL12_52-12_51N | - | - | - | - |  | 61;61
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL12_52-12_81 | - | - | - | - |  | 62;62
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL12_52-12_81U1 | - | - | - | - |  | 63;63
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL12_52-12_81U2 | - | - | - | - |  | 64;64
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL12_52-12_81U3 | - | - | - | - |  | 65;65
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL12_52-12_81U4 | - | - | - | - |  | 66;66
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL12_52-12_81U5 | - | - | - | - |  | 67;67
SIM | IMA | AL | DJ | C | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL12_52-12_SGF | - | - | - | - |  | 1066
SIM | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL12_52-12_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1146;1147
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL12_52-12_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 427
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL12_52-12_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 428
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL12_52-12_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 429
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL12_52-12_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 430
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL12_52-12_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 431
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL12_52-12_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 432
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL12_52-12_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 433
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL12_52-12_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 434
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 2649 | IMA_AL12_52-12_2649 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 435
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL12_52-12_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 436
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL12_52-12_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 437
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL12_52-12_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 438
SIM | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL12_52-12_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 439
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL12_52-12_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 440
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL12_52-12_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 441
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL12_52-12_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 442
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL12_52-12_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 443
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL12_52-12_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 444
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL12_52-12_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 445
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL12_52-12_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 446
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL12_52-12_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 447
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL12_52-12_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 448
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL12_52-12_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 449
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL12_52-12_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 450
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_AL12_52-12_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 451
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL12_52-12_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 452
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL12_52-12_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 453
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL12_52-12_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 454
SIM | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL12_52-12_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 455
SIM | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL12_52-12_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 456
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL12_52-12_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 457
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL12_52-12_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 458
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL12_52-12_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 459
SIM | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL12_52-12_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 460
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL12_52-12_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 461
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL12_52-12_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 462
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL12_52-12_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 463
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL12_52-12_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 464
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_AL12_52-12_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1021
SIM | IMA | AL | DJ | D | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL12_52-12_SGF |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 1022
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_AL12_52-12_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1023
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_AL12_52-12_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1024
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL12_52-12_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 465
Note on F61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## AL 14 (FUTURO) (hidden)
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 14
DJ | 52-14
SECC | 29-92
SECF | 29-90
SECT | 29-94
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL14_AL14_IA | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL14_AL14_IB | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL14_AL14_IC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL14_AL14_IN | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL14_AL14_V | - | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL14_AL14_P | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL14_AL14_Q | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL14_AL14_IACC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL14_AL14_IBCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL14_AL14_ICCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL14_AL14_INCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL14_52-14_DJF1 | - | - | - | -
NÃO | IMA | TRF | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_TRF14_52-14_2649 |  |  |  | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL14_52-14_79 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL14_52-14_51N | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL14_52-14_81 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL14_52-14_81U1 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL14_52-14_81U2 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL14_52-14_81U3 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL14_52-14_81U4 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL14_52-14_81U5 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_AL14_29-94_SECT |  | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL14_52-14_DJF1 |  | LIGADO | DESLIGADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL14_52-14_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL14_52-14_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL14_52-14_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL14_52-14_81U1 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL14_52-14_81U2 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL14_52-14_81U3 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL14_52-14_81U4 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL14_52-14_81U5 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_AL14_52-14_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 46 | IMA_AL14_52-14_46 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL14_52-14_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL14_52-14_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL14_52-14_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL14_52-14_N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL14_52-14_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL14_52-14_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL14_52-14_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL14_52-14_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL14_52-14_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL14_52-14_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL14_52-14_43LR |  | LOCAL | REMOTO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL14_52-14_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL14_52-14_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL14_52-14_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | 50F1 | IMA_AL14_52-14_50F1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | 50F2 | IMA_AL14_52-14_50F2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | 50N1 | IMA_AL14_52-14_50N1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | 50N2 | IMA_AL14_52-14_50N2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL14_52-14_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL14_52-14_51N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | 51F1 | IMA_AL14_52-14_51F1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | 51F2 | IMA_AL14_52-14_51F2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | 51N1 | IMA_AL14_52-14_51N1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | 51N2 | IMA_AL14_52-14_51N2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL14_52-14_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL14_52-14_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL14_52-14_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL14_52-14_62BF |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL14_52-14_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL14_52-14_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL14_52-14_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL14_52-14_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL14_52-14_MOLA |  | DESCARREGADA | CARREGADA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL14_52-14_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL14_52-14_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL14_52-14_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL14_52-14_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | FSIN | IMA_AL14_52-14_FSIN |  | NORMAL | FALHA | - | -
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA PORTA ETHERNET | ETH | IMA_AL14_52-14_ETH |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL14_52-14_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | -

## AL 15 (FUTURO) (hidden)
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 15
DJ | 52-15
SECC | 29-98
SECF | 29-96
SECT | 29-100
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL15_AL15_IA | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL15_AL15_IB | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL15_AL15_IC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL15_AL15_IN | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL15_AL15_V | - | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL15_AL15_P | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL15_AL15_Q | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL15_AL15_IACC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL15_AL15_IBCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL15_AL15_ICCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL15_AL15_INCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL15_52-15_DJF1 | - | - | - | -
NÃO | IMA | TRF | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_TRF15_52-15_2649 |  |  |  | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL15_52-15_79 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL15_52-15_51N | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL15_52-15_81 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL15_52-15_81U1 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL15_52-15_81U2 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL15_52-15_81U3 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL15_52-15_81U4 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL15_52-15_81U5 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_AL15_29-100_SECT |  | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL15_52-15_DJF1 |  | LIGADO | DESLIGADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL15_52-15_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL15_52-15_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL15_52-15_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL15_52-15_81U1 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL15_52-15_81U2 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL15_52-15_81U3 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL15_52-15_81U4 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL15_52-15_81U5 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_AL15_52-15_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 46 | IMA_AL15_52-15_46 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL15_52-15_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL15_52-15_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL15_52-15_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL15_52-15_N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL15_52-15_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL15_52-15_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL15_52-15_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL15_52-15_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL15_52-15_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL15_52-15_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL15_52-15_43LR |  | LOCAL | REMOTO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL15_52-15_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL15_52-15_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL15_52-15_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | 50F1 | IMA_AL15_52-15_50F1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | 50F2 | IMA_AL15_52-15_50F2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | 50N1 | IMA_AL15_52-15_50N1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | 50N2 | IMA_AL15_52-15_50N2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL15_52-15_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL15_52-15_51N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | 51F1 | IMA_AL15_52-15_51F1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | 51F2 | IMA_AL15_52-15_51F2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | 51N1 | IMA_AL15_52-15_51N1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | 51N2 | IMA_AL15_52-15_51N2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL15_52-15_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL15_52-15_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL15_52-15_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL15_52-15_62BF |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL15_52-15_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL15_52-15_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL15_52-15_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL15_52-15_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL15_52-15_MOLA |  | DESCARREGADA | CARREGADA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL15_52-15_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL15_52-15_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL15_52-15_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL15_52-15_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | FSIN | IMA_AL15_52-15_FSIN |  | NORMAL | FALHA | - | -
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA PORTA ETHERNET | ETH | IMA_AL15_52-15_ETH |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL15_52-15_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | -

## AL 16 (FUTURO) (hidden)
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 16
DJ | 52-16
SECC | 29-104
SECF | 29-102
SECT | 29-108
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL16_AL16_IA | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL16_AL16_IB | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL16_AL16_IC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL16_AL16_IN | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL16_AL16_V | - | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL16_AL16_P | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL16_AL16_Q | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL16_AL16_IACC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL16_AL16_IBCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL16_AL16_ICCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL16_AL16_INCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL16_52-16_DJF1 | - | - | - | -
NÃO | IMA | TRF | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_TRF16_52-16_2649 |  |  |  | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL16_52-16_79 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL16_52-16_51N | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL16_52-16_81 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL16_52-16_81U1 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL16_52-16_81U2 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL16_52-16_81U3 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL16_52-16_81U4 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL16_52-16_81U5 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_AL16_29-108_SECT |  | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL16_52-16_DJF1 |  | LIGADO | DESLIGADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL16_52-16_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL16_52-16_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL16_52-16_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL16_52-16_81U1 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL16_52-16_81U2 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL16_52-16_81U3 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL16_52-16_81U4 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL16_52-16_81U5 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_AL16_52-16_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 46 | IMA_AL16_52-16_46 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL16_52-16_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL16_52-16_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL16_52-16_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL16_52-16_N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL16_52-16_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL16_52-16_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL16_52-16_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL16_52-16_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL16_52-16_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL16_52-16_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL16_52-16_43LR |  | LOCAL | REMOTO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL16_52-16_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL16_52-16_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL16_52-16_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | 50F1 | IMA_AL16_52-16_50F1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | 50F2 | IMA_AL16_52-16_50F2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | 50N1 | IMA_AL16_52-16_50N1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | 50N2 | IMA_AL16_52-16_50N2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL16_52-16_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL16_52-16_51N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | 51F1 | IMA_AL16_52-16_51F1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | 51F2 | IMA_AL16_52-16_51F2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | 51N1 | IMA_AL16_52-16_51N1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | 51N2 | IMA_AL16_52-16_51N2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL16_52-16_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL16_52-16_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL16_52-16_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL16_52-16_62BF |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL16_52-16_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL16_52-16_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL16_52-16_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL16_52-16_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL16_52-16_MOLA |  | DESCARREGADA | CARREGADA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL16_52-16_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL16_52-16_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL16_52-16_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL16_52-16_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | FSIN | IMA_AL16_52-16_FSIN |  | NORMAL | FALHA | - | -
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA PORTA ETHERNET | ETH | IMA_AL16_52-16_ETH |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL16_52-16_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | -

## AL 13
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 13
DJ | 52-13
SECC | 29-20
SECF | 29-18
SECT | 29-22
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL13_AL13_IA | - | - | - | 1 | - | 92
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL13_AL13_IB | - | - | - | 1 | - | 93
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL13_AL13_IC | - | - | - | 1 | - | 94
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL13_AL13_IN | - | - | - | 1 | - | 95
SIM | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL13_AL13_V | - | - | - | 0.01 | - | 96
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL13_AL13_P | - | - | - | 10 | - | 97
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL13_AL13_Q | - | - | - | 10 | - | 98
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL13_AL13_IACC | - | - | - | 1 | - | 99
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL13_AL13_IBCC | - | - | - | 1 | - | 100
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL13_AL13_ICCC | - | - | - | 1 | - | 101
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL13_AL13_INCC | - | - | - | 1 | - | 102
SIM | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL13_52-13_DJF1 | - | - | - | - |  | 68;68
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_AL13_52-13_2649 |  |  |  | - |  | 69;69
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL13_52-13_79 | - | - | - | - |  | 70;70
SIM | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL13_52-13_51N | - | - | - | - |  | 71;71
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL13_52-13_81 | - | - | - | - |  | 72;72
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL13_52-13_81U1 | - | - | - | - |  | 73;73
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL13_52-13_81U2 | - | - | - | - |  | 74;74
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL13_52-13_81U3 | - | - | - | - |  | 75;75
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL13_52-13_81U4 | - | - | - | - |  | 76;76
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL13_52-13_81U5 | - | - | - | - |  | 77;77
SIM | IMA | AL | DJ | C | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL13_52-13_SGF | - | - | - | - |  | 1067
SIM | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL13_52-13_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1148;1149
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL13_52-13_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 467
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL13_52-13_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 468
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL13_52-13_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 469
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL13_52-13_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 470
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL13_52-13_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 471
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL13_52-13_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 472
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL13_52-13_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 473
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL13_52-13_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 474
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 2649 | IMA_AL13_52-13_2649 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 475
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL13_52-13_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 476
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL13_52-13_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 477
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL13_52-13_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 478
SIM | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL13_52-13_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 479
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL13_52-13_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 480
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL13_52-13_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 481
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL13_52-13_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 482
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL13_52-13_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 483
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL13_52-13_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 484
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL13_52-13_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 485
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL13_52-13_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 486
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL13_52-13_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 487
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL13_52-13_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 488
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL13_52-13_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 489
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL13_52-13_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 490
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_AL13_52-13_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 491
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL13_52-13_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 492
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL13_52-13_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 493
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL13_52-13_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 494
SIM | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL13_52-13_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 495
SIM | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL13_52-13_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 496
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL13_52-13_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 497
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL13_52-13_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 498
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL13_52-13_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 499
SIM | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL13_52-13_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 500
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL13_52-13_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 501
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL13_52-13_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 502
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL13_52-13_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 503
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL13_52-13_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 504
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_AL13_52-13_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1025
SIM | IMA | AL | DJ | D | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL13_52-13_SGF |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 1026
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_AL13_52-13_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1027
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_AL13_52-13_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1028
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL13_52-13_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 505
Note on F61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## TRANSF 24-1
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 19
DJ | 24-1
SECC | 29-30
SECF | 29-28
SECT | 29-32
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_TRF19_TRF19_IA | - | - | - | 1 | - | 103
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_TRF19_TRF19_IB | - | - | - | 1 | - | 104
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_TRF19_TRF19_IC | - | - | - | 1 | - | 105
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_TRF19_TRF19_IN | - | - | - | 1 | - | 106
SIM | IMA | TRF | TP | A | TENSAO | V | IMA_TRF19_TRF19_V | - | - | - | 0.01 | - | 107
SIM | IMA | TRF | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_TRF19_TRF19_P | - | - | - | 10 | - | 108
SIM | IMA | TRF | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_TRF19_TRF19_Q | - | - | - | 10 | - | 109
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_TRF19_TRF19_IACC | - | - | - | 1 | - | 110
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_TRF19_TRF19_IBCC | - | - | - | 1 | - | 111
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_TRF19_TRF19_ICCC | - | - | - | 1 | - | 112
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_TRF19_TRF19_INCC | - | - | - | 1 | - | 113
SIM | IMA | TRF | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TRF19_24-1_DJF1 | - | - | - | - |  | 78;78
SIM | IMA | TRF | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_TRF19_24-1_2649 |  |  |  | - |  | 79;79
SIM | IMA | TRF | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_TRF19_24-1_79 | - | - | - | - |  | 80;80
SIM | IMA | TRF | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_TRF19_24-1_51N | - | - | - | - |  | 81;81
SIM | IMA | TRF | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_TRF19_24-1_81 | - | - | - | - |  | 82;82
SIM | IMA | TRF | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_TRF19_24-1_81U1 | - | - | - | - |  | 83;83
SIM | IMA | TRF | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_TRF19_24-1_81U2 | - | - | - | - |  | 84;84
SIM | IMA | TRF | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_TRF19_24-1_81U3 | - | - | - | - |  | 85;85
SIM | IMA | TRF | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_TRF19_24-1_81U4 | - | - | - | - |  | 86;86
SIM | IMA | TRF | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_TRF19_24-1_81U5 | - | - | - | - |  | 87;87
SIM | IMA | TRF | DJ | C | FUNCAO SGF | SGF | IMA_TRF19_24-1_SGF | - | - | - | - |  | 1068
SIM | IMA | TRF | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TRF19_24-1_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1150;1151
SIM | IMA | TRF | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_TRF19_24-1_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 507
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_TRF19_24-1_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 508
SIM | IMA | TRF | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_TRF19_24-1_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 509
SIM | IMA | TRF | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_TRF19_24-1_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 510
SIM | IMA | TRF | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_TRF19_24-1_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 511
SIM | IMA | TRF | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_TRF19_24-1_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 512
SIM | IMA | TRF | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_TRF19_24-1_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 513
SIM | IMA | TRF | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_TRF19_24-1_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 514
SIM | IMA | TRF | DJ | D | #N/A | 2649 | IMA_TRF19_24-1_2649 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 515
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FASE A | FA | IMA_TRF19_24-1_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 516
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FASE B | FB | IMA_TRF19_24-1_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 517
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FASE C | FC | IMA_TRF19_24-1_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 518
SIM | IMA | TRF | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_TRF19_24-1_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 519
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_TRF19_24-1_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 520
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_TRF19_24-1_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 521
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_TRF19_24-1_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 522
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_TRF19_24-1_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 523
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_TRF19_24-1_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 524
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_TRF19_24-1_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 525
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TRF19_24-1_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 526
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_TRF19_24-1_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 527
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_TRF19_24-1_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 528
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_TRF19_24-1_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 529
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_TRF19_24-1_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 530
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_TRF19_24-1_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 531
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_TRF19_24-1_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 532
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_TRF19_24-1_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 533
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_TRF19_24-1_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 534
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TRF19_24-1_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 535
SIM | IMA | TRF | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_TRF19_24-1_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 536
SIM | IMA | TRF | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_TRF19_24-1_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 537
SIM | IMA | TRF | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_TRF19_24-1_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 538
SIM | IMA | TRF | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_TRF19_24-1_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 539
SIM | IMA | TRF | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_TRF19_24-1_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 540
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_TRF19_24-1_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 541
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_TRF19_24-1_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 542
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_TRF19_24-1_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 543
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_TRF19_24-1_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 544
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_TRF19_24-1_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1029
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FUNCAO SGF | SGF | IMA_TRF19_24-1_SGF |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 1030
SIM | IMA | TRF | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_TRF19_24-1_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1031
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_TRF19_24-1_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1032
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_TRF19_24-1_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 545
Note on F61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## INTERBARRAS BT
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 20
DJ | 52-20
SECC | 29-42
SECF | 29-40
SECT | 29-XX
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | IB | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_IB20_IB20_IA | - | - | - | 1 | - | 114
SIM | IMA | IB | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_IB20_IB20_IB | - | - | - | 1 | - | 115
SIM | IMA | IB | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_IB20_IB20_IC | - | - | - | 1 | - | 116
SIM | IMA | IB | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_IB20_IB20_IN | - | - | - | 1 | - | 117
SIM | IMA | IB | TP | A | TENSAO | V | IMA_IB20_IB20_V | - | - | - | 0.01 | - | 118
SIM | IMA | IB | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_IB20_IB20_P | - | - | - | 10 | - | 119
SIM | IMA | IB | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_IB20_IB20_Q | - | - | - | 10 | - | 120
SIM | IMA | IB | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_IB20_IB20_IACC | - | - | - | 1 | - | 121
SIM | IMA | IB | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_IB20_IB20_IBCC | - | - | - | 1 | - | 122
SIM | IMA | IB | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_IB20_IB20_ICCC | - | - | - | 1 | - | 123
SIM | IMA | IB | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_IB20_IB20_INCC | - | - | - | 1 | - | 124
SIM | IMA | IB | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_IB20_52-20_DJF1 | - | - | - | - |  | 88;88
NÃO | IMA | IB | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_IB20_52-20_2649 |  |  |  | - |  | 89;89
SIM | IMA | IB | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_IB20_52-20_79 | - | - | - | - |  | 90;90
SIM | IMA | IB | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_IB20_52-20_51N | - | - | - | - |  | 91;91
SIM | IMA | IB | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_IB20_52-20_81 | - | - | - | - |  | 92;92
SIM | IMA | IB | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_IB20_52-20_81U1 | - | - | - | - |  | 93;93
SIM | IMA | IB | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_IB20_52-20_81U2 | - | - | - | - |  | 94;94
SIM | IMA | IB | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_IB20_52-20_81U3 | - | - | - | - |  | 95;95
SIM | IMA | IB | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_IB20_52-20_81U4 | - | - | - | - |  | 96;96
SIM | IMA | IB | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_IB20_52-20_81U5 | - | - | - | - |  | 97;97
SIM | IMA | IB | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_IB20_52-20_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1152;1153
SIM | IMA | IB | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_IB20_52-20_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 547
SIM | IMA | IB | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_IB20_52-20_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 548
SIM | IMA | IB | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_IB20_52-20_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 549
SIM | IMA | IB | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_IB20_52-20_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 550
SIM | IMA | IB | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_IB20_52-20_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 551
SIM | IMA | IB | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_IB20_52-20_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 552
SIM | IMA | IB | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_IB20_52-20_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 553
SIM | IMA | IB | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_IB20_52-20_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 554
NÃO | IMA | IB | DJ | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_IB20_52-20_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 555
SIM | IMA | IB | DJ | D | FASE A | FA | IMA_IB20_52-20_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 556
SIM | IMA | IB | DJ | D | FASE B | FB | IMA_IB20_52-20_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 557
SIM | IMA | IB | DJ | D | FASE C | FC | IMA_IB20_52-20_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 558
SIM | IMA | IB | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_IB20_52-20_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 559
SIM | IMA | IB | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_IB20_52-20_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 560
SIM | IMA | IB | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_IB20_52-20_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 561
SIM | IMA | IB | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_IB20_52-20_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 562
SIM | IMA | IB | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_IB20_52-20_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 563
SIM | IMA | IB | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_IB20_52-20_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 564
SIM | IMA | IB | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_IB20_52-20_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 565
SIM | IMA | IB | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_IB20_52-20_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 566
SIM | IMA | IB | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_IB20_52-20_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 567
SIM | IMA | IB | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_IB20_52-20_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 568
SIM | IMA | IB | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_IB20_52-20_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 569
SIM | IMA | IB | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_IB20_52-20_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 570
SIM | IMA | IB | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_IB20_52-20_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 571
SIM | IMA | IB | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_IB20_52-20_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 572
SIM | IMA | IB | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_IB20_52-20_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 573
SIM | IMA | IB | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_IB20_52-20_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 574
SIM | IMA | IB | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_IB20_52-20_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 575
SIM | IMA | IB | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_IB20_52-20_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 576
SIM | IMA | IB | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_IB20_52-20_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 577
SIM | IMA | IB | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_IB20_52-20_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 578
NÃO | IMA | IB | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_IB20_52-20_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 579
SIM | IMA | IB | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_IB20_52-20_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 580
SIM | IMA | IB | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_IB20_52-20_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 581
SIM | IMA | IB | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_IB20_52-20_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 582
SIM | IMA | IB | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_IB20_52-20_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 583
SIM | IMA | IB | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_IB20_52-20_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 584
SIM | IMA | IB | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_IB20_52-20_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1033
SIM | IMA | IB | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_IB20_52-20_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1034
SIM | IMA | IB | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_IB20_52-20_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1035
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | IB | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_IB20_52-20_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 585
Note on F60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## AL 21 (FUTURO) (hidden)
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 21
DJ | 52-21
SECC | 29-110
SECF | 29-108
SECT | 29-112
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL21_AL21_IA | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL21_AL21_IB | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL21_AL21_IC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL21_AL21_IN | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL21_AL21_V | - | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL21_AL21_P | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL21_AL21_Q | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL21_AL21_IACC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL21_AL21_IBCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL21_AL21_ICCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL21_AL21_INCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL21_52-21_DJF1 | - | - | - | -
NÃO | IMA | TRF | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_TRF21_52-21_2649 |  |  |  | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL21_52-21_79 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL21_52-21_51N | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL21_52-21_81 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL21_52-21_81U1 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL21_52-21_81U2 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL21_52-21_81U3 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL21_52-21_81U4 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL21_52-21_81U5 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_AL21_29-112_SECT |  | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL21_52-21_DJF1 |  | LIGADO | DESLIGADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL21_52-21_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL21_52-21_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL21_52-21_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL21_52-21_81U1 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL21_52-21_81U2 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL21_52-21_81U3 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL21_52-21_81U4 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL21_52-21_81U5 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_AL21_52-21_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 46 | IMA_AL21_52-21_46 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL21_52-21_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL21_52-21_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL21_52-21_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL21_52-21_N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL21_52-21_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL21_52-21_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL21_52-21_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL21_52-21_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL21_52-21_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL21_52-21_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL21_52-21_43LR |  | LOCAL | REMOTO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL21_52-21_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL21_52-21_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL21_52-21_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | 50F1 | IMA_AL21_52-21_50F1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | 50F2 | IMA_AL21_52-21_50F2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | 50N1 | IMA_AL21_52-21_50N1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | 50N2 | IMA_AL21_52-21_50N2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL21_52-21_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL21_52-21_51N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | 51F1 | IMA_AL21_52-21_51F1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | 51F2 | IMA_AL21_52-21_51F2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | 51N1 | IMA_AL21_52-21_51N1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | 51N2 | IMA_AL21_52-21_51N2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL21_52-21_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL21_52-21_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL21_52-21_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL21_52-21_62BF |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL21_52-21_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL21_52-21_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL21_52-21_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL21_52-21_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL21_52-21_MOLA |  | DESCARREGADA | CARREGADA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL21_52-21_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL21_52-21_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL21_52-21_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL21_52-21_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | FSIN | IMA_AL21_52-21_FSIN |  | NORMAL | FALHA | - | -
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA PORTA ETHERNET | ETH | IMA_AL21_52-21_ETH |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL21_52-21_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | -

## AL 22 (FUTURO) (hidden)
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 22
DJ | 52-22
SECC | 29-116
SECF | 29-114
SECT | 29-118
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL22_AL22_IA | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL22_AL22_IB | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL22_AL22_IC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL22_AL22_IN | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL22_AL22_V | - | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL22_AL22_P | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL22_AL22_Q | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL22_AL22_IACC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL22_AL22_IBCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL22_AL22_ICCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL22_AL22_INCC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL22_52-22_DJF1 | - | - | - | -
NÃO | IMA | TRF | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_TRF22_52-22_2649 |  |  |  | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL22_52-22_79 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL22_52-22_51N | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL22_52-22_81 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL22_52-22_81U1 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL22_52-22_81U2 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL22_52-22_81U3 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL22_52-22_81U4 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL22_52-22_81U5 | - | - | - | -
NÃO | IMA | AL | SECT | D | SECCIONADORA TRANSFERENCIA | SECT | IMA_AL22_29-118_SECT |  | ABERTA | FECHADA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL22_52-22_DJF1 |  | LIGADO | DESLIGADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL22_52-22_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL22_52-22_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL22_52-22_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL22_52-22_81U1 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL22_52-22_81U2 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL22_52-22_81U3 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL22_52-22_81U4 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL22_52-22_81U5 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_AL22_52-22_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 46 | IMA_AL22_52-22_46 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL22_52-22_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL22_52-22_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL22_52-22_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL22_52-22_N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL22_52-22_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL22_52-22_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL22_52-22_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL22_52-22_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL22_52-22_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL22_52-22_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL22_52-22_43LR |  | LOCAL | REMOTO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL22_52-22_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL22_52-22_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL22_52-22_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E1 | 50F1 | IMA_AL22_52-22_50F1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE E2 | 50F2 | IMA_AL22_52-22_50F2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E1 | 50N1 | IMA_AL22_52-22_50N1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO E2 | 50N2 | IMA_AL22_52-22_50N2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL22_52-22_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL22_52-22_51N |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E1 | 51F1 | IMA_AL22_52-22_51F1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE E2 | 51F2 | IMA_AL22_52-22_51F2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E1 | 51N1 | IMA_AL22_52-22_51N1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO E2 | 51N2 | IMA_AL22_52-22_51N2 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL22_52-22_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL22_52-22_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL22_52-22_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL22_52-22_62BF |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL22_52-22_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL22_52-22_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL22_52-22_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL22_52-22_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL22_52-22_MOLA |  | DESCARREGADA | CARREGADA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL22_52-22_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL22_52-22_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL22_52-22_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL22_52-22_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA IRIG B - SINCRONISMO | FSIN | IMA_AL22_52-22_FSIN |  | NORMAL | FALHA | - | -
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA PORTA ETHERNET | ETH | IMA_AL22_52-22_ETH |  | NORMAL | FALHA | - | -
NÃO | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL22_52-22_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | -

## AL 23
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 23
DJ | 52-23
SECC | 29-62
SECF | 29-60
SECT | 29-64
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL23_AL23_IA | - | - | - | 1 | - | 125
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL23_AL23_IB | - | - | - | 1 | - | 126
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL23_AL23_IC | - | - | - | 1 | - | 127
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL23_AL23_IN | - | - | - | 1 | - | 128
SIM | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL23_AL23_V | - | - | - | 0.01 | - | 129
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL23_AL23_P | - | - | - | 10 | - | 130
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL23_AL23_Q | - | - | - | 10 | - | 131
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL23_AL23_IACC | - | - | - | 1 | - | 132
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL23_AL23_IBCC | - | - | - | 1 | - | 133
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL23_AL23_ICCC | - | - | - | 1 | - | 134
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL23_AL23_INCC | - | - | - | 1 | - | 135
SIM | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL23_52-23_DJF1 | - | - | - | - |  | 98;98
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_AL23_52-23_2649 |  |  |  | - |  | 99;99
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL23_52-23_79 | - | - | - | - |  | 100;100
SIM | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL23_52-23_51N | - | - | - | - |  | 101;101
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL23_52-23_81 | - | - | - | - |  | 102;102
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL23_52-23_81U1 | - | - | - | - |  | 103;103
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL23_52-23_81U2 | - | - | - | - |  | 104;104
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL23_52-23_81U3 | - | - | - | - |  | 105;105
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL23_52-23_81U4 | - | - | - | - |  | 106;106
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL23_52-23_81U5 | - | - | - | - |  | 107;107
SIM | IMA | AL | DJ | C | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL23_52-23_SGF | - | - | - | - |  | 1069
SIM | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL23_52-23_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1154;1155
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL23_52-23_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 587
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL23_52-23_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 588
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL23_52-23_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 589
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL23_52-23_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 590
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL23_52-23_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 591
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL23_52-23_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 592
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL23_52-23_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 593
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL23_52-23_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 594
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 2649 | IMA_AL23_52-23_2649 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 595
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL23_52-23_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 596
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL23_52-23_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 597
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL23_52-23_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 598
SIM | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL23_52-23_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 599
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL23_52-23_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 600
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL23_52-23_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 601
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL23_52-23_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 602
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL23_52-23_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 603
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL23_52-23_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 604
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL23_52-23_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 605
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL23_52-23_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 606
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL23_52-23_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 607
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL23_52-23_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 608
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL23_52-23_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 609
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL23_52-23_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 610
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_AL23_52-23_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 611
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL23_52-23_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 612
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL23_52-23_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 613
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL23_52-23_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 614
SIM | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL23_52-23_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 615
SIM | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL23_52-23_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 616
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL23_52-23_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 617
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL23_52-23_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 618
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL23_52-23_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 619
SIM | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL23_52-23_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 620
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL23_52-23_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 621
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL23_52-23_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 622
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL23_52-23_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 623
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL23_52-23_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 624
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_AL23_52-23_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1036
SIM | IMA | AL | DJ | D | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL23_52-23_SGF |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 1037
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_AL23_52-23_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1038
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_AL23_52-23_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1039
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL23_52-23_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 625
Note on F61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## AL 24
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 24
DJ | 52-24
SECC | 29-68
SECF | 29-66
SECT | 29-70
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL24_AL24_IA | - | - | - | 1 | - | 136
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL24_AL24_IB | - | - | - | 1 | - | 137
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL24_AL24_IC | - | - | - | 1 | - | 138
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL24_AL24_IN | - | - | - | 1 | - | 139
SIM | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL24_AL24_V | - | - | - | 0.01 | - | 140
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL24_AL24_P | - | - | - | 10 | - | 141
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL24_AL24_Q | - | - | - | 10 | - | 142
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL24_AL24_IACC | - | - | - | 1 | - | 143
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL24_AL24_IBCC | - | - | - | 1 | - | 144
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL24_AL24_ICCC | - | - | - | 1 | - | 145
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL24_AL24_INCC | - | - | - | 1 | - | 146
SIM | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL24_52-24_DJF1 | - | - | - | - |  | 108;108
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_AL24_52-24_2649 |  |  |  | - |  | 109;109
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL24_52-24_79 | - | - | - | - |  | 110;110
SIM | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL24_52-24_51N | - | - | - | - |  | 111;111
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL24_52-24_81 | - | - | - | - |  | 112;112
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL24_52-24_81U1 | - | - | - | - |  | 113;113
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL24_52-24_81U2 | - | - | - | - |  | 114;114
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL24_52-24_81U3 | - | - | - | - |  | 115;115
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL24_52-24_81U4 | - | - | - | - |  | 116;116
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL24_52-24_81U5 | - | - | - | - |  | 117;117
SIM | IMA | AL | DJ | C | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL24_52-24_SGF | - | - | - | - |  | 1070
SIM | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL24_52-24_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1156;1157
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL24_52-24_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 627
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL24_52-24_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 628
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL24_52-24_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 629
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL24_52-24_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 630
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL24_52-24_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 631
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL24_52-24_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 632
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL24_52-24_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 633
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL24_52-24_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 634
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 2649 | IMA_AL24_52-24_2649 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 635
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL24_52-24_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 636
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL24_52-24_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 637
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL24_52-24_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 638
SIM | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL24_52-24_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 639
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL24_52-24_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 640
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL24_52-24_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 641
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL24_52-24_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 642
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL24_52-24_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 643
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL24_52-24_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 644
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL24_52-24_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 645
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL24_52-24_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 646
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL24_52-24_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 647
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL24_52-24_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 648
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL24_52-24_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 649
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL24_52-24_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 650
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_AL24_52-24_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 651
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL24_52-24_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 652
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL24_52-24_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 653
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL24_52-24_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 654
SIM | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL24_52-24_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 655
SIM | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL24_52-24_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 656
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL24_52-24_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 657
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL24_52-24_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 658
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL24_52-24_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 659
SIM | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL24_52-24_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 660
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL24_52-24_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 661
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL24_52-24_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 662
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL24_52-24_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 663
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL24_52-24_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 664
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_AL24_52-24_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1040
SIM | IMA | AL | DJ | D | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL24_52-24_SGF |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 1041
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_AL24_52-24_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1042
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_AL24_52-24_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1043
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL24_52-24_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 665
Note on F61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## AL 25
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 25
DJ | 52-25
SECC | 29-74
SECF | 29-72
SECT | 29-76
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL25_AL25_IA | - | - | - | 1 | - | 147
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL25_AL25_IB | - | - | - | 1 | - | 148
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL25_AL25_IC | - | - | - | 1 | - | 149
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL25_AL25_IN | - | - | - | 1 | - | 150
SIM | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL25_AL25_V | - | - | - | 0.01 | - | 151
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL25_AL25_P | - | - | - | 10 | - | 152
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL25_AL25_Q | - | - | - | 10 | - | 153
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL25_AL25_IACC | - | - | - | 1 | - | 154
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL25_AL25_IBCC | - | - | - | 1 | - | 155
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL25_AL25_ICCC | - | - | - | 1 | - | 156
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL25_AL25_INCC | - | - | - | 1 | - | 157
SIM | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL25_52-25_DJF1 | - | - | - | - |  | 118;118
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_AL25_52-25_2649 |  |  |  | - |  | 119;119
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL25_52-25_79 | - | - | - | - |  | 120;120
SIM | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL25_52-25_51N | - | - | - | - |  | 121;121
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL25_52-25_81 | - | - | - | - |  | 122;122
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL25_52-25_81U1 | - | - | - | - |  | 123;123
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL25_52-25_81U2 | - | - | - | - |  | 124;124
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL25_52-25_81U3 | - | - | - | - |  | 125;125
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL25_52-25_81U4 | - | - | - | - |  | 126;126
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL25_52-25_81U5 | - | - | - | - |  | 127;127
SIM | IMA | AL | DJ | C | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL25_52-25_SGF | - | - | - | - |  | 1071
SIM | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL25_52-25_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1158;1159
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL25_52-25_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 667
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL25_52-25_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 668
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL25_52-25_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 669
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL25_52-25_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 670
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL25_52-25_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 671
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL25_52-25_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 672
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL25_52-25_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 673
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL25_52-25_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 674
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 2649 | IMA_AL25_52-25_2649 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 675
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL25_52-25_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 676
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL25_52-25_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 677
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL25_52-25_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 678
SIM | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL25_52-25_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 679
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL25_52-25_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 680
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL25_52-25_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 681
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL25_52-25_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 682
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL25_52-25_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 683
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL25_52-25_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 684
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL25_52-25_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 685
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL25_52-25_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 686
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL25_52-25_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 687
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL25_52-25_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 688
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL25_52-25_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 689
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL25_52-25_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 690
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_AL25_52-25_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 691
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL25_52-25_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 692
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL25_52-25_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 693
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL25_52-25_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 694
SIM | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL25_52-25_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 695
SIM | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL25_52-25_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 696
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL25_52-25_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 697
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL25_52-25_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 698
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL25_52-25_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 699
SIM | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL25_52-25_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 700
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL25_52-25_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 701
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL25_52-25_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 702
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL25_52-25_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 703
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL25_52-25_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 704
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_AL25_52-25_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1044
SIM | IMA | AL | DJ | D | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL25_52-25_SGF |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 1045
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_AL25_52-25_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1046
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_AL25_52-25_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1047
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL25_52-25_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 705
Note on F61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## AL 26
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 26
DJ | 52-26
SECC | 29-80
SECF | 29-78
SECT | 29-82
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL26_AL26_IA | - | - | - | 1 | - | 158
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL26_AL26_IB | - | - | - | 1 | - | 159
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL26_AL26_IC | - | - | - | 1 | - | 160
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL26_AL26_IN | - | - | - | 1 | - | 161
SIM | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL26_AL26_V | - | - | - | 0.01 | - | 162
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL26_AL26_P | - | - | - | 10 | - | 163
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL26_AL26_Q | - | - | - | 10 | - | 164
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL26_AL26_IACC | - | - | - | 1 | - | 165
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL26_AL26_IBCC | - | - | - | 1 | - | 166
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL26_AL26_ICCC | - | - | - | 1 | - | 167
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL26_AL26_INCC | - | - | - | 1 | - | 168
SIM | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL26_52-26_DJF1 | - | - | - | - |  | 128;128
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_AL26_52-26_2649 |  |  |  | - |  | 129;129
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL26_52-26_79 | - | - | - | - |  | 130;130
SIM | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL26_52-26_51N | - | - | - | - |  | 131;131
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL26_52-26_81 | - | - | - | - |  | 132;132
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL26_52-26_81U1 | - | - | - | - |  | 133;133
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL26_52-26_81U2 | - | - | - | - |  | 134;134
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL26_52-26_81U3 | - | - | - | - |  | 135;135
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL26_52-26_81U4 | - | - | - | - |  | 136;136
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL26_52-26_81U5 | - | - | - | - |  | 137;137
SIM | IMA | AL | DJ | C | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL26_52-26_SGF | - | - | - | - |  | 1072
SIM | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL26_52-26_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1160;1161
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_AL26_52-26_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 707
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL26_52-26_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 708
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL26_52-26_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 709
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL26_52-26_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 710
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL26_52-26_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 711
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL26_52-26_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 712
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL26_52-26_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 713
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL26_52-26_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 714
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 2649 | IMA_AL26_52-26_2649 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 715
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL26_52-26_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 716
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL26_52-26_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 717
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL26_52-26_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 718
SIM | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL26_52-26_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 719
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL26_52-26_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 720
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL26_52-26_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 721
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL26_52-26_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 722
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL26_52-26_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 723
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL26_52-26_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 724
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL26_52-26_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 725
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL26_52-26_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 726
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL26_52-26_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 727
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL26_52-26_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 728
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL26_52-26_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 729
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL26_52-26_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 730
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_AL26_52-26_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 731
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL26_52-26_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 732
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_AL26_52-26_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 733
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_AL26_52-26_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 734
SIM | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL26_52-26_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 735
SIM | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL26_52-26_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 736
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL26_52-26_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 737
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL26_52-26_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 738
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL26_52-26_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 739
SIM | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL26_52-26_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 740
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL26_52-26_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 741
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL26_52-26_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 742
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL26_52-26_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 743
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL26_52-26_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 744
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_AL26_52-26_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1048
SIM | IMA | AL | DJ | D | FUNCAO SGF | SGF | IMA_AL26_52-26_SGF |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 1049
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_AL26_52-26_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1050
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_AL26_52-26_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1051
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL26_52-26_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 745
Note on F61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## TRANSF 24-2
MÓDULO - ALIMENTADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 29
DJ | 24-2
SECC | 29-56
SECF | 29-54
SECT | 29-58
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_TRF29_TRF29_IA | - | - | - | 1 | - | 169
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_TRF29_TRF29_IB | - | - | - | 1 | - | 170
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_TRF29_TRF29_IC | - | - | - | 1 | - | 171
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_TRF29_TRF29_IN | - | - | - | 1 | - | 172
SIM | IMA | TRF | TP | A | TENSAO | V | IMA_TRF29_TRF29_V | - | - | - | 0.01 | - | 173
SIM | IMA | TRF | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_TRF29_TRF29_P | - | - | - | 10 | - | 174
SIM | IMA | TRF | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_TRF29_TRF29_Q | - | - | - | 10 | - | 175
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_TRF29_TRF29_IACC | - | - | - | 1 | - | 176
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_TRF29_TRF29_IBCC | - | - | - | 1 | - | 177
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_TRF29_TRF29_ICCC | - | - | - | 1 | - | 178
SIM | IMA | TRF | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_TRF29_TRF29_INCC | - | - | - | 1 | - | 179
SIM | IMA | TRF | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TRF29_24-2_DJF1 | - | - | - | - |  | 138;138
SIM | IMA | TRF | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_TRF29_24-2_2649 |  |  |  | - |  | 139;139
SIM | IMA | TRF | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_TRF29_24-2_79 | - | - | - | - |  | 140;140
SIM | IMA | TRF | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_TRF29_24-2_51N | - | - | - | - |  | 141;141
SIM | IMA | TRF | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_TRF29_24-2_81 | - | - | - | - |  | 142;142
SIM | IMA | TRF | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_TRF29_24-2_81U1 | - | - | - | - |  | 143;143
SIM | IMA | TRF | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_TRF29_24-2_81U2 | - | - | - | - |  | 144;144
SIM | IMA | TRF | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_TRF29_24-2_81U3 | - | - | - | - |  | 145;145
SIM | IMA | TRF | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_TRF29_24-2_81U4 | - | - | - | - |  | 146;146
SIM | IMA | TRF | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_TRF29_24-2_81U5 | - | - | - | - |  | 147;147
SIM | IMA | TRF | DJ | C | FUNCAO SGF | SGF | IMA_TRF29_24-2_SGF | - | - | - | - |  | 1073
SIM | IMA | TRF | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_TRF29_24-2_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1162;1163
SIM | IMA | TRF | DJ | D | #N/A | 79 | IMA_TRF29_24-2_79 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 747
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_TRF29_24-2_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 748
SIM | IMA | TRF | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_TRF29_24-2_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 749
SIM | IMA | TRF | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_TRF29_24-2_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 750
SIM | IMA | TRF | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_TRF29_24-2_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 751
SIM | IMA | TRF | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_TRF29_24-2_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 752
SIM | IMA | TRF | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_TRF29_24-2_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 753
SIM | IMA | TRF | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_TRF29_24-2_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 754
SIM | IMA | TRF | DJ | D | #N/A | 2649 | IMA_TRF29_24-2_2649 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 755
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FASE A | FA | IMA_TRF29_24-2_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 756
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FASE B | FB | IMA_TRF29_24-2_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 757
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FASE C | FC | IMA_TRF29_24-2_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 758
SIM | IMA | TRF | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_TRF29_24-2_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 759
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_TRF29_24-2_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 760
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_TRF29_24-2_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 761
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_TRF29_24-2_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 762
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_TRF29_24-2_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 763
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_TRF29_24-2_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 764
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_TRF29_24-2_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 765
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_TRF29_24-2_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 766
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_TRF29_24-2_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 767
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_TRF29_24-2_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 768
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_TRF29_24-2_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 769
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_TRF29_24-2_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 770
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_TRF29_24-2_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 771
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_TRF29_24-2_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 772
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO PRONTO | 79RE | IMA_TRF29_24-2_79RE |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 773
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 79 - PARTIDA RELIGAMENTO | 79_1 | IMA_TRF29_24-2_79_1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 774
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_TRF29_24-2_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 775
SIM | IMA | TRF | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_TRF29_24-2_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 776
SIM | IMA | TRF | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_TRF29_24-2_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 777
SIM | IMA | TRF | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_TRF29_24-2_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 778
SIM | IMA | TRF | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_TRF29_24-2_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 779
SIM | IMA | TRF | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_TRF29_24-2_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 780
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_TRF29_24-2_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 781
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_TRF29_24-2_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 782
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_TRF29_24-2_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 783
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_TRF29_24-2_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 784
SIM | IMA | TRF | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_TRF29_24-2_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1052
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FUNCAO SGF | SGF | IMA_TRF29_24-2_SGF |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 1053
SIM | IMA | TRF | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_TRF29_24-2_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1054
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_TRF29_24-2_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1055
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | TRF | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_TRF29_24-2_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 785
Note on F61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## BC 1
MÓDULO - BANCO CAPACITOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 19
DJ | 52-28
SECC | 29-36
SECF | 29-34
SECT | 29-38
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL19_AL19_IA | - | - | - | 1 | - | 180
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL19_AL19_IB | - | - | - | 1 | - | 181
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL19_AL19_IC | - | - | - | 1 | - | 182
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL19_AL19_IN | - | - | - | 1 | - | 183
SIM | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL19_AL19_V | - | - | - | 0.01 | - | 184
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL19_AL19_P | - | - | - | 10 | - | 185
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL19_AL19_Q | - | - | - | 10 | - | 186
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL19_AL19_IACC | - | - | - | 1 | - | 208
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL19_AL19_IBCC | - | - | - | 1 | - | 209
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL19_AL19_ICCC | - | - | - | 1 | - | 210
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL19_AL19_INCC | - | - | - | 1 | - | 211
SIM | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL19_52-28_DJF1 | - | - | - | - |  | 148;148
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_AL19_52-28_2649 |  |  |  | - |  | 149;149
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL19_52-28_79 | - | - | - | - |  | 150;150
SIM | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL19_52-28_51N | - | - | - | - |  | 151;151
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL19_52-28_81 | - | - | - | - |  | 152;152
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL19_52-28_81U1 | - | - | - | - |  | 153;153
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL19_52-28_81U2 | - | - | - | - |  | 154;154
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL19_52-28_81U3 | - | - | - | - |  | 155;155
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL19_52-28_81U4 | - | - | - | - |  | 156;156
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL19_52-28_81U5 | - | - | - | - |  | 157;157
SIM | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL19_52-28_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1164;1165
SIM | IMA | AL | DJ | D | BLOQUEIO 5 MINUTOS | b5m | IMA_AL19_52-28_b5m |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 787
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL19_52-28_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 788
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL19_52-28_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 789
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL19_52-28_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 790
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL19_52-28_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 791
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL19_52-28_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 792
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL19_52-28_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 793
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL19_52-28_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 794
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_AL19_52-28_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 795
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL19_52-28_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 796
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL19_52-28_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 797
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL19_52-28_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 798
SIM | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL19_52-28_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 799
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL19_52-28_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 800
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL19_52-28_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 801
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL19_52-28_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 802
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL19_52-28_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 803
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL19_52-28_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 804
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL19_52-28_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 805
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL19_52-28_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 806
SIM | IMA | AL | DJ | D | 27 - TRIP SUBTENSAO | 27_T | IMA_AL19_52-28_27_T |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 807
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL19_52-28_43LR |  | LOCAL | REMOTO | - | - | 808
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL19_52-28_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 809
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL19_52-28_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 810
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL19_52-28_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 811
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL19_52-28_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 812
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_AL19_52-28_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 813
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL19_52-28_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 814
SIM | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL19_52-28_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 815
SIM | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL19_52-28_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 816
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL19_52-28_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 817
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL19_52-28_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 818
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL19_52-28_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 819
SIM | IMA | AL | DJ | D | 59 - TRIP SOBRETENSAO | 59_T | IMA_AL19_52-28_59_T |  | NORMAL | FALHA | - | - | 820
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL19_52-28_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 821
SIM | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL19_52-28_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 822
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL19_52-28_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 823
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL19_52-28_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 824
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL19_52-28_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 825
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL19_52-28_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 826
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_AL19_52-28_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1056
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_AL19_52-28_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1057
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_AL19_52-28_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1058
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL19_52-28_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 827
Note on F60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## BC 2
MÓDULO - BANCO CAPACITOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO OPERATIVO / MNEMNICO
MÓDULO | 29
DJ | 52-28
SECC | 29-86
SECF | 29-84
SECT | 29-88
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_AL29_AL29_IA | - | - | - | 1 | - | 187
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_AL29_AL29_IB | - | - | - | 1 | - | 188
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_AL29_AL29_IC | - | - | - | 1 | - | 189
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE NEUTRO | IN | IMA_AL29_AL29_IN | - | - | - | 1 | - | 190
SIM | IMA | AL | TP | A | TENSAO | V | IMA_AL29_AL29_V | - | - | - | 0.01 | - | 191
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_AL29_AL29_P | - | - | - | 10 | - | 192
SIM | IMA | AL | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_AL29_AL29_Q | - | - | - | 10 | - | 193
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE A | IACC | IMA_AL29_AL29_IACC | - | - | - | 1 | - | 212
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE B | IBCC | IMA_AL29_AL29_IBCC | - | - | - | 1 | - | 213
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO FASE C | ICCC | IMA_AL29_AL29_ICCC | - | - | - | 1 | - | 214
SIM | IMA | AL | TC | A | CORRENTE CURTO CIRCUITO NEUTRO | INCC | IMA_AL29_AL29_INCC | - | - | - | 1 | - | 215
SIM | IMA | AL | DJ | C | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL29_52-28_DJF1 | - | - | - | - |  | 158;158
NÃO | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 2649 | IMA_AL29_52-28_2649 |  |  |  | - |  | 159;159
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 79 | IMA_AL29_52-28_79 | - | - | - | - |  | 160;160
SIM | IMA | AL | DJ | C | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL29_52-28_51N | - | - | - | - |  | 161;161
SIM | IMA | AL | DJ | C | #N/A | 81 | IMA_AL29_52-28_81 | - | - | - | - |  | 162;162
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL29_52-28_81U1 | - | - | - | - |  | 163;163
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL29_52-28_81U2 | - | - | - | - |  | 164;164
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL29_52-28_81U3 | - | - | - | - |  | 165;165
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL29_52-28_81U4 | - | - | - | - |  | 166;166
SIM | IMA | AL | DJ | C | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL29_52-28_81U5 | - | - | - | - |  | 167;167
SIM | IMA | AL | DJ | D | DISJUNTOR NF | DJF1 | IMA_AL29_52-28_DJF1 |  | DESLIGADO | LIGADO | - | - | 1166;1167
SIM | IMA | AL | DJ | D | BLOQUEIO 5 MINUTOS | B5M | IMA_AL29_52-28_B5M |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 829
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - FUNCAO SOBRECORRENTE TEMPORIZADA NEUTRO | 51N | IMA_AL29_52-28_51N |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 830
SIM | IMA | AL | DJ | D | #N/A | 81 | IMA_AL29_52-28_81 |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 831
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E1 | 81U1 | IMA_AL29_52-28_81U1 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 832
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E2 | 81U2 | IMA_AL29_52-28_81U2 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 833
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E3 | 81U3 | IMA_AL29_52-28_81U3 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 834
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 E4 | 81U4 | IMA_AL29_52-28_81U4 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 835
SIM | IMA | AL | DJ | D | AJUSTE PARA 81 ESTAGIO 5 | 81U5 | IMA_AL29_52-28_81U5 |  | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | - | 836
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 26 49 - TRIP TEMPERATURA | TOED | IMA_AL29_52-28_TOED |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 837
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE A | FA | IMA_AL29_52-28_FA |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 838
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE B | FB | IMA_AL29_52-28_FB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 839
SIM | IMA | AL | DJ | D | FASE C | FC | IMA_AL29_52-28_FC |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 840
SIM | IMA | AL | DJ | D | NEUTRO | N | IMA_AL29_52-28_N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 841
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB FREQUENCIA | 81SU | IMA_AL29_52-28_81SU |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 842
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E1 | 81E1 | IMA_AL29_52-28_81E1 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 843
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E2 | 81E2 | IMA_AL29_52-28_81E2 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 844
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E3 | 81E3 | IMA_AL29_52-28_81E3 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 845
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA E4 | 81E4 | IMA_AL29_52-28_81E4 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 846
SIM | IMA | AL | DJ | D | 81 - TRIP SUB/SOBRE FREQUENCIA ESTAGIO 5 | 81E5 | IMA_AL29_52-28_81E5 |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 847
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL29_52-28_43LR |  | REMOTO | LOCAL | - | - | 848
SIM | IMA | AL | DJ | D | 27 - TRIP SUBTENSAO | 27_T | IMA_AL29_52-28_27_T |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 849
NÃO | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_AL29_52-28_43LR |  | LOCAL | REMOTO | - | - | 850
SIM | IMA | AL | DJ | D | 43 - CHAVE TELECOMANDO | 43TC | IMA_AL29_52-28_43TC |  | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 851
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA FASE | 50F | IMA_AL29_52-28_50F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 852
SIM | IMA | AL | DJ | D | 50 - SOBRECORRENTE INSTANTANEA NEUTRO | 50N | IMA_AL29_52-28_50N |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 853
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE | 51F | IMA_AL29_52-28_51F |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 854
SIM | IMA | AL | DJ | D | 51 - SOBRECORRENTE TEMPORIZADA FASE NEUTRO | 51FN | IMA_AL29_52-28_51FN |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 855
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO COM SUCESSO | 79OK | IMA_AL29_52-28_79OK |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 856
SIM | IMA | AL | DJ | D | 62 - FALHA DISJUNTOR BLOQUEIO | 62BF | IMA_AL29_52-28_62BF |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 857
SIM | IMA | AL | DJ | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_AL29_52-28_DR |  | NORMAL | DEFEITO | - | - | 858
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA ABERTURA | BBAB | IMA_AL29_52-28_BBAB |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 859
SIM | IMA | AL | DJ | D | BOBINA FECHAMENTO | BBFC | IMA_AL29_52-28_BBFC |  | NORMAL | FALHA | - | - | 860
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL29_52-28_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 861
SIM | IMA | AL | DJ | D | 59 - TRIP SOBRETENSAO | 59_T | IMA_AL29_52-28_59_T |  | NORMAL | FALHA | - | - | 862
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP SGF | SGFT | IMA_AL29_52-28_SGFT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 863
SIM | IMA | AL | DJ | D | MOLA | MOLA | IMA_AL29_52-28_MOLA |  | CARREGADA | DESCARREGADA | - | - | 864
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA FUSIVEL TP | FUTP | IMA_AL29_52-28_FUTP |  | NORMAL | FALHA | - | - | 865
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_AL29_52-28_FCOM |  | NORMAL | FALHA | - | - | 866
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC MOTOR | CCMO | IMA_AL29_52-28_CCMO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 867
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALTA VCC COMANDO | CCCO | IMA_AL29_52-28_CCCO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 868
SIM | IMA | AL | DJ | D | 79 - RELIGAMENTO BLOQUEADO | 79LO | IMA_AL29_52-28_79LO |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1059
SIM | IMA | AL | DJ | D | TRIP EXTERNO | TEXT | IMA_AL29_52-28_TEXT |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1060
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_AL29_52-28_FSIH |  | NORMAL | ATUADO | - | - | 1061
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | AL | DJ | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_AL29_52-28_FGOO |  | NORMAL | FALHA | - | - | 869
Note on F60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 50BF

## BARRA
MÓDULO - BARRAS
EQUIPAMENTO | CLASSE DE TENSÃO
BP AT | 69
BP BT1 | 13.8
BP BT2 | 13.8
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | BP | AT | C | REARME 86 | 86RM | IMA_BP69_BP69_86RM | - | - | - | - |  | 168;168
SIM | IMA | BP1 | BT | C | REARME 86 | 86RM | IMA_BP113.8_BP113.8_86RM | - | - | - | - |  | 169;169
SIM | IMA | BP2 | BT | C | REARME 86 | 86RM | IMA_BP213.8_BP213.8_86RM | - | - | - | - |  | 170;170
SIM | IMA | BP | AT | D | 87 - DIFERENCIAL BLOQUEIO | 87BL | IMA_BP69_BP69_87BL | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 870
SIM | IMA | BP | AT | D | 86 - BLOQUEIO DEFEITO DISJUNTOR | 86BF | IMA_BP69_BP69_86BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 871
SIM | IMA | BP | AT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_BP69_BP69_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | - | 872
SIM | IMA | BP | AT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_BP69_BP69_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 873
SIM | IMA | BP | AT | D | #N/A | 87 | IMA_BP69_BP69_87 | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 874
SIM | IMA | BP | AT | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL | 87_T | IMA_BP69_BP69_87_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 875
SIM | IMA | BP | AT | D | 87 - DIFERENCIAL FASE A | 87A | IMA_BP69_BP69_87A | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 876
SIM | IMA | BP | AT | D | 87 - DIFERENCIAL FASE B | 87B | IMA_BP69_BP69_87B | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 877
SIM | IMA | BP | AT | D | 87 - DIFERENCIAL FASE C | 87C | IMA_BP69_BP69_87C | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 878
SIM | IMA | BP | AT | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_BP69_BP69_DR | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | - | 879
SIM | IMA | BP | AT | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_BP69_BP69_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 880
SIM | IMA | BP1 | BT | D | 87 - DIFERENCIAL BLOQUEIO | 87BL | IMA_BP113.8_BP113.8_87BL | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 881
SIM | IMA | BP1 | BT | D | 86 - BLOQUEIO DEFEITO DISJUNTOR | 86BF | IMA_BP113.8_BP113.8_86BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 882
SIM | IMA | BP1 | BT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_BP113.8_BP113.8_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | - | 883
SIM | IMA | BP1 | BT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_BP113.8_BP113.8_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 884
SIM | IMA | BP1 | BT | D | #N/A | 87 | IMA_BP113.8_BP113.8_87 | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 885
SIM | IMA | BP1 | BT | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL | 87_T | IMA_BP113.8_BP113.8_87_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 886
SIM | IMA | BP1 | BT | D | 87 - DIFERENCIAL FASE A | 87A | IMA_BP113.8_BP113.8_87A | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 887
SIM | IMA | BP1 | BT | D | 87 - DIFERENCIAL FASE B | 87B | IMA_BP113.8_BP113.8_87B | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 888
SIM | IMA | BP1 | BT | D | 87 - DIFERENCIAL FASE C | 87C | IMA_BP113.8_BP113.8_87C | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 889
SIM | IMA | BP1 | BT | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_BP113.8_BP113.8_DR | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | - | 890
SIM | IMA | BP1 | BT | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_BP113.8_BP113.8_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 891
SIM | IMA | BP2 | BT | D | 87 - DIFERENCIAL BLOQUEIO | 87BL | IMA_BP213.8_BP213.8_87BL | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 892
SIM | IMA | BP2 | BT | D | 86 - BLOQUEIO DEFEITO DISJUNTOR | 86BF | IMA_BP213.8_BP213.8_86BF | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 893
SIM | IMA | BP2 | BT | D | 43 - CHAVE LOCAL REMOTO | 43LR | IMA_BP213.8_BP213.8_43LR | Ponto Simples | REMOTO | LOCAL | - | - | 894
SIM | IMA | BP2 | BT | D | FALTA VCC | CCFL | IMA_BP213.8_BP213.8_CCFL | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 895
SIM | IMA | BP2 | BT | D | #N/A | 87 | IMA_BP213.8_BP213.8_87 | Ponto Simples | INCLUIDO | EXCLUIDO | - | - | 896
SIM | IMA | BP2 | BT | D | 87 - TRIP DIFERENCIAL | 87_T | IMA_BP213.8_BP213.8_87_T | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 897
SIM | IMA | BP2 | BT | D | 87 - DIFERENCIAL FASE A | 87A | IMA_BP213.8_BP213.8_87A | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 898
SIM | IMA | BP2 | BT | D | 87 - DIFERENCIAL FASE B | 87B | IMA_BP213.8_BP213.8_87B | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 899
SIM | IMA | BP2 | BT | D | 87 - DIFERENCIAL FASE C | 87C | IMA_BP213.8_BP213.8_87C | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 900
SIM | IMA | BP2 | BT | D | DEFEITO RELE | DR | IMA_BP213.8_BP213.8_DR | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | - | 901
SIM | IMA | BP2 | BT | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_BP213.8_BP213.8_FCOM | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 902
SIM | IMA | BP | AT | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_BP69_BP69_FSIH | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 1062
SIM | IMA | BP1 | BT | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_BP113.8_BP113.8_FSIH | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 1063
SIM | IMA | BP2 | BT | D | FALHA SINCRONISMO HORA | FSIH | IMA_BP213.8_BP213.8_FSIH | Ponto Simples | NORMAL | FALHA | - | - | 1064
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | BP | AT | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_BP69_BP69_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 903
SIM | IMA | BP1 | BT | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_BP169_BP169_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 904
SIM | IMA | BP2 | BT | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_BP269_BP269_FGOO | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 905
Note on N46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A partir do index 1100 estão sendo considerados a adequação dos estados consistidos dos equipamentos.

## TSA 1 (hidden)
MÓDULO - SERVIÇO AUXILIAR
EQUIPAMENTO | NÚMERO
MÓDULO | 40
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | TSA_P1 | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_TSA_P140_TSA_P140_IA | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | TSA_P1 | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_TSA_P140_TSA_P140_IB | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | TSA_P1 | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_TSA_P140_TSA_P140_IC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | TSA_P1 | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_TSA_P140_TSA_P140_P | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | TSA_P1 | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_TSA_P140_TSA_P140_Q | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | TSA_P1 | TP | A | TENSAO FASE AB | VAB | IMA_TSA_P140_TSA_P140_VAB | - | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | TSA_P1 | TP | A | TENSAO FASE BC | VBC | IMA_TSA_P140_TSA_P140_VBC | - | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | TSA_P1 | TP | A | TENSAO FASES AC | VCA | IMA_TSA_P140_TSA_P140_VCA | - | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | TSA_P1 | TSA | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_TSA_P140_TSA_P140_FCOM |  |  |  | - | -
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | TSA | TSA | D | FALHA PORTA ETHERNET | ETH | IMA_TSA40_TSA40_ETH |  |  |  | - | -
NÃO | IMA | TSA | TSA | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_TSA40_TSA40_FGOO |  |  |  | - | -

## TSA 2 (hidden)
MÓDULO - SERVIÇO AUXILIAR
EQUIPAMENTO | NÚMERO
MÓDULO | 40
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | TSA_P2 | TC | A | CORRENTE FASE A | IA | IMA_TSA_P240_TSA_P240_IA | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | TSA_P2 | TC | A | CORRENTE FASE B | IB | IMA_TSA_P240_TSA_P240_IB | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | TSA_P2 | TC | A | CORRENTE FASE C | IC | IMA_TSA_P240_TSA_P240_IC | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | TSA_P2 | TC | A | POTENCIA ATIVA | P | IMA_TSA_P240_TSA_P240_P | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | TSA_P2 | TC | A | POTENCIA REATIVA | Q | IMA_TSA_P240_TSA_P240_Q | - | - | - | 10 | -
NÃO | IMA | TSA_P2 | TP | A | TENSAO FASE AB | VAB | IMA_TSA_P240_TSA_P240_VAB | - | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | TSA_P2 | TP | A | TENSAO FASE BC | VBC | IMA_TSA_P240_TSA_P240_VBC | - | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | TSA_P2 | TP | A | TENSAO FASES AC | VCA | IMA_TSA_P240_TSA_P240_VCA | - | - | - | 0.01 | -
NÃO | IMA | TSA_P2 | TSA | D | FALHA COMUNICACAO | FCOM | IMA_TSA_P240_TSA_P240_FCOM |  |  |  | - | -
IEC 61850
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | TSA | TSA | D | FALHA PORTA ETHERNET | ETH | IMA_TSA40_TSA40_ETH |  |  |  | - | -
NÃO | IMA | TSA | TSA | D | FALHA GOOSE | FGOO | IMA_TSA40_TSA40_FGOO |  |  |  | - | -

## RET 1
MÓDULO - RETIFICADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO
TSA | 1
RET | 1
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | TSA | RET | A | TENSAO CORRENTE CONTINUA | VCC | IMA_TSA1_RET1_VCC | - | - | - | 0.01 | - | 194
NÃO | IMA | TSA | RET | A | TENSAO BATERIAS | VBAT | IMA_TSA1_RET1_VBAT | - | - | - | 0.01 | - | 195
SIM | IMA | TSA | RET | D | ALARME BATERIA | BATA | IMA_TSA1_RET1_BATA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 906
NÃO | IMA | TSA | RET | D | BATERIA EM DESCARGA | BADC | IMA_TSA1_RET1_BADC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 907
SIM | IMA | TSA | RET | D | DEFEITO RETIFICADOR | DRET | IMA_TSA1_RET1_DRET | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | - | 908
NÃO | IMA | TSA | RET | D | FALTA VCA | CAFL | IMA_TSA1_RET1_CAFL | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 909
NÃO | IMA | TSA | RET | D | FUGA TERRA | FGTE | IMA_TSA1_RET1_FGTE | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 910
SIM | IMA | TSA | RET | D | NEGATIVADO A TERRA | NEGT | IMA_TSA_RET_NEGT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 911
SIM | IMA | TSA | RET | D | POSITIVO A TERRA | POST | IMA_TSA_RET_POST | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 912

## RET 2
MÓDULO - RETIFICADOR
EQUIPAMENTO | NÚMERO
TSA | 2
RET | 2
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
SIM | IMA | TSA | RET | A | TENSAO CORRENTE CONTINUA | VCC | IMA_TSA2_RET2_VCC | - | - | - | 0.01 | - | 196
NÃO | IMA | TSA | RET | A | TENSAO BATERIAS | VBAT | IMA_TSA2_RET2_VBAT | - | - | - | 0.01 | - | 197
SIM | IMA | TSA | RET | D | ALARME BATERIA | BATA | IMA_TSA2_RET2_BATA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 913
NÃO | IMA | TSA | RET | D | BATERIA EM DESCARGA | BADC | IMA_TSA2_RET2_BADC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 914
SIM | IMA | TSA | RET | D | DEFEITO RETIFICADOR | DRET | IMA_TSA2_RET2_DRET | Ponto Simples | NORMAL | DEFEITO | - | - | 915
NÃO | IMA | TSA | RET | D | FALTA VCA | CAFL | IMA_TSA2_RET2_CAFL | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 916
NÃO | IMA | TSA | RET | D | FUGA TERRA | FGTE | IMA_TSA2_RET2_FGTE | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 917
NÃO | IMA | TSA | RET | D | NEGATIVADO A TERRA | NEGT | IMA_TSA2_RET2_NEGT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 918
NÃO | IMA | TSA | RET | D | POSITIVO A TERRA | POST | IMA_TSA2_RET2_POST | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | - | 919

## SE (hidden)
MÓDULO - SUBESTAÇÃO
Utilizado? | SUBESTAÇÃO | MÓDULO | EQUIPAMENTO | TIPO | DESCRIÇÃO DO PONTO | SIGLA SINAL | NOME | Tipo | Nível Lógico 0 | Nível Lógico 1 | Escala | Control Code / Qualificador | INDEX DNP3
NÃO | IMA | SE | SE | A | TEMPERATURA AMBIENTE | TPAM | IMA_SE_SE_TPAM | - | - | - | 1 | -
NÃO | IMA | SE | SE | C | ALARME PREDIAL | PRES | IMA_SE_SE_PRES |  |  |  | -
NÃO | IMA | SE | SE | D | ALARME PREDIAL | PRES | IMA_SE_SE_PRES | Ponto Simples | EXCLUIDO | INCLUIDO | - | -
NÃO | IMA | SE | SE | D | ALARME PREDIAL PRESENCA EXTERNA | PREX | IMA_SE_SE_PREX | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | SE | SE | D | ALARME PREDIAL PRESENCA INTERNA | PRIN | IMA_SE_SE_PRIN | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | SE | SE | D | CENTRAL DE ALARME DEFEITO | DEFC | IMA_SE_SE_DEFC | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | SE | SE | D | COMANDO | CMD | IMA_SE_SE_CMD | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | SE | SE | D | PORTA SUBESTACAO | PORT | IMA_SE_SE_PORT | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | SE | SE | D | DEFEITO SENSOR EXTERNO | DSEX | IMA_SE_SE_DSEX | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -
NÃO | IMA | SE | SE | D | SENSOR FUMACA | FUMA | IMA_SE_SE_FUMA | Ponto Simples | NORMAL | ATUADO | - | -

## Lista (hidden)
Nível Lógico | Utilizado? | FABRICANTE_MODELO | Control Code | Tipo | Protocolo | Tipo UTR
ABERTA | SIM | ALTUS_ | 0 - Trip/Pulse-On // 1 - Close/Pulse-On | Ponto Simples | DNP3 | UTR
ATUADO | NÃO | FOXBORO_RTU50 | 0 - Close/Pulse-On // 1 - Trip/Pulse-On | Multi Coord | IEC104 | IED
BLOQUEADA |  | FOXBORO_RTU50 | - | - | IEC101
CARREGADA |  | FOXBORO_SCD5200
DEFEITO |  | FOXBORO_SCD6000
DESCARREGADA |  | GE_
DESLIGADO |  | SAGE_N2
EXCLUIDO |  | SEL_SEL-2240
FALHA |  | SEL_SEL-2241
FALTA |  | SEL_SEL-3355
FECHADA |  | SIEMENS_SICAM
INCLUIDO |  | -
LIBERADA
LIGADO
LOCAL
NORMAL
REMOTO
-