## Capa
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD)
Lista de Pontos Supervisionados
COS
Rede
| IP Adress: | 10.34.13.2
| Mascara: | 255255255224
| Gateway: | 10.34.13.1
| Endereço: | 13
| Protocolo N3: | DNP3
| Protocolo N2: | Siemens
| Protocolo Relés: | IEC-61850
1. Rede Link
| IED | Painel | Módulo | Descrição | Protocolo | IP
| SICAM PAS | PSSD | CTR | CONCENTRADORA / DISTRIBUIÇÃO | IEC-61850/DNP3/Modbus | 10.34.13.2
| SIEMENS RS900 | PSSD | SW3 | SWITCH | TCP/IP | 10.34.13.3
10.34.13.4
10.34.13.5
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M1 | MEDIÇÃO PERDAS TR1AT | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M2 | MEDIÇÃO PERDAS TR1MT | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M3 | MEDIÇÃO PERDAS GTD11 (AL11) | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M4 | MEDIÇÃO PERDAS GTD12 (AL12) | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M5 | MEDIÇÃO PERDAS GTD13 (AL13) | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M6 | MEDIÇÃO PERDAS GTD14 (AL14) | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M7 | MEDIÇÃO PERDAS GTD15 (AL15) | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M8 | MEDIÇÃO PERDAS TRF MT1 | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M9 | MEDIÇÃO PERDAS FUT | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M10 | MEDIÇÃO PERDAS FUT | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M11 | MEDIÇÃO PERDAS FUT | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT1 | 37M12 | MEDIÇÃO PERDAS FUT | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M1 | MEDIÇÃO PERDAS TR2AT | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M2 | MEDIÇÃO PERDAS TR2MT | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M3 | MEDIÇÃO PERDAS GTD21 (AL21) | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M4 | MEDIÇÃO PERDAS GTD22 (AL22) | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M5 | MEDIÇÃO PERDAS GTD23 (AL23) | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M6 | MEDIÇÃO PERDAS GTD24 (AL24) | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M7 | MEDIÇÃO PERDAS GTD25 (AL25) | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M8 | MEDIÇÃO PERDAS TRF MT2 | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M9 | MEDIÇÃO PERDAS FUT | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M10 | MEDIÇÃO PERDAS FUT | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M11 | MEDIÇÃO PERDAS FUT | TCP/IP | 0.0.0.0
| LANDIS + GYR | PMT2 | 38M12 | MEDIÇÃO PERDAS FUT | TCP/IP | 0.0.0.0
| RS900 | PMT1 | SW1 | SWITCH PMT1 | TCP/IP | 0.0.0.0
| RS900 | PMT1 | SW2 | SWITCH PMT1 | TCP/IP | 0.0.0.0
| RS900 | PMT2 | SW1 | SWITCH PMT2 | TCP/IP | 0.0.0.0
| RS900 | PMT2 | SW2 | SWITCH PMT2 | TCP/IP | 0.0.0.0
| 2. Rede Local | GTW: 10.39.13.1 | MSK: 255.255.255.192
| IED | Painel | Módulo | Descrição | Protocolo | IP
| CTR | PSSD | SIEMENS SICAM PAS | CONCENTRADORA / AQUISIÇÃO | IEC-61850/DNP3/Modbus | IP:10.39.13.2
| SOL | PSSD | SICAM SCC | OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E ANÁLISE LOCAL | IEC-61850 | IP:10.39.13.3
| UCCD | PSSD | SIEMENS SICAM A800/UAC | UNIDADE TERMINAL | IEC-61850 | IP:10.39.13.4
| GE REASON RT430 | PSSD | GPS | SINCRONIZADOR TEMPORAL | TCP/IP | IP:10.39.13.5
| SIEMENS RSG2100 | PSSD | SW T1 | SWITCH | TCP/IP | IP:10.39.13.6
| SIEMENS RSG2100 | PSSD | SW T2 | SWITCH | TCP/IP | IP:10.39.13.7
| SMAL | PSSD | Maquina Engenharia | OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E ANÁLISE LOCAL | TCP/IP | IP:10.39.13.8 | ?
| 01F1 | PPL1 | LT_GTA_P | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SA86 | IEC-61850 | IP:10.39.13.9
| 01F2 | PPL1 | LT_GTA_A | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SA86 | IEC-61850 | IP:10.39.13.10
| 02F1 | PPL2 | LT_KGC_P | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SA86 | IEC-61850 | IP:10.39.13.11
| 02F2 | PPL2 | LT_KGC_A | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SA86 | IEC-61850 | IP:10.39.13.12
| 05F1 | PPT-AT | TRANSFERÊNCIA 69kV_P | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SA86 | IEC-61850 | IP:10.39.13.13
| 05F2 | PPT-AT | TRANSFERÊNCIA 69kV_A | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SA86 | IEC-61850 | IP:10.39.13.14
| 06F1 | PPT1 | TRANSFORMADOR 1_P | RELÉ DE PROTEÇÃO 7UT85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.15
| 06F2 | PPT1 | TRANSFORMADOR 1_A | RELÉ DE PROTEÇÃO 7UT85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.16
| 06F3 | TR1 | TR1 R90 MT | CONT. TAP E MONITORAMENTO TÉRMICO SEL-2414 | IEC-61850 | IP:10.39.13.17
| 07F1 | PPT2 | TRANSFORMADOR 2_P | RELÉ DE PROTEÇÃO 7UT85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.18
| 07F2 | PPT2 | TRANSFORMADOR 2_A | RELÉ DE PROTEÇÃO 7UT85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.19
| 07F3 | TR2 | TR2 R90 MT | CONT. TAP E MONITORAMENTO TÉRMICO SEL-2414 | IEC-61850 | IP:10.39.13.20
| 11F1 | PAL8 | ALIMENTADOR 11 GTD11 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.21
| 12F1 | PAL8 | ALIMENTADOR 12 GTD12 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.22
| 13F1 | PAL8 | ALIMENTADOR 13 GTD13 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.23
| 14F1 | PAL10 | ALIMENTADOR 14 GTD14 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.24
| 15F1 | PAL10 | ALIMENTADOR 15 GTD15 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.25
| 16F1 | PAL10 | TRANSFERÊNCIA MT 1 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.26
| 18F1 | PAL8 | BANCO DE CAPACITORES 1 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.27
| 19F1 | PAL10 | BANCO DE CAPACITORES 2 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.28
| 20F1 | PAL12 | INTERBARRAS 23kV | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.29
| 21F1 | PAL14 | ALIMENTADOR 21 GTD21 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.30
| 22F1 | PAL14 | ALIMENTADOR 22 GTD22 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.31
| 23F1 | PAL16 | ALIMENTADOR 23 GTD23 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.32
| 24F1 | PAL16 | ALIMENTADOR 24 GTD24 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.33
| 25F1 | PAL16 | ALIMENTADOR 25 GTD25 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.34
| 27F1 | PAL14 | TRANSFERÊNCIA MT 2 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.35
| 28F1 | PAL14 | BANCO DE CAPACITORES 3 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.36
| 29F1 | PAL16 | BANCO DE CAPACITORES 4 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.37
| 34F1 | PPB-AT | PROTEÇÃO DE BARRAS AT | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SS85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.38
| 35F1 | PPB-MT1 | PROTEÇÃO DE BARRAS MT1 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SS85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.39
| 36F1 | PPB-MT2 | PROTEÇÃO DE BARRAS MT2 | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SS85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.40
| 40F1 | PSACA | SERVIÇO AUXILIAR CA/CC | RELÉ DE PROTEÇÃO 7SJ85 | IEC-61850 | IP:10.39.13.41
3.Rede DNP3
| Identificação |  |  | Faixa Protocolo
| IED | Módulo | Protocolo | Analógicos | Comandos | Digitais
| 01F1/01F2 | LT_GTA | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 0 - 199 | 0 - 199 | 0 - 199
| 02F1/02F2 | LT_KGC | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 200 - 399 | 200 - 399 | 200 - 399
| 05F1/05F2 | TRANSFERÊNCIA 69kV | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 400 - 599 | 400 - 599 | 400 - 599
| 06F1/06F2/06F3 | TRANSFORMADOR 1 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 600 - 899 | 600 - 899 | 600 - 899
| 07F1/07F2/07F3 | TRANSFORMADOR 2 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 900 - 1199 | 900 - 1199 | 900 - 1199
| - | CONSISTIDOS | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 1200 - 1249 | 1200 - 1299 | 1200 - 1299
| - | PMT1 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 1250 - 1259 | 1250 - 1259 | 1250 - 1259
| - | PMT2 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 1260 - 1269 | 1260 - 1269 | 1260 - 1269
| - | PSSD | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 1270 - 1299 | 1270 - 1299 | 1270 - 1299
| 34F1 | PROTEÇÃO DE BARRAS AT | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 1300 - 1399 | 1300 - 1399 | 1300 - 1399
| 11F1 | ALIMENTADOR 11 GTD11 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 1500 - 1599 | 1500 - 1599 | 1500 - 1599
| 12F1 | ALIMENTADOR 12 GTD12 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 1600 - 1699 | 1600 - 1699 | 1600 - 1699
| 13F1 | ALIMENTADOR 13 GTD13 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 1700 - 1799 | 1700 - 1799 | 1700 - 1799
| 14F1 | ALIMENTADOR 14 GTD14 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 1800 - 1899 | 1800 - 1899 | 1800 - 1899
| 15F1 | ALIMENTADOR 15 GTD15 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 1900 - 1999 | 1900 - 1999 | 1900 - 1999
| 16F1 | TRANSFERÊNCIA MT 1 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 2000 - 2099 | 2000 - 2099 | 2000 - 2099
| 18F1 | BANCO DE CAPACITORES 1 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 2100 - 2199 | 2100 - 2199 | 2100 - 2199
| 19F1 | BANCO DE CAPACITORES 2 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 2200 - 2299 | 2200 - 2299 | 2200 - 2299
| 20F1 | INTERBARRAS 23kV | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 2300 - 2399 | 2300 - 2399 | 2300 - 2399
| 21F1 | ALIMENTADOR 21 GTD21 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 2400 - 2499 | 2400 - 2499 | 2400 - 2499
| 22F1 | ALIMENTADOR 22 GTD22 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 2500 - 2599 | 2500 - 2599 | 2500 - 2599
| 23F1 | ALIMENTADOR 23 GTD23 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 2600 - 2699 | 2600 - 2699 | 2600 - 2699
| 24F1 | ALIMENTADOR 24 GTD24 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 2700 - 2799 | 2700 - 2799 | 2700 - 2799
| 25F1 | ALIMENTADOR 25 GTD25 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 2800 - 2899 | 2800 - 2899 | 2800 - 2899
| 27F1 | TRANSFERÊNCIA MT 2 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 2900 - 2999 | 2900 - 2999 | 2900 - 2999
| 28F1 | BANCO DE CAPACITORES 3 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 3000 - 3099 | 3000 - 3099 | 3000 - 3099
| 29F1 | BANCO DE CAPACITORES 4 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 3100 - 3199 | 3100 - 3199 | 3100 - 3199
| 35F1 | PROTEÇÃO DE BARRAS MT1 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 3200 - 3299 | 3200 - 3299 | 3200 - 3299
| 36F1 | PROTEÇÃO DE BARRAS MT2 | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 3300 - 3399 | 3300 - 3399 | 3300 - 3399
| 40F1 | SERVIÇO AUXILIAR CA/CC | PROTOCOLO DNP3 - TCP/IP | 3400 - 3499 | 3400 - 3499 | 3400 - 3499

## CTR
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD)
Lista de Pontos Supervisionados
|  | Falhas de Comunicação (Origem SICAM PAS) |  |  |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: DNP3 |  |  |  | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Digitais
01F1 | LT_GTA | Falha Comunicação IED 01F1 - (Linha GTA - PPL1) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
01F2 | LT_GTA | Falha Comunicação IED 01F2 - (Linha GTA - PPL1) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Falha Comunicação IED 02F1 - (Linha KGC - PPL2) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Falha Comunicação IED 02F2 - (Linha KGC - PPL2) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
05F1 | TRF-3 | Falha Comunicação IED 05F1 - (Transferência 69kV - PPT-AT) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF-3 | Falha Comunicação IED 05F2 - (Transferência 69kV - PPT-AT) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Falha Comunicação IED 34F1 - (Diferencial de Barras 69kV - PPBAT) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
06F1 | TR1 | Falha Comunicação IED 06F1 - (Transformador 1 - PPT1) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1 | Falha Comunicação IED 06F2 - (Transformador 1 - PPT1) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
06F3 | TR1 | Falha Comunicação IED 06F3 - (Transformador 1 - TR1) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
07F1 | TR2 | Falha Comunicação IED 07F1 - (Transformador 2 - PPT2) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2 | Falha Comunicação IED 07F2 - (Transformador 2 - PPT2) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
07F3 | TR2 | Falha Comunicação IED 07F3 - (Transformador 2 - TR2) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
11F1 | GTD11 | Falha Comunicação IED 11F1 - (Alimentador 11 - Barra P1 - PAL8) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Falha Comunicação IED 12F1 - (Alimentador 12 - Barra P1 - PAL8) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Falha Comunicação IED 13F1 - (Alimentador 13 - Barra P1 - PAL8) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Falha Comunicação IED 14F1 - (Alimentador 14 - Barra P1 - PAL10) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Falha Comunicação IED 15F1 - (Alimentador 15 - Barra P1 - PAL10) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
16F1 | TRF-1 | Falha Comunicação IED 16F1 - (Transferência 1 - Barra P1 - PAL10) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Falha Comunicação IED 18F1 - (Banco de Capacitores 1 - Barra P1 - PAL8) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Falha Comunicação IED 19F1 - (Banco de Capacitores 2 - Barra P1 - PAL10) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
20F1 | IB_23kV | Falha Comunicação IED 20F1 - (Interbarras - Barra P1/P2 - PAL12) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Falha Comunicação IED 21F1 - (Alimentador 21 - Barra P2 - PAL14) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
22F1 | GTD22 | Falha Comunicação IED 22F1 - (Alimentador 22 - Barra P2 - PAL14) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Falha Comunicação IED 23F1 - (Alimentador 23 - Barra P2 - PAL15) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Falha Comunicação IED 24F1 - (Alimentador 24 - Barra P2 - PAL15) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Falha Comunicação IED 25F1 - (Alimentador 25 - Barra P2 - PAL15) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
27F1 | TRF-2 | Falha Comunicação IED 27F1 - (Transferência 2 - Barra P2 - PAL14) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Falha Comunicação IED 28F1 - (Banco de Capacitores 3 - Barra P2 - PAL14) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Falha Comunicação IED 29F1 - (Banco de Capacitores 4 - Barra P2 - PAL15) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
35F1 | 87B_MT1 | Falha Comunicação IED 35F1 - (Diferencial de Barras 23kV - PPBMT1) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Falha Comunicação IED 36F1 - (Diferencial de Barras 23kV - PPBMT2) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
40F1 | PSACA | Falha Interna Relé 40F1 - Painel Serviço Auxiliar - (PSACA) |  |  | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *

## UCCD1
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD)
Lista de Pontos Supervisionados A8000
|  | Relé: Siemens A8000 IP: 192.168.0.11 |  |  |  |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 |  |  |  |  | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada BI.nária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Comandos
UCCD1 | 86FD-P | Comando de reset do relé de bloqueio da Barra P 69kV |  | OUT1D0_Reset_86FDP | UTRCTRL/BO0GGIO0.SPCSO0.ctlVal | On: Reset | Comando S |  | Direto | 1270
UCCD1 | 86FD-P1 | Comando de reset do relé de bloqueio da Barra P1 23kV |  | OUT1D1_Reset_86FDP1 | UTRCTRL/BO0GGIO1.SPCSO0.ctlVal | On: Reset | Comando S |  | Direto | 1271
UCCD1 | 86FD-P2 | Comando de reset do relé de bloqueio da Barra P2 23kV |  | OUT1D2_Reset_86FDP2 | UTRCTRL/BO0GGIO2.SPCSO0.ctlVal | On: Reset | Comando S |  | Direto | 1272
Digitais
SW1 | PMT1 | Falha Interna Switch 1 - Painel de medição de perdas 1 - (PMT1) | IN1D0 | IN1D0_PMT1_Falha_SW1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind0.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | 1250 |  |  | #N/A
SW2 | PMT1 | Falha Interna Switch 2 - Painel de medição de perdas 1 - (PMT1) | IN1D1 | IN1D0_PMT1_Falha_SW1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind1.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | 1251 |  |  | #N/A
SW1 | PMT2 | Falha Interna Switch 1 - Painel de medição de perdas 2 - (PMT2) | IN1D2 | IN1D2_PMT2_Falha_SW1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind2.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | 1260 |  |  | #N/A
SW2 | PMT2 | Falha Interna Switch 2 - Painel de medição de perdas 2 - (PMT2) | IN1D3 | IN1D3_PMT2_Falha_SW2 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind3.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | 1261 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Falha Interna Relé 01F1 - (Linha GTA - PPL1) | IN1D4 | IN1D4_PPL1_Falha_01F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind4.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
01F2 | LT_GTA | Falha Interna Relé 01F2 - (Linha GTA - PPL1) | IN1D5 | IN1D5_PPL1_Falha_01F2 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind5.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Falha Interna Relé 02F1 - (Linha KGC - PPL2) | IN1D6 | IN1D6_PPL2_Falha_02F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind6.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Falha Interna Relé 02F2 - (Linha KGC - PPL2) | IN1D7 | IN1D7_PPL2_Falha_02F2 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind7.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
05F1 | TRF-3 | Falha Interna Relé 05F1 - (Transferência 69kV - PPT-AT) | IN1D10 | IN1D10_PPTAT_Falha_05F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind10.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF-3 | Falha Interna Relé 05F2 - (Transferência 69kV - PPT-AT) | IN1D11 | IN1D11_PPTAT_Falha_05F2 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind11.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Falha Interna Relé 34F1 - (Diferencial de Barras 69kV - PPBAT) | IN1D12 | IN1D12_PPBAT_Falha_34F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind12.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
06F1 | TR1 | Falha Interna Relé 06F1 - (Transformador 1 - PPT1) | IN1D13 | IN1D13_PPT1_Falha_06F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind13.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1 | Falha Interna Relé 06F2 - (Transrfomador 1 - PPT1) | IN1D14 | IN1D14_PPT1_Falha_06F2 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind14.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
07F1 | TR2 | Falha Interna Relé 07F1 - (Transrfomador 2 - PPT2) | IN1D15 | IN1D15_PPT2_Falha_07F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind15.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2 | Falha Interna Relé 07F2 - (Transrfomador 2 - PPT2) | IN1D16 | IN1D16_PPT2_Falha_07F2 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind16.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Falha Interna Relé 35F1 - (Diferencial de Barras 23kV - PPBMT1) | IN1D17 | IN1D17_PPBMT1_Falha_35F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind17.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Falha Interna Relé 36F1 - (Diferencial de Barras 23kV - PPBMT2) | IN2D0 | IN2D0_PPBMT2_Falha_36F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind0.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
11F1 | GTD11 | Falha Interna Relé 11F1 - (Alimentador 11 - Barra P1 - PAL8) | IN2D2 | IN2D2_PAL8_Falha_11F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind2.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Falha Interna Relé 12F1 - (Alimentador 12 - Barra P1 - PAL8) | IN2D3 | IN2D3_PAL8_Falha_12F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind3.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Falha Interna Relé 13F1 - (Alimentador 13 - Barra P1 - PAL8) | IN2D4 | IN2D4_PAL8_Falha_13F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind4.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Falha Interna Relé 14F1 - (Alimentador 14 - Barra P1 - PAL10) | IN2D6 | IN2D6_PAL10_Falha_14F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind6.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Falha Interna Relé 15F1 - (Alimentador 15 - Barra P1 - PAL10) | IN2D7 | IN2D7_PAL10_Falha_15F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind7.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
16F1 | TRF-1 | Falha Interna Relé 16F1 - (Transferência 1 - Barra P1 - PAL10) | IN2D5 | IN2D5_PAL10_Falha_16F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind5.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Falha Interna Relé 18F1 - (Banco de Capacitores 1 - Barra P1 - PAL8) | IN2D1 | IN2D1_PAL8_Falha_18F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind1.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Falha Interna Relé 19F1 - (Banco de Capacitores 2 - Barra P1 - PAL10) | IN2D10 | IN2D10_PAL10_Falha_19F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind10.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
20F1 | IB_23kV | Falha Interna Relé 20F1 - (Interbarras - Barra P1/P2 - PAL12) | IN2D11 | IN2D11_PAL12_Falha_20F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind11.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Falha Interna Relé 21F1 - (Alimentador 21 - Barra P2 - PAL14) | IN2D13 | IN2D13_PAL14_Falha_21F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind13.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
22F1 | GTD22 | Falha Interna Relé 22F1 - (Alimentador 22 - Barra P2 - PAL14) | IN2D14 | IN2D14_PAL14_Falha_22F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind14.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Falha Interna Relé 23F1 - (Alimentador 23 - Barra P2 - PAL15) | IN2D16 | IN2D16_PAL15_Falha_23F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind16.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Falha Interna Relé 24F1 - (Alimentador 24 - Barra P2 - PAL15) | IN2D17 | IN2D17_PAL15_Falha_24F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind17.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Falha Interna Relé 25F1 - (Alimentador 25 - Barra P2 - PAL15) | IN3D0 | IN3D0_PAL15_Falha_25F1 | UTRCTRL/BI2GGIO2.Ind0.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
27F1 | TRF-2 | Falha Interna Relé 27F1 - (Transferência 2 - Barra P2 - PAL14) | IN2D15 | IN2D15_PAL14_Falha_27F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind15.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Falha Interna Relé 28F1 - (Banco de Capacitores 3 - Barra P2 - PAL14) | IN2D12 | IN2D12_PAL14_Falha_28F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind12.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Falha Interna Relé 29F1 - (Banco de Capacitores 4 - Barra P2 - PAL15) | IN3D1 | IN3D1_PAL15_Falha_29F1 | UTRCTRL/BI2GGIO2.Ind1.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | *
SW1 | PSSD | Falha Interna Switch 1 - Painel Concentradora - (PSSD) | IN3D2 | IN3D2_PSSD_Falha_SWT1 | UTRCTRL/BI2GGIO2.Ind2.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | 1270 |  |  | #N/A
SW2 | PSSD | Falha Interna Switch - 2 Painel Concentradora - (PSSD) | IN3D3 | IN3D3_PSSD_Falha_SWT2 | UTRCTRL/BI2GGIO2.Ind3.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | 1271 |  |  | #N/A
GPS | PSSD | Falha Interna Sincronizador de Tempo - Painel Concentradora - (PSSD) | IN3D4 | IN3D4_PSSD_Falha_GPS | UTRCTRL/BI2GGIO2.Ind4.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | 1272 |  |  | #N/A
40F1 | PSACA | Falha Interna Relé 40F1 - Painel Serviço Auxiliar - (PSACA) | IN3D5 | IN3D5_PSACA_Falha_40F1 | UTRCTRL/BI2GGIO2.Ind5.stVal | 1 Atuado | Digital Simples | UCCD1 | Direto | * |  |  | #N/A

## Consistidos
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD)
Lista de Pontos Consistidos para Barras P/P1/P2
[5 empty] | Concentradora: SICAM PAS |  |  |  |  | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 |  |  | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Variável | Endereço Variável | Tipo | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Digitais Barra P 69kV
01F1 | LT_GTA | 87FD-P Atuado | BI.4.10 86FDP Atuado | GTA_01F1/Application/USER1/BI410 |  | Consistido | 1200 |  |  | #N/A
34F1 | 87B-AT | 86FD-P Atuado | BI.2.2 86FDP Atuado | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER1/BI202 | [5 empty] | #N/A
Digitais Barra P1 23kV
06F2 | TR1_MT | 86FD-P1 Atuado | BI.6.37 86FD-P1 Atuado | TR1_06F2/Application/USER1/BI637 |  | Consistido | 1201 |  |  | #N/A
35F1 | 87B-MT1 | 86FD-P1 Atuado | BI.2.2 86FDP1 Atuado | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER1/BI202
Digitais Barra P2 23kV
07F2 | TR2-MT | 86FD-P2 Atuado | BI.6.37 86FD-P2 Atuado | TR2_07F2/Application/USER1/BI637 |  | Consistido | 1202 |  |  | #N/A
26F1 | 87B-MT2 | 86FD-P2 Atuado | BI.2.2 86FDP2 Atuado | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER1/BI202 | [5 empty] | #N/A
Analógicos Barra P 69kV
07F1 | B69P | Tensão Barra P Fases AB | Vpp:AB | TR2_07F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB | Analógico | Consistido | 1200 |  |  | #N/A
06F1 | B69P | Tensão Barra P Fases AB | Vpp:AB | TR1_06F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB | Analógico |  |  |  |  | #N/A
Analógicos Barra P1 23kV
06F2 | P1_23kV | Tensão Barra P1 Fases AB | Vpp:AB | TR1_06F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB | Analógico | Consistido | 1201 |  |  | #N/A
16F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | Vpp:AB | TRF1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB | Analógico |  |  |  |  | #N/A
Analógicos Barra P2 23kV
07F2 | P2_23kV | Tensão Barra P2 Fases AB | Vpp:AB | TR2_07F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB | Analógico | Consistido | 1202 |  |  | #N/A
27F1 | B23P2 | Tensão Barra P2 Fases AB | Vpp:AB | TRF2/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB | Analógico
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## 01F1_GTA_P
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED CMD. Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados LT_GTA Unidade Principal
|  | Relé: Siemens 7SA86 Shorcode: P1A639088 |  |  |  | IP:10.39.13.9 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada BI.nária | Saída BI.nária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
01F1 | LT_GTA | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | GTA_01F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | 0 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | GTA_01F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | 1 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | GTA_01F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | 2 |  |  | #N/A
01F1 | B69P | Tensão Barra Fases AB | 1V1 |  | Vpp:AB | GTA_01F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | 3 |  |  | #N/A
01F1 | B69P | Tensão Barra Fases BC | 1V2 |  | Vpp:BC | GTA_01F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsBC |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | 4 |  |  | #N/A
01F1 | B69P | Tensão Barra Fases CA | 1V3 |  | Vpp:CA | GTA_01F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsCA |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | 5 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Tensão Linha (Fase B) | 1V4 |  | V2 | GTA_01F1/CB1_25Synchronization/GENRSYN1/V2Clc |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | 6 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Potência Ativa |  |  | P tot | GTA_01F1/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | 7 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTA_01F1/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | 8 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Distancia da Última Falta |  |  | VD.091 Distância da Falta | GTA_01F1/Application/USER3/VA001 |  | Analógico | 1F1 | Direto | 9 |  |  | #N/A
Comandos
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando DJ/Pos | GTA_01F1/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | 0 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Abrir / Fechar |  | 3.2/3.3 | Comando 89 Barra | GTA_01F1/Dc1/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | 1 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Abrir / Fechar |  | 4.2/4.3 | Comando 89 Linha | GTA_01F1/Dc2/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | 2 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Abrir / Fechar |  | 3.5/3.6 | Comando 89 Contorno | GTA_01F1/Dc3/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | 3 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.01 79 Excluír/Incluír | GTA_01F1/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | 4 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.02 Troca de Grupo | GTA_01F1/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | 5 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Check de Sincronismo (25) - Bloquear / Desbloquear |  |  | CMD RMT.03 25 Bloqueio/Desbloqueio | GTA_01F1/Application/USER7/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | 6
01F1 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.004 Reserva | GTA_01F1/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | 7
01F1 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.005 Reserva | GTA_01F1/Application/USER7/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | 8
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-1 (01Q0)
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Desligado | 3.1 |  | VD.001 DJ 52 Desligado Consistido | GTA_01F1/Application/USER3/VD001 | 1 Desligado | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 0 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Ligado | 3.2 |  | VD.002 DJ 52 Ligado Consistido | GTA_01F1/Application/USER3/VD002 | 1 Ligado | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 1 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 Indefinido | GTA_01F1/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 2 | N2
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Baixa Pressão SF6 - Alarme | 3.3 |  | BI.3.3 DJ 52 SF6 1º Estagio | GTA_01F1/Application/USER1/BI303 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 3 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Baixa Pressão SF6 - Bloqueio | 3.4 |  | BI.3.4 DJ 52 SF6 2º Estagio | GTA_01F1/Application/USER1/BI304 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 4 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Mola Descarregada ou FVCC CMD. Bob. Ab. 1 ou 2 | 3.5 |  | VD.036 52 Mola Descarregada Temporizada | GTA_01F1/Application/USER3/VD036 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 5 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 3.6 |  | BI.3.6 DJ 52 43LR Remoto | GTA_01F1/Application/USER1/BI306 | 1 Normal | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 6 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 4.1 |  | VD.035 52 Falha Bob. Ligar | GTA_01F1/Application/USER3/VD035 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 7 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 4.2 |  | VD.033 52 Falha Bob. Aber. 1 | GTA_01F1/Application/USER3/VD033 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 8
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 4.3 |  | VD.034 52 Falha Bob. Abert. 2 | GTA_01F1/Application/USER3/VD034 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 9 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Intertravamento |  | 1.2 | VD.088 DJ 52 Intertravamento | GTA_01F1/Application/USER3/VD088 | 1 Libera | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 10 | N2
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.032 52 Falha Comando de Desligar | GTA_01F1/Application/USER3/VD032 | 1 Falha | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 11 | N2
01F1 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.031 52 Falha Comando de Ligar | GTA_01F1/Application/USER3/VD031 | 1 Falha | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 12 | N2
Seccionadora Barra 89-2 (01Q1)
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Aberta | 1.1 |  | VD.004 Sec 89 Barra Aberta Consistida | GTA_01F1/Application/USER3/VD004 | 1 Aberta | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 13 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Fechado | 1.2 |  | VD.005 Sec 89 Barra Fechada Consistida | GTA_01F1/Application/USER3/VD005 | 1 Fechada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 14 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Indefinida |  |  | VD.006 Sec 89 Barra Indefinida | GTA_01F1/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 15 | N2
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 1.3 |  | BI.1.3 Sec 89 Barra Alarmes | GTA_01F1/Application/USER1/BI103 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 16 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Libera Manobra |  | 3.1 | BO.3.1 Sec 89 Barra Intertravamento | GTA_01F1/Application/USER2/BO301 | 1 Liberada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 17 | N2 |  | #N/A
Seccionadora Linha 89-4 (01Q2)
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Aberta | 1.5 |  | VD.007 Sec 89 Linha Aberta Consistida | GTA_01F1/Application/USER3/VD007 | 1 Aberta | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 18 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Fechado | 1.6 |  | VD.008 Sec 89 Linha Fechada Consistida | GTA_01F1/Application/USER3/VD008 | 1 Fechada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 19 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Indefinida |  |  | VD.009 Sec 89 Linha Indefinida | GTA_01F1/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 20 | N2
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 1.7 |  | BI.1.7 Sec 89 Linha Alarmes | GTA_01F1/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 21 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Libera Manobra |  | 3.4 | BO.3.4 Sec 89 Linha Intertravamento | GTA_01F1/Application/USER2/BO304 | 1 Liberada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 22 | N2 |  | #N/A
Seccionadora Contorno 89-6 (01Q3)
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Aberta | 4.6 |  | VD.010 Sec 89 Contorno Aberta Consistida | GTA_01F1/Application/USER3/VD010 | 1 Aberta | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 23 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Fechado | 4.7 |  | VD.011 Sec 89 Contorno Fechada Consistida | GTA_01F1/Application/USER3/VD011 | 1 Fechada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 24 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.012 Sec 89 Contorno Indefinida | GTA_01F1/Application/USER3/VD012 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 25 | N2
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 4.8 |  | BI.4.8 Sec 89 Contorno Alarmes | GTA_01F1/Application/USER1/BI408 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 26
01F1 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.2 | BO.4.1 Sec 89 Contorno Intertravamento | GTA_01F1/Application/USER2/BO401 | 1 Liberada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 27 | N2 |  | #N/A
Lâmina de Terra 29-1 (01Q4)
01F1 | LT_GTA | Secc. 29-1 (01Q4 Terra) - Aberta | 4.4 |  | VD.013 Sec 29 Terra Aberta Consistida | GTA_01F1/Application/USER3/VD013 | 1 Aberta | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 28 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 29-1 (01Q4 Terra) - Fechado | 4.5 |  | VD.014 Sec 29 Terra Fechada Consistida | GTA_01F1/Application/USER3/VD014 | 1 Fechada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 29 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Secc. 29-1 (01Q4 Terra) - Indefinida |  |  | VD.015 Sec 29 Terra Indefinida | GTA_01F1/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 30 | N2
01F1 | LT_GTA | Secc. 29-1 (01Q4 Terra) - Libera Manobra |  |  | VD..077 29 Terra Libera Fechar | GTA_01F1/Application/USER3/VD077 | 1 Liberada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 31 | N2 |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações IED
01F1 | LT_GTA | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.016 43TC Excluída | GTA_01F1/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 32 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Módulo Normal (Disparo no 52 da LT) |  |  | VD.079 Módulo Normal | GTA_01F1/Application/USER3/VD079 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 33
01F1 | LT_GTA | Módulo Intermediário (Disparo no 52 da LT e Disparo no 52 TRF-3) |  |  | VD.080 Módulo Intermediário | GTA_01F1/Application/USER3/VD080 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 34
01F1 | LT_GTA | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-3) |  |  | VD.081 Módulo Transferido | GTA_01F1/Application/USER3/VD081 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 35
01F1 | LT_GTA | Transferência Incompleta |  |  | VD.082 Transferencia Incompleta | GTA_01F1/Application/USER3/VD082 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 36
01F1 | LT_GTA | Operação Indevida Isoladoras |  |  | VD..086 Operação Indevida | GTA_01F1/Application/USER3/VD086 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 37
01F1 | LT_GTA | MCB TP Linha Desligado | 4.15 |  | BI.4.15 MCB LT Desligado | GTA_01F1/Application/USER1/BI415 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 38
01F1 | LT_GTA | 87FD-P Atuado | 4.10 |  | BI.4.10 86FDP Atuado | GTA_01F1/Application/USER1/BI410 | 1 Alarme | Digital Simples | 34F1/1F1 | Consistido | *
01F1 | LT_GTA | Alarme - Seccionadoras Isoladoras em interposição |  |  | VD..087 Alarme Isoladoras em Interposição | GTA_01F1/Application/USER3/VD087 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | Somente a Nível 2 (WinCC)
01F1 | LT_GTA | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.017 Grupo 1 Ativo | GTA_01F1/Application/USER3/VD017 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 50
01F1 | LT_GTA | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.017 Grupo 1 Ativo | GTA_01F1/Application/USER3/VD017 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F1 | Direto | - | N2
01F1 | LT_GTA | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.018 Grupo 2 Ativo | GTA_01F1/Application/USER3/VD018 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 51 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.018 Grupo 2 Ativo | GTA_01F1/Application/USER3/VD018 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F1 | Direto | - | N2
01F1 | LT_GTA | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.069 Falha Goose | GTA_01F1/Application/USER3/VD069 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1 | Direto | 52 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.083 Goose Bloqueado | GTA_01F1/Application/USER3/VD083 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1 | Direto | 53 | N2
01F1 | LT_GTA | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.070 Falha GPS Sincronização de Tempo | GTA_01F1/Application/USER3/VD070 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1 | Direto | 54
01F1 | LT_GTA | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D4_PPL1_Falha_01F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind4.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 55
01F1 | LT_GTA | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 56
Digitais (Proteção)
01F1 | LT_GTA | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.066 62BF Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 57 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.040 TRIP Fase A | GTA_01F1/Application/USER3/VD.040 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 58 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.041 TRIP Fase B | GTA_01F1/Application/USER3/VD041 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 59 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.042 TRIP Fase C | GTA_01F1/Application/USER3/VD042 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 60 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.043 TRIP Neutro | GTA_01F1/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 61
01F1 | LT_GTA | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.044 50 E1 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 62 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.045 50 E2 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 63 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.046 51 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 64 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.047 50N E1 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 65 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.048 50N E2 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 66 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.049 51N Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 67 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 21 - Bloqueado |  |  | VD.021 21 Bloqueado | GTA_01F1/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 68 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 21 Zona 1 - Atuado |  |  | VD.050 21Z1 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 69 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 21 Zona 2 - Atuado |  |  | VD.051 21Z2 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 70 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 21 Zona 3 - Atuado |  |  | VD.052 21Z3 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 71 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 21 Zona 4 - Atuado |  |  | VD.053 21Z4 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 72 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.022 67 Bloqueado | GTA_01F1/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 73
01F1 | LT_GTA | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.054 67 E1 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 74 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.055 67 E2 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 75 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.056 67TOC Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD056 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 76 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.057 67N E1 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 77 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.058 67N E2 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 78 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.059 67N TOC Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 79 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 27 - Atuado |  |  | VD.060 27 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD060 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 80 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 59 - Atuado |  |  | VD.061 59 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 81 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.062 81 UF E1 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 82 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.063 81 UF E2 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 83 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Proteção 81 Sobre-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.064 81 OF E1 Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 84
01F1 | LT_GTA | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | GTA_01F1/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Consistido | 85 |  |  | #N/A
| LT_GTA | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | GTA_01F1/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | - | N2
01F1 | LT_GTA | Religamento (79) - Disparo |  |  | VD.067 79 Religamento | GTA_01F1/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 86 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.068 79 Ciclo Bem Sucedido | GTA_01F1/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 87 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.023 79 Bloqueado | GTA_01F1/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 88 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.039 52 Pronto para Religar | GTA_01F1/Application/USER3/VD039 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 89
01F1 | LT_GTA | Sincronismo (25) - Bloqueado |  |  | VD.020 25 Bloqueado | GTA_01F1/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Consistido | 90
| LT_GTA | Sincronismo (25) - Bloqueado |  |  | VD.020 25 Bloqueado | GTA_01F1/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | - | N2
01F1 | LT_GTA | Sincronismo (25) - Falha de Fechamento |  |  | VD.027 25 Falha de Fechamento | GTA_01F1/Application/USER3/VD027 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 91 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Tensão |  |  | VD.028 25 Falha por Diferença de Tensão | GTA_01F1/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 92 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Frequencia |  |  | VD.029 25 Falha por Diferença de Frequência | GTA_01F1/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 93 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Sincronismo (25) - Falha por Diferença Ângulo |  |  | VD.030 25 Falha por Diferença de Ângulo | GTA_01F1/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 94 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.024 60FF Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 95 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Supervição TPs Linha - Falta Tensão na LT |  |  | VD.025 Falta Tensão na LT | GTA_01F1/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 96
01F1 | LT_GTA | Proteção SOTF (Fechamento Sob Falta) - Atuado |  |  | VD.065 SOTF Atuado | GTA_01F1/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 97
01F1 | LT_GTA | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.085 TRIP Externo | GTA_01F1/Application/USER3/VD085 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 98 |  |  | #N/A
01F1 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.090 Reserva | GTA_01F1/Application/USER3/VD090 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 99
01F1 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.091 Reserva | GTA_01F1/Application/USER3/VD091 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 100
01F1 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.092 Reserva | GTA_01F1/Application/USER3/VD092 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 101
01F1 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.093 Reserva | GTA_01F1/Application/USER3/VD093 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 102
01F1 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.094 Reserva | GTA_01F1/Application/USER3/VD094 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 103
01F1 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.095 Reserva | GTA_01F1/Application/USER3/VD095 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1 | Direto | 104
Note on F22: Alteração do caminho da função.
Note on N25: Riccelli: Células em cinza pontos para aplicação futura, deixar disponivél os pontos no DNP3.
Note on M31: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F36: Alterada a descrição do ponto.
Note on N75: Células marcads em lilás, pontos alterados.
Note on N82: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.
Note on N129: Riccelli: Células em cinza pontos para aplicação futura, deixar disponivél os pontos no DNP3.

## 01F1_GTA_A
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED CMD. Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados LT_GTA Unidade Alternada
|  | Relé: Siemens 7SA86 Shorcode: P1A639088 |  |  |  | IP:10.39.13.10 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
01F2 | LT_GTA | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | GTA_01F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | GTA_01F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | GTA_01F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | B69P | Tensão Barra Fases AB | 1V1 |  | Vpp:AB | GTA_01F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | B69P | Tensão Barra Fases BC | 1V2 |  | Vpp:BC | GTA_01F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsBC |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | B69P | Tensão Barra Fases CA | 1V3 |  | Vpp:CA | GTA_01F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsCA |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Tensão Linha (Fase B) | 1V4 |  | V2 | GTA_01F2/CB1_25Synchronization/GENRSYN1/V2Clc |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Potência Ativa |  |  | P tot | GTA_01F2/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTA_01F2/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Distancia da Última Falta |  |  | VD..091 Distância da Falta | GTA_01F2/Application/USER3/VA001 |  | Analógico | 1F2 | Direto | 10 |  |  | #N/A
Comandos
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando DJ/Pos | GTA_01F2/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Abrir / Fechar |  | 3.2/3.3 | Comando 89 Barra | GTA_01F2/Dc1/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Abrir / Fechar |  | 4.2/4.3 | Comando 89 Linha | GTA_01F2/Dc2/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Abrir / Fechar |  | 3.5/3.6 | Comando 89 Contorno | GTA_01F2/Dc3/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.01 79 Excluír/Incluír | GTA_01F2/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.02 Troca de Grupo | GTA_01F2/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Check de Sincronismo (25) - Bloquear / Desbloquear |  |  | CMD RMT.03 25 Bloqueio/Desbloqueio | GTA_01F2/Application/USER7/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | *
01F2 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.004 Reserva | GTA_01F2/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | *
01F2 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.005 Reserva | GTA_01F2/Application/USER7/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 1F1/1F2 | CMD Direto | *
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-1 (01Q0)
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Desligado | 3.1 |  | VD.001 DJ 52 Desligado Consistido | GTA_01F2/Application/USER3/VD001 | 1 Desligado | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Ligado | 3.2 |  | VD.002 DJ 52 Ligado Consistido | GTA_01F2/Application/USER3/VD002 | 1 Ligado | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 Indefinido | GTA_01F2/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Baixa Pressão SF6 - Alarme | 3.3 |  | BI.3.3 DJ 52 SF6 1º Estagio | GTA_01F2/Application/USER1/BI303 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Baixa Pressão SF6 - Bloqueio | 3.4 |  | BI.3.4 DJ 52 SF6 2º Estagio | GTA_01F2/Application/USER1/BI304 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Mola Descarregada ou FVCC CMD. Bob. Ab. 1 ou 2 | 3.5 |  | VD.036 52 Mola Descarregada Temporizada | GTA_01F2/Application/USER3/VD036 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 3.6 |  | BI.3.6 DJ 52 43LR Remoto | GTA_01F2/Application/USER1/BI306 | 1 Normal | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 4.1 |  | VD.035 52 Falha Bob. Ligar | GTA_01F2/Application/USER3/VD035 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 4.2 |  | VD.033 52 Falha Bob. Aber. 1 | GTA_01F2/Application/USER3/VD033 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | *
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 4.3 |  | VD.034 52 Falha Bob. Abert. 2 | GTA_01F2/Application/USER3/VD034 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Intertravamento |  | 1.2 | VD.088 DJ 52 Intertravamento | GTA_01F2/Application/USER3/VD088 | 1 Libera | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.032 52 Falha Comando de Desligar | GTA_01F2/Application/USER3/VD032 | 1 Falha | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2
01F2 | LT_GTA | Disj. 52-1 (01Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.031 52 Falha Comando de Ligar | GTA_01F2/Application/USER3/VD031 | 1 Falha | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2
Seccionadora Barra 89-2 (01Q1)
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Aberta | 1.1 |  | VD.004 Sec 89 Barra Aberta Consistida | GTA_01F2/Application/USER3/VD004 | 1 Aberta | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Fechado | 1.2 |  | VD.005 Sec 89 Barra Fechada Consistida | GTA_01F2/Application/USER3/VD005 | 1 Fechada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Indefinida |  |  | VD.006 Sec 89 Barra Indefinida | GTA_01F2/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 1.3 |  | BI.1.3 Sec 89 Barra Alarmes | GTA_01F2/Application/USER1/BI103 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-2 (01Q1 Barra) - Libera Manobra |  | 3.1 | BO.3.1 Sec 89 Barra Intertravamento | GTA_01F2/Application/USER2/BO301 | 1 Liberada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Seccionadora Linha 89-4 (01Q2)
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Aberta | 1.5 |  | VD.007 Sec 89 Linha Aberta Consistida | GTA_01F2/Application/USER3/VD007 | 1 Aberta | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Fechado | 1.6 |  | VD.008 Sec 89 Linha Fechada Consistida | GTA_01F2/Application/USER3/VD008 | 1 Fechada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Indefinida |  |  | VD.009 Sec 89 Linha Indefinida | GTA_01F2/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 1.7 |  | BI.1.7 Sec 89 Linha Alarmes | GTA_01F2/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-4 (01Q2 Linha) - Libera Manobra |  | 3.4 | BO.3.4 Sec 89 Linha Intertravamento | GTA_01F2/Application/USER2/BO304 | 1 Liberada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Seccionadora Contorno 89-6 (01Q3)
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Aberta | 4.6 |  | VD.010 Sec 89 Contorno Aberta Consistida | GTA_01F2/Application/USER3/VD010 | 1 Aberta | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Fechado | 4.7 |  | VD.011 Sec 89 Contorno Fechada Consistida | GTA_01F2/Application/USER3/VD011 | 1 Fechada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.012 Sec 89 Contorno Indefinida | GTA_01F2/Application/USER3/VD012 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 4.8 |  | BI.4.8 Sec 89 Contorno Alarmes | GTA_01F2/Application/USER1/BI408 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | *
01F2 | LT_GTA | Secc. 89-6 (01Q3 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.2 | BO.4.1 Sec 89 Contorno Intertravamento | GTA_01F2/Application/USER2/BO401 | 1 Liberada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Lâmina de Terra 29-1 (01Q4)
01F2 | LT_GTA | Secc. 29-1 (01Q4 Terra) - Aberta | 4.4 |  | VD.013 Sec 29 Terra Aberta Consistida | GTA_01F2/Application/USER3/VD013 | 1 Aberta | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 29-1 (01Q4 Terra) - Fechado | 4.5 |  | VD.014 Sec 29 Terra Fechada Consistida | GTA_01F2/Application/USER3/VD014 | 1 Fechada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Secc. 29-1 (01Q4 Terra) - Indefinida |  |  | VD.015 Sec 29 Terra Indefinida | GTA_01F2/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2
01F2 | LT_GTA | Secc. 29-1 (01Q4 Terra) - Libera Manobra |  |  | VD..077 29 Terra Libera Fechar | GTA_01F2/Application/USER3/VD077 | 1 Liberada | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações IED
01F2 | LT_GTA | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.016 43TC Excluída | GTA_01F2/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Módulo Normal (Disparo no 52 da LT) |  |  | VD.079 Módulo Normal | GTA_01F2/Application/USER3/VD079 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2
01F2 | LT_GTA | Módulo Intermediário (Disparo no 52 da LT e Disparo no 52 TRF-3) |  |  | VD.080 Módulo Intermediário | GTA_01F2/Application/USER3/VD080 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2
01F2 | LT_GTA | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-3) |  |  | VD.081 Módulo Transferido | GTA_01F2/Application/USER3/VD081 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | *
01F2 | LT_GTA | Transferência Incompleta |  |  | VD.082 Transferencia Incompleta | GTA_01F2/Application/USER3/VD082 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | *
01F2 | LT_GTA | Operação Indevida Isoladoras |  |  | VD.086 Operação Indevida | GTA_01F2/Application/USER3/VD086 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | *
01F2 | LT_GTA | MCB TP Linha Desligado | 4.15 |  | BI4.15 MCB LT Desligado | GTA_01F2/Application/USER1/BI415 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | *
01F2 | LT_GTA | Alarme - Seccionadoras Isoladoras em interposição |  |  | VD.087 Alarme Isoladoras em Interposição | GTA_01F2/Application/USER3/VD087 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | Somente a Nível 2 (WinCC)
01F2 | LT_GTA | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.017 Grupo 1 Ativo | GTA_01F2/Application/USER3/VD017 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F2 | Consistido | *
01F2 | LT_GTA | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.017 Grupo 1 Ativo | GTA_01F2/Application/USER3/VD017 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F2 | Direto | - | N2
01F2 | LT_GTA | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.018 Grupo 2 Ativo | GTA_01F2/Application/USER3/VD018 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.018 Grupo 2 Ativo | GTA_01F2/Application/USER3/VD018 | 1 Ativo | Digital Simples | 1F2 | Direto | - | N2
01F2 | LT_GTA | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.069 Falha Goose | GTA_01F2/Application/USER3/VD069 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F2 | Direto | 122 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.083 Goose Bloqueado | GTA_01F2/Application/USER3/VD083 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F2 | Direto | 123 | N2
01F2 | LT_GTA | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.070 Falha GPS Sincronização de Tempo | GTA_01F2/Application/USER3/VD070 | 1 Alarme | Digital Simples | 1F2 | Direto | 124
01F2 | LT_GTA | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D5_PPL1_Falha_01F2 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind5.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 125
01F2 | LT_GTA | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 126
Digitais (Proteção)
01F2 | LT_GTA | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.066 62BF Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 127 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.040 TRIP Fase A | GTA_01F2/Application/USER3/VD040 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 128 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.041 TRIP Fase B | GTA_01F2/Application/USER3/VD041 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 129 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.042 TRIP Fase C | GTA_01F2/Application/USER3/VD042 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 130 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.043 TRIP Neutro | GTA_01F2/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 131
01F2 | LT_GTA | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.044 50 E1 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 132 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.045 50 E2 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 133 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.046 51 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 134 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.047 50N E1 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 135 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.048 50N E2 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 136 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.049 51N Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 137 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 21 - Bloqueado |  |  | VD.021 21 Bloqueado | GTA_01F2/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 138 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 21 Zona 1 - Atuado |  |  | VD.050 21Z1 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 139 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 21 Zona 2 - Atuado |  |  | VD.051 21Z2 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 140 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 21 Zona 3 - Atuado |  |  | VD.052 21Z3 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 141 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 21 Zona 4 - Atuado |  |  | VD.053 21Z4 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 142 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.022 67 Bloqueado | GTA_01F2/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 143
01F2 | LT_GTA | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.054 67 E1 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 144 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.055 67 E2 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 145 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.056 67TOC Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD056 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 146 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.057 67N E1 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 147 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.058 67N E2 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 148 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.059 67N TOC Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 149 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 27 - Atuado |  |  | VD.060 27 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD060 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 150 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 59 - Atuado |  |  | VD.061 59 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 151 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.062 81 UF E1 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 152 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.063 81 UF E2 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 153 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Proteção 81 Sobre-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.064 81 OF E1 Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 154
01F2 | LT_GTA | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | GTA_01F2/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | GTA_01F2/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | -
01F2 | LT_GTA | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.067 79 Religamento | GTA_01F2/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 156 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.068 79 Ciclo Bem Sucedido | GTA_01F2/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 157 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.023 79 Bloqueado | GTA_01F2/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 158 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.039 52 Pronto para Religar | GTA_01F2/Application/USER3/VD039 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 159
01F2 | LT_GTA | Sincronismo (25) - Bloqueado |  |  | VD.020 25 Bloqueado | GTA_01F2/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Consistido | *
01F2 | LT_GTA | Sincronismo (25) - Bloqueado |  |  | VD.020 25 Bloqueado | GTA_01F2/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | -
01F2 | LT_GTA | Sincronismo (25) - Falha de Fechamento |  |  | VD.027 25 Falha de Fechamento | GTA_01F2/Application/USER3/VD027 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 161 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Tensão |  |  | VD.028 25 Falha por Diferença de Tensão | GTA_01F2/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 162 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Frequencia |  |  | VD.029 25 Falha por Diferença de Frequência | GTA_01F2/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 163 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Sincronismo (25) - Falha por Diferença Ângulo |  |  | VD.030 25 Falha por Diferença de Ângulo | GTA_01F2/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 164 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.024 60FF Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 165 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Supervisão TPs Linha - Falta Tensão na LT |  |  | VD.025 Falta Tensão na LT | GTA_01F2/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 166
01F2 | LT_GTA | Proteção SOTF (Fechamento Sob Falta) - Atuado |  |  | VD.065 SOTF Atuado | GTA_01F2/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 167
01F2 | LT_GTA | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.085 TRIP Externo | GTA_01F2/Application/USER3/VD085 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 168 |  |  | #N/A
01F2 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.090 Reserva | GTA_01F2/Application/USER3/VD090 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 169
01F2 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.091 Reserva | GTA_01F2/Application/USER3/VD091 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 170
01F2 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.092 Reserva | GTA_01F2/Application/USER3/VD092 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 171
01F2 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.093 Reserva | GTA_01F2/Application/USER3/VD093 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 172
01F2 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.094 Reserva | GTA_01F2/Application/USER3/VD094 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 173
01F2 | LT_GTA | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.095 Reserva | GTA_01F2/Application/USER3/VD095 | 1 Atuado | Digital Simples | 1F2 | Direto | 174
Note on F22: Alteração do caminho da função.
Note on N25: Riccelli: Células em cinza pontos para aplicação futura, deixar disponivél os pontos no DNP3.
Note on M31: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F36: Alterada a descrição do ponto.
Note on N74: Células marcads em lilás, pontos alterados.
Note on N81: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.
Note on N128: Riccelli: Células em cinza pontos para aplicação futura, deixar disponivél os pontos no DNP3.

## 01F1_KGC_P
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados LT_KGC Unidade Principal
|  | Relé: Siemens 7SA86 Shorcode: P1A639088 |  |  |  | IP:10.39.13.11 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
02F1 | LT_KGC | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | KGC_02F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | 200 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | KGC_02F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | 201 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | KGC_02F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | 202 |  |  | #N/A
02F1 | B69P | Tensão Barra Fases AB | 1V1 |  | Vpp:AB | KGC_02F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | 203 |  |  | #N/A
02F1 | B69P | Tensão Barra Fases BC | 1V2 |  | Vpp:BC | KGC_02F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsBC |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | 204 |  |  | #N/A
02F1 | B69P | Tensão Barra Fases CA | 1V3 |  | Vpp:CA | KGC_02F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsCA |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | 205 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Tensão Linha (Fase B) | 1V4 |  | V2 | KGC_02F1/CB1_25Synchronization/GENRSYN1/V2Clc |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | 206 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Potência Ativa |  |  | P tot | KGC_02F1/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | 207 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Potência Reativa |  |  | Q tot | KGC_02F1/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | 208 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Distancia da Última Falta |  |  | VD..091 Distância da Falta | KGC_02F1/Application/USER3/VA001 |  | Analógico | 2F1 | Direto | 209 |  |  | #N/A
Comandos
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando DJ/Pos | KGC_02F1/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | 200 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Abrir / Fechar |  | 3.2/3.3 | Comando 89 Barra | KGC_02F1/Dc1/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | 201 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Abrir / Fechar |  | 4.2/4.3 | Comando 89 Linha | KGC_02F1/Dc2/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | 202 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Abrir / Fechar |  | 3.5/3.6 | Comando 89 Contorno | KGC_02F1/Dc3/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | 203 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.01 79 Excluír/Incluír | KGC_02F1/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | 204 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.02 Troca de Grupo | KGC_02F1/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | 205 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Check de Sincronismo (25) - Bloquear / Desbloquear |  |  | CMD RMT.03 25 Bloqueio/Desbloqueio | KGC_02F1/Application/USER7/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | 206
02F1 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.004 Reserva | KGC_02F1/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 2F1/2F3 | Cmd Direto | 207
02F1 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.005 Reserva | KGC_02F1/Application/USER7/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 2F1/2F4 | Cmd Direto | 208
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-3 (02Q0)
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Desligado | 3.1 |  | VD.001 DJ 52 Desligado Consistido | KGC_02F1/Application/USER3/VD001 | 1 Desligado | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 200 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Ligado | 3.2 |  | VD.002 DJ 52 Ligado Consistido | KGC_02F1/Application/USER3/VD002 | 1 Ligado | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 201 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 Indefinido | KGC_02F1/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 202 |  | N2
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Baixa Pressão SF6 - Alarme | 3.3 |  | BI.3.3 DJ 52 SF6 1º Estagio | KGC_02F1/Application/USER1/BI303 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 203 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Baixa Pressão SF6 - Bloqueio | 3.4 |  | BI.3.4 DJ 52 SF6 2º Estagio | KGC_02F1/Application/USER1/BI304 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 204 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Mola Descarregada ou FVCC CMD Bob. Ab. 1 ou 2 | 3.5 |  | VD.036 52 Mola Descarregada Temporizada | KGC_02F1/Application/USER3/VD036 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 205 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 3.6 |  | BI.3.6 DJ 52 43LR Remoto | KGC_02F1/Application/USER1/BI306 | 1 Normal | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 206 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 4.1 |  | VD.035 52 Falha Bob. Ligar | KGC_02F1/Application/USER3/VD035 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 207 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 4.2 |  | VD.033 52 Falha Bob. Aber. 1 | KGC_02F1/Application/USER3/VD033 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 208
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 4.3 |  | VD.034 52 Falha Bob. Abert. 2 | KGC_02F1/Application/USER3/VD034 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 209 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Intertravamento |  | 1.2 | VD.088 DJ 52 Intertravamento | KGC_02F1/Application/USER3/VD088 | 1 Libera | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | 210 | N2
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.032 52 Falha Comando de Desligar | KGC_02F1/Application/USER3/VD032 | 1 Falha | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 211 | N2
02F1 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.031 52 Falha Comando de Ligar | KGC_02F1/Application/USER3/VD031 | 1 Falha | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 212 | N2
Seccionadora Barra 89-14 (02Q1)
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Aberta | 1.1 |  | VD.004 Sec 89 Barra Aberta Consistida | KGC_02F1/Application/USER3/VD004 | 1 Aberta | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 213 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Fechado | 1.2 |  | VD.005 Sec 89 Barra Fechada Consistida | KGC_02F1/Application/USER3/VD005 | 1 Fechada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 214 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Indefinida |  |  | VD.006 Sec 89 Barra Indefinida | KGC_02F1/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 215 | N2
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC Cmd) | 1.3 |  | BI.1.3 Sec 89 Barra Alarmes | KGC_02F1/Application/USER1/BI103 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 216 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Libera Manobra |  | 3.1 | BO.3.1 Sec 89 Barra Intertravamento | KGC_02F1/Application/USER2/BO301 | 1 Liberada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 217 | N2 |  | #N/A
Seccionadora Linha 89-16 (02Q2)
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Aberta | 1.5 |  | VD.007 Sec 89 Linha Aberta Consistida | KGC_02F1/Application/USER3/VD007 | 1 Aberta | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 218 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Fechado | 1.6 |  | VD.008 Sec 89 Linha Fechada Consistida | KGC_02F1/Application/USER3/VD008 | 1 Fechada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 219 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Indefinida |  |  | VD.009 Sec 89 Linha Indefinida | KGC_02F1/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 220 | N2
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC Cmd) | 1.7 |  | BI.1.7 Sec 89 Linha Alarmes | KGC_02F1/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 221 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Libera Manobra |  | 3.4 | BO.3.4 Sec 89 Linha Intertravamento | KGC_02F1/Application/USER2/BO304 | 1 Liberada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 222 | N2 |  | #N/A
Seccionadora Contorno 89-18 (02Q3)
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Aberta | 4.6 |  | VD.010 Sec 89 Contorno Aberta Consistida | KGC_02F1/Application/USER3/VD010 | 1 Aberta | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 223 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Fechado | 4.7 |  | VD.011 Sec 89 Contorno Fechada Consistida | KGC_02F1/Application/USER3/VD011 | 1 Fechada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 224 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.012 Sec 89 Contorno Indefinida | KGC_02F1/Application/USER3/VD012 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 225 | N2
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC Cmd) | 4.8 |  | BI.4.8 Sec 89 Contorno Alarmes | KGC_02F1/Application/USER1/BI408 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 226
02F1 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.2 | BO.4.1 Sec 89 Contorno Intertravamento | KGC_02F1/Application/USER2/BO401 | 1 Liberada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 227 | N2 |  | #N/A
Lâmina de Terra 29-3 (02Q4)
02F1 | LT_KGC | Secc. 29-3 (02Q4 Terra) - Aberta | 4.4 |  | VD.013 Sec 29 Terra Aberta Consistida | KGC_02F1/Application/USER3/VD013 | 1 Aberta | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 228 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 29-3 (02Q4 Terra) - Fechado | 4.5 |  | VD.014 Sec 29 Terra Fechada Consistida | KGC_02F1/Application/USER3/VD014 | 1 Fechada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 229 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Secc. 29-3 (02Q4 Terra) - Indefinida |  |  | VD.015 Sec 29 Terra Indefinida | KGC_02F1/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 230 | N2
02F1 | LT_KGC | Secc. 29-3 (02Q4 Terra) - Libera Manobra |  |  | VD..077 29 Terra Libera Fechar | KGC_02F1/Application/USER3/VD077 | 1 Liberada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 231 | N2 |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações IED
02F1 | LT_KGC | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.016 43TC Excluída | KGC_02F1/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 232 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Módulo Normal (Disparo no 52 da LT) |  |  | VD.079 Módulo Normal | KGC_02F1/Application/USER3/VD079 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 233 | N2
02F1 | LT_KGC | Módulo Intermediário (Disparo no 52 da LT e Disparo no 52 TRF-3) |  |  | VD.080 Módulo Intermediário | KGC_02F1/Application/USER3/VD080 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 234 | N2
02F1 | LT_KGC | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-3) |  |  | VD.081 Módulo Transferido | KGC_02F1/Application/USER3/VD081 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 235
02F1 | LT_KGC | Transferência Incompleta |  |  | VD.082 Transferencia Incompleta | KGC_02F1/Application/USER3/VD082 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 236
02F1 | LT_KGC | Operação Indevida Isoladoras |  |  | VD.086 Operação Indevida | KGC_02F1/Application/USER3/VD.086 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 237
02F1 | LT_KGC | MCB TP Linha Desligado | 4.15 |  | BI4.15 MCB LT Desligado | KGC_02F1/Application/USER1/BI415 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 238
02F1 | LT_KGC | Alarme - Seccionadoras Isoladoras em interposição |  |  | VD.087 Alarme Isoladoras em Interposição | KGC_02F1/Application/USER3/VD087 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | Somente a Nível 2 (WinCC)
02F1 | LT_KGC | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.017 Grupo 1 Ativo | KGC_02F1/Application/USER3/VD017 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 250
02F1 | LT_KGC | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.017 Grupo 1 Ativo | KGC_02F1/Application/USER3/VD017 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1 | Consistido | - | N2
02F1 | LT_KGC | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.018 Grupo 2 Ativo | KGC_02F1/Application/USER3/VD018 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | 251 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.018 Grupo 2 Ativo | KGC_02F1/Application/USER3/VD018 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1 | Consistido | - | N2
02F1 | LT_KGC | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.069 Falha Goose | KGC_02F1/Application/USER3/VD069 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1 | Direto | 252 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.083 Goose Bloqueado | KGC_02F1/Application/USER3/VD083 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1 | Direto | 253 | N2
02F1 | LT_KGC | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.070 Falha GPS Sincronização de Tempo | KGC_02F1/Application/USER3/VD070 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1 | Direto | 254
02F1 | LT_KGC | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D6_PPL2_Falha_02F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind6.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 255
02F1 | LT_KGC | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 256
Digitais (Proteção)
02F1 | LT_KGC | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.066 62BF Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 257 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.040 TRIP Fase A | KGC_02F1/Application/USER3/VD040 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 258 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.041 TRIP Fase B | KGC_02F1/Application/USER3/VD041 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 259 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.042 TRIP Fase C | KGC_02F1/Application/USER3/VD042 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 260 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.043 TRIP Neutro | KGC_02F1/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 261
02F1 | LT_KGC | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.044 50 E1 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 262 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.045 50 E2 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 263 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.046 51 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 264 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.047 50N E1 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 265 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.048 50N E2 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 266 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.049 51N Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 267 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 21 - Bloqueado |  |  | VD.021 21 Bloqueado | KGC_02F1/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 268 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 21 Zona 1 - Atuado |  |  | VD.050 21Z1 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 269 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 21 Zona 2 - Atuado |  |  | VD.051 21Z2 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 270 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 21 Zona 3 - Atuado |  |  | VD.052 21Z3 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 271 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 21 Zona 4 - Atuado |  |  | VD.053 21Z4 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 272 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.022 67 Bloqueado | KGC_02F1/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 273
02F1 | LT_KGC | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.054 67 E1 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 274 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.055 67 E2 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 275 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.056 67TOC Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD056 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 276 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.057 67N E1 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 277 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.058 67N E2 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 278 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.059 67N TOC Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 279 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 27 - Atuado |  |  | VD.060 27 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD060 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 280 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 59 - Atuado |  |  | VD.061 59 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 281 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.062 81 UF E1 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 282 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.063 81 UF E2 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 283 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Proteção 81 Sobre-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.064 81 OF E1 Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 284
02F1 | LT_KGC | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | KGC_02F1/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 285 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.067 79 Religamento | KGC_02F1/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 286 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.068 79 Ciclo Bem Sucedido | KGC_02F1/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 287 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.023 79 Bloqueado | KGC_02F1/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Consistido | 288 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.023 79 Bloqueado | KGC_02F1/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | -
02F1 | LT_KGC | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.039 52 Pronto para Religar | KGC_02F1/Application/USER3/VD039 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 289
02F1 | LT_KGC | Sincronismo (25) - Bloqueado |  |  | VD.020 25 Bloqueado | KGC_02F1/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Consistido | 290
02F1 | LT_KGC | Sincronismo (25) - Bloqueado |  |  | VD.020 25 Bloqueado | KGC_02F1/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | -
02F1 | LT_KGC | Sincronismo (25) - Falha de Fechamento |  |  | VD.027 25 Falha de Fechamento | KGC_02F1/Application/USER3/VD027 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 291 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Tensão |  |  | VD.028 25 Falha por Diferença de Tensão | KGC_02F1/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 292 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Frequencia |  |  | VD.029 25 Falha por Diferença de Frequência | KGC_02F1/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 293 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Sincronismo (25) - Falha por Diferença Ângulo |  |  | VD.030 25 Falha por Diferença de Ângulo | KGC_02F1/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 294 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.024 60FF Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 295 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Supervisão TPs Linha - Falta Tensão na LT |  |  | VD.025 Falta Tensão na LT | KGC_02F1/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 296
02F1 | LT_KGC | Proteção SOTF (Fechamento Sob Falta) - Atuado |  |  | VD.065 SOTF Atuado | KGC_02F1/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 297
02F1 | LT_KGC | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.085 TRIP Externo | KGC_02F1/Application/USER3/VD085 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 298 |  |  | #N/A
02F1 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.090 Reserva | KGC_02F1/Application/USER3/VD090 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 299
02F1 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.091 Reserva | KGC_02F1/Application/USER3/VD091 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 300
02F1 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.092 Reserva | KGC_02F1/Application/USER3/VD092 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 301
02F1 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.093 Reserva | KGC_02F1/Application/USER3/VD093 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 302
02F1 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.094 Reserva | KGC_02F1/Application/USER3/VD094 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 303
02F1 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.095 Reserva | KGC_02F1/Application/USER3/VD095 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1 | Direto | 304
Note on F22: Alteração do caminho da função.
Note on N25: Riccelli: Células em cinza pontos para aplicação futura, deixar disponivél os pontos no DNP3.
Note on N31: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F36: Alterada a descrição do ponto.
Note on N74: Células marcads em lilás, pontos alterados.
Note on N81: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## 01F1_KGC_A
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados LT_KGC Unidade Alternado
|  | Relé: Siemens 7SA86 Shorcode: P1A639088 |  |  |  | IP:10.39.13.12 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
02F2 | LT_KGC | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | KGC_02F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | KGC_02F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | KGC_02F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | B69P | Tensão Barra Fases AB | 1V1 |  | Vpp:AB | KGC_02F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | B69P | Tensão Barra Fases BC | 1V2 |  | Vpp:BC | KGC_02F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsBC |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | B69P | Tensão Barra Fases CA | 1V3 |  | Vpp:CA | KGC_02F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsCA |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Tensão Linha (Fase B) | 1V4 |  | V2 | KGC_02F2/CB1_25Synchronization/GENRSYN1/V2Clc |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Potência Ativa |  |  | P tot | KGC_02F2/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Potência Reativa |  |  | Q tot | KGC_02F2/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Distancia da Última Falta |  |  | VD..091 Distância da Falta | KGC_02F2/Application/USER3/VA001 |  | Analógico | 2F2 | Direto | 209 |  |  | #N/A
Comandos
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando DJ/Pos | KGC_02F2/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Abrir / Fechar |  | 3.2/3.3 | Comando 89 Barra | KGC_02F2/Dc1/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Abrir / Fechar |  | 4.2/4.3 | Comando 89 Linha | KGC_02F2/Dc2/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Abrir / Fechar |  | 3.5/3.6 | Comando 89 Contorno | KGC_02F2/Dc3/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.01 79 Excluír/Incluír | KGC_02F2/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD.02 Troca de Grupo | KGC_02F2/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Check de Sincronismo (25) - Bloquear / Desbloquear |  |  | CMD.03 25 Bloqueio/Desbloqueio | KGC_02F2/Application/USER7/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | *
02F2 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.004 Reserva | KGC_02F2/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | *
02F2 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.005 Reserva | KGC_02F2/Application/USER7/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 2F1/2F2 | Cmd Direto | *
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-3 (02Q0)
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Desligado | 3.1 |  | VD.001 DJ 52 Desligado Consistido | KGC_02F2/Application/USER3/VD001 | 1 Desligado | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Ligado | 3.2 |  | VD.002 DJ 52 Ligado Consistido | KGC_02F2/Application/USER3/VD002 | 1 Ligado | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 Indefinido | KGC_02F2/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  | N2
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Baixa Pressão SF6 - Alarme | 3.3 |  | BI.3.3 DJ 52 SF6 1º Estagio | KGC_02F2/Application/USER1/BI303 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Baixa Pressão SF6 - Bloqueio | 3.4 |  | BI.3.4 DJ 52 SF6 2º Estagio | KGC_02F2/Application/USER1/BI304 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Mola Descarregada ou FVCC CMD Bob. Ab. 1 ou 2 | 3.5 |  | VD.036 52 Mola Descarregada Temporizada | KGC_02F2/Application/USER3/VD036 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 3.6 |  | BI.3.6 DJ 52 43LR Remoto | KGC_02F2/Application/USER1/BI306 | 1 Normal | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 4.1 |  | VD.035 52 Falha Bob. Ligar | KGC_02F2/Application/USER3/VD035 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 4.2 |  | VD.033 52 Falha Bob. Aber. 1 | KGC_02F2/Application/USER3/VD033 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | *
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 4.3 |  | VD.034 52 Falha Bob. Abert. 2 | KGC_02F2/Application/USER3/VD034 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Intertravamento |  | 1.2 | VD.088 DJ 52 Intertravamento | KGC_02F2/Application/USER3/VD088 | 1 Libera | Digital Simples | 1F1/1F2 | Consistido | * | N2
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.032 52 Falha Comando de Desligar | KGC_02F2/Application/USER3/VD032 | 1 Falha | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2
02F2 | LT_KGC | Disj. 52-3 (02Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.031 52 Falha Comando de Ligar | KGC_02F2/Application/USER3/VD031 | 1 Falha | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2
Seccionadora Barra 89-14 (02Q1)
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Aberta | 1.1 |  | VD.004 Sec 89 Barra Aberta Consistida | KGC_02F2/Application/USER3/VD004 | 1 Aberta | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Fechado | 1.2 |  | VD.005 Sec 89 Barra Fechada Consistida | KGC_02F2/Application/USER3/VD005 | 1 Fechada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Indefinida |  |  | VD.006 Sec 89 Barra Indefinida | KGC_02F2/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC Cmd) | 1.3 |  | BI.1.3 Sec 89 Barra Alarmes | KGC_02F2/Application/USER1/BI103 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-14 (02Q1 Barra) - Libera Manobra |  | 3.1 | BO.3.1 Sec 89 Barra Intertravamento | KGC_02F2/Application/USER2/BO301 | 1 Liberada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Seccionadora Linha 89-16 (02Q2)
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Aberta | 1.5 |  | VD.007 Sec 89 Linha Aberta Consistida | KGC_02F2/Application/USER3/VD007 | 1 Aberta | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Fechado | 1.6 |  | VD.008 Sec 89 Linha Fechada Consistida | KGC_02F2/Application/USER3/VD008 | 1 Fechada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Indefinida |  |  | VD.009 Sec 89 Linha Indefinida | KGC_02F2/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC Cmd) | 1.7 |  | BI.1.7 Sec 89 Linha Alarmes | KGC_02F2/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-16 (02Q2 Linha) - Libera Manobra |  | 3.4 | BO.3.4 Sec 89 Linha Intertravamento | KGC_02F2/Application/USER2/BO304 | 1 Liberada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Seccionadora Contorno 89-18 (02Q3)
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Aberta | 4.6 |  | VD.010 Sec 89 Contorno Aberta Consistida | KGC_02F2/Application/USER3/VD010 | 1 Aberta | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Fechado | 4.7 |  | VD.011 Sec 89 Contorno Fechada Consistida | KGC_02F2/Application/USER3/VD011 | 1 Fechada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.012 Sec 89 Contorno Indefinida | KGC_02F2/Application/USER3/VD012 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC Cmd) | 4.8 |  | BI.4.8 Sec 89 Contorno Alarmes | KGC_02F2/Application/USER1/BI408 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | *
02F2 | LT_KGC | Secc. 89-18 (02Q3 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.2 | BO.4.1 Sec 89 Contorno Intertravamento | KGC_02F2/Application/USER2/BO401 | 1 Liberada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Lâmina de Terra 29-3 (02Q4)
02F2 | LT_KGC | Secc. 29-3 (02Q4 Terra) - Aberta | 4.4 |  | VD.013 Sec 29 Terra Aberta Consistida | KGC_02F2/Application/USER3/VD013 | 1 Aberta | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 29-3 (02Q4 Terra) - Fechado | 4.5 |  | VD.014 Sec 29 Terra Fechada Consistida | KGC_02F2/Application/USER3/VD014 | 1 Fechada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Secc. 29-3 (02Q4 Terra) - Indefinida |  |  | VD.015 Sec 29 Terra Indefinida | KGC_02F2/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2
02F2 | LT_KGC | Secc. 29-3 (02Q4 Terra) - Libera Manobra |  |  | VD.077 29 Terra Libera Fechar | KGC_02F2/Application/USER3/VD077 | 1 Liberada | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações IED
02F2 | LT_KGC | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.016 43TC Excluída | KGC_02F2/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Módulo Normal (Disparo no 52 da LT) |  |  | VD.079 Módulo Normal | KGC_02F2/Application/USER3/VD079 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2
02F2 | LT_KGC | Módulo Intermediário (Disparo no 52 da LT e Disparo no 52 TRF-3) |  |  | VD.080 Módulo Intermediário | KGC_02F2/Application/USER3/VD080 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * | N2
02F2 | LT_KGC | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-3) |  |  | VD.081 Módulo Transferido | KGC_02F2/Application/USER3/VD081 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | *
02F2 | LT_KGC | Transferência Incompleta |  |  | VD.082 Transferencia Incompleta | KGC_02F2/Application/USER3/VD082 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | *
02F2 | LT_KGC | Operação Indevida Isoladoras |  |  | VD.086 Operação Indevida | KGC_02F2/Application/USER3/VD086 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | *
02F2 | LT_KGC | MCB TP Linha Desligado | 4.15 |  | BI4.15 MCB LT Desligado | KGC_02F2/Application/USER1/BI415 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | *
02F2 | LT_KGC | Alarme - Seccionadoras Isoladoras em interposição |  |  | VD.087 Alarme Isoladoras em Interposição | KGC_02F2/Application/USER3/VD087 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | Somente a Nível 2 (WinCC)
02F2 | LT_KGC | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.017 Grupo 1 Ativo | KGC_02F2/Application/USER3/VD017 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | *
02F2 | LT_KGC | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.017 Grupo 1 Ativo | KGC_02F2/Application/USER3/VD017 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F2 | Direto | - | N2
02F2 | LT_KGC | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.018 Grupo 2 Ativo | KGC_02F2/Application/USER3/VD018 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.018 Grupo 2 Ativo | KGC_02F2/Application/USER3/VD018 | 1 Ativo | Digital Simples | 2F2 | Direto | - | N2
02F2 | LT_KGC | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.069 Falha Goose | KGC_02F2/Application/USER3/VD069 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F2 | Direto | 322 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.083 Goose Bloqueado | KGC_02F2/Application/USER3/VD083 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F2 | Direto | 323 | N2
02F2 | LT_KGC | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.070 Falha GPS Sincronização de Tempo | KGC_02F2/Application/USER3/VD070 | 1 Alarme | Digital Simples | 2F2 | Direto | 324
02F2 | LT_KGC | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D7_PPL2_Falha_02F2 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind7.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 325
02F2 | LT_KGC | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 326
Digitais (Proteção)
02F2 | LT_KGC | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.066 62BF Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 327 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.040 TRIP Fase A | KGC_02F2/Application/USER3/VD040 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 328 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.041 TRIP Fase B | KGC_02F2/Application/USER3/VD041 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 329 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.042 TRIP Fase C | KGC_02F2/Application/USER3/VD042 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 330 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.043 TRIP Neutro | KGC_02F2/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 331
02F2 | LT_KGC | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.044 50 E1 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 332 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.045 50 E2 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 333 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.046 51 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 334 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.047 50N E1 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 335 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.048 50N E2 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 336 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.049 51N Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 337 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 21 - Bloqueado |  |  | VD.021 21 Bloqueado | KGC_02F2/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 338 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 21 Zona 1 - Atuado |  |  | VD.050 21Z1 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 339 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 21 Zona 2 - Atuado |  |  | VD.051 21Z2 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 340 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 21 Zona 3 - Atuado |  |  | VD.052 21Z3 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 341 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 21 Zona 4 - Atuado |  |  | VD.053 21Z4 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 342 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.022 67 Bloqueado | KGC_02F2/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 343
02F2 | LT_KGC | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.054 67 E1 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 344 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.055 67 E2 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 345 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.056 67TOC Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD056 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 346 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.057 67N E1 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 347 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.058 67N E2 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 348 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.059 67N TOC Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 349 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 27 - Atuado |  |  | VD.060 27 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD060 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 350 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 59 - Atuado |  |  | VD.061 59 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 351 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.062 81 UF E1 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 352 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.063 81 UF E2 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 353 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Proteção 81 Sobre-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.064 81 OF E1 Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 354
02F2 | LT_KGC | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | KGC_02F2/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | KGC_02F2/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | -
02F2 | LT_KGC | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.067 79 Religamento | KGC_02F2/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 356 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.068 79 Ciclo Bem Sucedido | KGC_02F2/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 357 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.023 79 Bloqueado | KGC_02F2/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F1/2F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.023 79 Bloqueado | KGC_02F2/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | -
02F2 | LT_KGC | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.039 52 Pronto para Religar | KGC_02F2/Application/USER3/VD039 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 359
02F2 | LT_KGC | Sincronismo (25) - Bloqueado |  |  | VD.020 25 Bloqueado | KGC_02F2/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 360
02F2 | LT_KGC | Sincronismo (25) - Falha de Fechamento |  |  | VD.027 25 Falha de Fechamento | KGC_02F2/Application/USER3/VD027 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 361 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Tensão |  |  | VD.028 25 Falha por Diferença de Tensão | KGC_02F2/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 362 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Frequencia |  |  | VD.029 25 Falha por Diferença de Frequência | KGC_02F2/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 363 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Sincronismo (25) - Falha por Diferença Ângulo |  |  | VD.030 25 Falha por Diferença de Ângulo | KGC_02F2/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 364 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.024 60FF Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 365 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Supervisão TPs Linha - Falta Tensão na LT |  |  | VD.025 Falta Tensão na LT | KGC_02F2/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 366
02F2 | LT_KGC | Proteção SOTF (Fechamento Sob Falta) - Atuado |  |  | VD.065 SOTF Atuado | KGC_02F2/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 367
02F2 | LT_KGC | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.085 TRIP Externo | KGC_02F2/Application/USER3/VD085 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 368 |  |  | #N/A
02F2 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.090 Reserva | KGC_02F2/Application/USER3/VD090 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 369
02F2 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.091 Reserva | KGC_02F2/Application/USER3/VD091 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 370
02F2 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.092 Reserva | KGC_02F2/Application/USER3/VD092 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 371
02F2 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.093 Reserva | KGC_02F2/Application/USER3/VD093 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 372
02F2 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.094 Reserva | KGC_02F2/Application/USER3/VD094 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 373
02F2 | LT_KGC | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.095 Reserva | KGC_02F2/Application/USER3/VD095 | 1 Atuado | Digital Simples | 2F2 | Direto | 374
Note on F22: Alteração do caminho da função.
Note on N25: Riccelli: Células em cinza pontos para aplicação futura, deixar disponivél os pontos no DNP3.
Note on N31: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F36: Alterada a descrição do ponto.
Note on N74: Células marcads em lilás, pontos alterados.
Note on N81: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## TRF3_P
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED CMD RMT. Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados Transferência-3 69kV Unidade Principal
|  | Relé: Siemens 7SA86 Shorcode: P1A639088 |  |  |  | IP:10.39.13.13 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada BI.nária | Saída BI.nária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
05F1 | TRF3 | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | TRF3_05F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | 400 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | TRF3_05F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | 401 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | TRF3_05F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | 402 |  |  | #N/A
05F1 | B69P | Tensão Barra P Fases AB | 1V1 |  | Vpp:AB | TRF3_05F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | 403 |  |  | #N/A
05F1 | B69P | Tensão Barra P Fases BC | 1V2 |  | Vpp:BC | TRF3_05F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsBC |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | 404 |  |  | #N/A
05F1 | B69P | Tensão Barra P Fases CA | 1V3 |  | Vpp:CA | TRF3_05F1/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsCA |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | 405 |  |  | #N/A
05F1 | B69T | Tensão Barra T (Fase B) | 1V4 |  | V2 | TRF3_05F1/CB1_25Synchronization/GENRSYN1/V2Clc |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | 406 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Potência Ativa |  |  | P tot | TRF3_05F1/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | 407 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Potência Reativa |  |  | Q tot | TRF3_05F1/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | 408 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Distancia da Última Falta |  |  | VD..091 Distância da Falta | TRF3_05F1/Application/USER3/VA001 |  | Analógico | 5F1 | Direto | 409 |  |  | #N/A
Comandos
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando DJ/Pos | TRF3_05F1/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | 400 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Abrir / Fechar |  | 3.2/3.3 | Comando 89 Barra P | TRF3_05F1/Dc1/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | 401 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Abrir / Fechar |  | 3.5/3.6 | Comando 89 Barra T | TRF3_05F1/Dc2/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | 402 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.01 79 Excluír/Incluír | TRF3_05F1/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | 403 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Check de Sincronismo (25) - Bloquear / Desbloquear |  |  | CMD RMT.03 25 Bloqueio/Desbloqueio | TRF3_05F1/Application/USER7/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | 404
05F1 | TRF3 | Ativa Grupo de Proteção 1 (LT_GTA) |  |  | CMD RMT.004 Ativa GRP 1 | TRF3_05F1/Application/USER8/CMD004 | ON: Incluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | 405
05F1 | TRF3 | Ativa Grupo de Proteção 2 (LT_KGC) |  |  | CMD RMT.005 Ativa GRP 2 | TRF3_05F1/Application/USER8/CMD005 | ON: Incluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | 406
05F1 | TRF3 | Ativa Grupo de Proteção 3 (TR1) |  |  | CMD RMT.006 Ativa GRP 3 | TRF3_05F1/Application/USER8/CMD006 | ON: Incluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | 407
05F1 | TRF3 | Ativa Grupo de Proteção 4 (TR2) |  |  | CMD RMT.007 Ativa GRP 4 | TRF3_05F1/Application/USER8/CMD007 | ON: Incluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | 408
05F1 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.008 Reserva | TRF3_05F1/Application/USER8/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | 409
05F1 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.009 Reserva | TRF3_05F1/Application/USER8/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | 410
Digitais (Controle)
Disjuntor 24-3 (05Q0)
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Desligado | 3.1 |  | VD.001 DJ 52 Desligado Consistido | TRF3_05F1/Application/USER3/VD001 | 1 Desligado | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 405 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Ligado | 3.2 |  | VD.002 DJ 52 Ligado Consistido | TRF3_05F1/Application/USER3/VD002 | 1 Ligado | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 406 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 Indefinido | TRF3_05F1/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 407 | N2
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Baixa Pressão SF6 - Alarme | 3.3 |  | BI.3.3 DJ 52 SF6 1º Estagio | TRF3_05F1/Application/USER1/BI303 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 408 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Baixa Pressão SF6 - Bloqueio | 3.4 |  | BI.3.4 DJ 52 SF6 2º Estagio | TRF3_05F1/Application/USER1/BI304 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 409 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Mola Descarregada ou FVCC CMD. Bob. Ab. 1 ou 2 | 3.5 |  | VD.036 52 Mola Descarregada Temporizada | TRF3_05F1/Application/USER3/VD036 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 410 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 3.6 |  | BI.3.6 DJ 52 43LR Remoto | TRF3_05F1/Application/USER1/BI.306 | 1 Normal | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 411 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 4.1 |  | VD.035 52 Falha Bob. Ligar | TRF3_05F1/Application/USER3/VD035 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 412 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 4.2 |  | VD.033 52 Falha Bob. Aber. 1 | TRF3_05F1/Application/USER3/VD033 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 413
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 4.3 |  | VD.034 52 Falha Bob. Abert. 2 | TRF3_05F1/Application/USER3/VD034 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 414 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Intertravamento |  |  | VD.088 DJ 52 Intertravamento | TRF3_05F1/Application/USER3/VD088 | 1 Libera | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 415 | N2
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.032 52 Falha Comando de Desligar | TRF3_05F1/Application/USER3/VD032 | 1 Falha | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 416 | N2
05F1 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.031 52 Falha Comando de Ligar | TRF3_05F1/Application/USER3/VD031 | 1 Falha | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 417 | N2
Seccionadora Barra P 89-20 (05Q1)
05F1 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Aberta | 1.1 |  | VD.004 Sec 89 Barra P Aberta Consistida | TRF3_05F1/Application/USER3/VD004 | 1 Aberta | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 418 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Fechado | 1.2 |  | VD.005 Sec 89 Barra P Fechada Consistida | TRF3_05F1/Application/USER3/VD005 | 1 Fechada | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 419 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Indefinida |  |  | VD.006 Sec 89 Barra P Indefinida | TRF3_05F1/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 420 | N2
05F1 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 1.3 |  | BI.1.3 Sec 89 Barra P Alarmes | TRF3_05F1/Application/USER1/BI103 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 421 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Libera Manobra |  |  | BO.3.1 Sec 89 Barra P Intertravamento | TRF3_05F1/Application/USER2/BO.301 | 1 Liberada | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 422 | N2 |  | #N/A
Seccionadora Barra T 89-22 (05Q2)
05F1 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Aberta | 1.5 |  | VD.007 Sec 89 Barra T Aberta Consistida | TRF3_05F1/Application/USER3/VD007 | 1 Aberta | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 423 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Fechado | 1.6 |  | VD.008 Sec 89 Barra T Fechada Consistida | TRF3_05F1/Application/USER3/VD008 | 1 Fechada | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 424 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Indefinida |  |  | VD.009 Sec 89 Barra T Indefinida | TRF3_05F1/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 425 | N2
05F1 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 1.7 |  | BI.1.7 Sec 89 Barra T Alarmes | TRF3_05F1/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 426 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Libera Manobra |  |  | BO.3.4 Sec 89 Barra T Intertravamento | TRF3_05F1/Application/USER2/BO.304 | 1 Liberada | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 427 | N2 |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações IED
05F1 | TRF3 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.016 43TC Excluída | TRF3_05F1/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 428 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Operação Indevida Isoladoras |  |  | VD.086 Operação Indevida | TRF3_05F1/Application/USER3/VD086 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 429
05F1 | TRF3 | MCB TP Barra T Desligado | 4.15 |  | BI.4.15 MCB Barra T Desligado | TRF3_05F1/Application/USER1/BI415 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 430
05F1 | TRF3 | MCB TP Barra P Desligado | 4.16 |  | BI.4.16 MCB Barra P Desligado | TRF3_05F1/Application/USER1/BI416 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 431
05F1 | TRF3 | Alarme - Seccionadoras Isoladoras em interposição |  |  | VD.087 Alarme Isoladoras em Interposição | TRF3_05F1/Application/USER3/VD087 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | Somente a Nível 2 (WinCC)
05F1 | TRF3 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.010 Grupo 1 Ativo | TRF3_05F1/Application/USER3/VD010 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 440
05F1 | TRF3 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.010 Grupo 1 Ativo | TRF3_05F1/Application/USER3/VD010 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F1 | Direto | - | N2
05F1 | TRF3 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.011 Grupo 2 Ativo | TRF3_05F1/Application/USER3/VD011 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 441 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.011 Grupo 2 Ativo | TRF3_05F1/Application/USER3/VD011 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F1 | Direto | - | N2
05F1 | TRF3 | Grupo de Ajustes 3 - Ativo |  |  | VD.012 Grupo 3 Ativo | TRF3_05F1/Application/USER3/VD012 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 442
05F1 | TRF3 | Grupo de Ajustes 3 - Ativo |  |  | VD.012 Grupo 3 Ativo | TRF3_05F1/Application/USER3/VD013 | 2 Ativo | Digital Simples | 5F1 | Direto | - | N2
05F1 | TRF3 | Grupo de Ajustes 4 - Ativo |  |  | VD.013 Grupo 4 Ativo | TRF3_05F1/Application/USER3/VD013 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 443
05F1 | TRF3 | Grupo de Ajustes 4 - Ativo |  |  | VD.013 Grupo 4 Ativo | TRF3_05F1/Application/USER3/VD013 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F1 | Direto | - | N2
05F1 | TRF3 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.069 Falha Goose | TRF3_05F1/Application/USER3/VD069 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1 | Direto | 444 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.083 Goose Bloqueado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD083 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1 | Direto | 445
05F1 | TRF3 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.070 Falha GPS Sincronização de Tempo | TRF3_05F1/Application/USER3/VD070 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1 | Direto | 446
05F1 | TRF3 | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D10_PPTAT_Falha_05F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind10.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 447
05F1 | TRF3 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 448
Digitais (Proteção)
05F1 | TRF3 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.066 62BF Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 449 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.040 TRIP Fase A | TRF3_05F1/Application/USER3/VD040 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 450 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.041 TRIP Fase B | TRF3_05F1/Application/USER3/VD041 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 451 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.042 TRIP Fase C | TRF3_05F1/Application/USER3/VD042 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 452 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.043 TRIP Neutro | TRF3_05F1/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 453
05F1 | TRF3 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.044 50 E1 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 454 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.045 50 E2 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 455 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.046 51 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 456 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.047 50N E1 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 457 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.048 50N E2 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 458 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.049 51N Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 459 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 21 - Bloqueado |  |  | VD.021 21 Bloqueado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 460 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 21 Zona 1 - Atuado |  |  | VD.050 21Z1 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 461 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 21 Zona 2 - Atuado |  |  | VD.051 21Z2 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 462 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 21 Zona 3 - Atuado |  |  | VD.052 21Z3 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 463 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 21 Zona 4 - Atuado |  |  | VD.053 21Z4 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 464 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.022 67 Bloqueado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 465
05F1 | TRF3 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.054 67 E1 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 466 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.055 67 E2 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 467 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.056 67TOC Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD056 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 468 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.057 67N E1 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 469 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.058 67N E2 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 470 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.059 67N TOC Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 471 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 27 - Atuado |  |  | VD.060 27 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD060 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 472 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 59 - Atuado |  |  | VD.061 59 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 473 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.062 81 UF E1 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 474 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.063 81 UF E2 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 475 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Proteção 81 Sobre-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.064 81 OF E1 Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 476
05F1 | TRF3 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | TRF3_05F1/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 477 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | TRF3_05F1/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | - | N2
05F1 | TRF3 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.067 79 Religamento | TRF3_05F1/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 478 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.068 79 Ciclo Bem Sucedido | TRF3_05F1/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 479 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.023 79 Bloqueado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 480 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.039 52 Pronto para Religar | TRF3_05F1/Application/USER3/VD039 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 481
05F1 | TRF3 | Sincronismo (25) - Bloqueado |  |  | VD.020 25 Bloqueado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | 482
05F1 | TRF3 | Sincronismo (25) - Bloqueado |  |  | VD.020 25 Bloqueado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | - | N2
05F1 | TRF3 | Sincronismo (25) - Falha de Fechamento |  |  | VD.027 25 Falha de Fechamento | TRF3_05F1/Application/USER3/VD027 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 483 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Tensão |  |  | VD.028 25 Falha por Diferença de Tensão | TRF3_05F1/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 484 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Frequencia |  |  | VD.029 25 Falha por Diferença de Frequência | TRF3_05F1/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 485 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Sincronismo (25) - Falha por Diferença Ângulo |  |  | VD.030 25 Falha por Diferença de Ângulo | TRF3_05F1/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 486 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Supervisão TPs Barra P - Falta Tensão na Barra P |  |  | VD.026 Falta Tensão Barra P | TRF3_05F1/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 487 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Supervisão TPs Barra T - Falta Tensão na Barra T |  |  | VD.025 Falta Tensão Barra T | TRF3_05F1/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 488
05F1 | TRF3 | Proteção SOTF (Fechamento Sob Falta) - Atuado |  |  | VD.065 SOTF Atuado | TRF3_05F1/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 489
05F1 | TRF3 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.085 TRIP Externo | TRF3_05F1/Application/USER3/VD085 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 490 |  |  | #N/A
05F1 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.091 Reserva | TRF3_05F1/Application/USER3/VD091 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 491
05F1 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.092 Reserva | TRF3_05F1/Application/USER3/VD092 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 492
05F1 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.093 Reserva | TRF3_05F1/Application/USER3/VD093 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 493
05F1 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.094 Reserva | TRF3_05F1/Application/USER3/VD094 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 494
05F1 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.095 Reserva | TRF3_05F1/Application/USER3/VD095 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 495
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on N23: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N27: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M33: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F38: Alterada a descrição do ponto.
Note on N62: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N73: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.
Note on N104: Células marcads em lilás, pontos alterados.

## TRF3_A
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED CMD. Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados Transferência-3 69kV Unidade Alternada
|  | Relé: Siemens 7SA86 Shorcode: P1A639088 |  |  |  | IP:10.39.13.14 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada BI.nária | Saída BI.nária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
05F2 | TRF3 | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | TRF3_05F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | TRF3_05F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | TRF3_05F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | B69P | Tensão Barra P Fases AB | 1V1 |  | Vpp:AB | TRF3_05F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | B69P | Tensão Barra P Fases BC | 1V2 |  | Vpp:BC | TRF3_05F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsBC |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | B69P | Tensão Barra P Fases CA | 1V3 |  | Vpp:CA | TRF3_05F2/CB1_Fundamental/FPRE_MMXU1/PPV/phsCA |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | B69T | Tensão Barra T (Fase B) | 1V4 |  | V2 | TRF3_05F2/CB1_25Synchronization/GENRSYN1/V2Clc |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Potência Ativa |  |  | P tot | TRF3_05F2/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Potência Reativa |  |  | Q tot | TRF3_05F2/Ln1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Distancia da Última Falta |  |  | VD..091 Distância da Falta | TRF3_05F2/Application/USER3/VA001 |  | Analógico | 5F1 | Direto | 410 |  |  | #N/A
Comandos
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando DJ/Pos | TRF3_05F2/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Abrir / Fechar |  | 3.2/3.3 | Comando 89 Barra P | TRF3_05F2/Dc1/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Abrir / Fechar |  | 3.5/3.6 | Comando 89 Barra T | TRF3_05F2/Dc2/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.01 79 Excluír/Incluír | TRF3_05F2/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Check de Sincronismo (25) - Bloquear / Desbloquear |  |  | CMD.03 25 Bloqueio/Desbloqueio | TRF3_05F2/Application/USER7/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | *
05F2 | TRF3 | Ativa Grupo de Proteção 1 (LT_GTA) |  |  | CMD RMT.004 Ativa GRP 1 | TRF3_05F2/Application/USER8/CMD004 | ON: Incluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | *
05F2 | TRF3 | Ativa Grupo de Proteção 2 (LT_KGC) |  |  | CMD RMT.005 Ativa GRP 2 | TRF3_05F2/Application/USER8/CMD005 | ON: Incluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | *
05F2 | TRF3 | Ativa Grupo de Proteção 3 (TR1) |  |  | CMD RMT.006 Ativa GRP 3 | TRF3_05F2/Application/USER8/CMD006 | ON: Incluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | *
05F2 | TRF3 | Ativa Grupo de Proteção 4 (TR2) |  |  | CMD RMT.007 Ativa GRP 4 | TRF3_05F2/Application/USER8/CMD007 | ON: Incluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | *
05F2 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.008 Reserva | TRF3_05F2/Application/USER8/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | *
05F2 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.009 Reserva | TRF3_05F2/Application/USER8/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 5F1/5F2 | Cmd Direto | *
Digitais (Controle)
Disjuntor 24-3 (05Q0)
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Desligado | 3.1 |  | VD.001 DJ 52 Desligado Consistido | TRF3_05F2/Application/USER3/VD001 | 1 Desligado | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Ligado | 3.2 |  | VD.002 DJ 52 Ligado Consistido | TRF3_05F2/Application/USER3/VD002 | 1 Ligado | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 Indefinido | TRF3_05F2/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * | N2
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Baixa Pressão SF6 - Alarme | 3.3 |  | BI.3.3 DJ 52 SF6 1º Estagio | TRF3_05F2/Application/USER1/BI303 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Baixa Pressão SF6 - Bloqueio | 3.4 |  | BI.3.4 DJ 52 SF6 2º Estagio | TRF3_05F2/Application/USER1/BI304 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Mola Descarregada ou FVCC CMD. Bob. Ab. 1 ou 2 | 3.5 |  | VD.036 52 Mola Descarregada Temporizada | TRF3_05F2/Application/USER3/VD036 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 3.6 |  | BI.3.6 DJ 52 43LR Remoto | TRF3_05F2/Application/USER1/BI306 | 1 Normal | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 4.1 |  | VD.035 52 Falha Bob. Ligar | TRF3_05F2/Application/USER3/VD035 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 4.2 |  | VD.033 52 Falha Bob. Aber. 1 | TRF3_05F2/Application/USER3/VD033 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | *
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 4.3 |  | VD.034 52 Falha Bob. Abert. 2 | TRF3_05F2/Application/USER3/VD034 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Intertravamento |  |  | VD.088 DJ 52 Intertravamento | TRF3_05F2/Application/USER3/VD088 | 1 Libera | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * | N2
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.032 52 Falha Comando de Desligar | TRF3_05F2/Application/USER3/VD032 | 1 Falha | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * | N2
05F2 | TRF3 | Disj. 24-3 (05Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.031 52 Falha Comando de Ligar | TRF3_05F2/Application/USER3/VD031 | 1 Falha | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * | N2
Seccionadora Barra P 89-20 (05Q1)
05F2 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Aberta | 1.1 |  | VD.004 Sec 89 Barra P Aberta Consistida | TRF3_05F2/Application/USER3/VD004 | 1 Aberta | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Fechado | 1.2 |  | VD.005 Sec 89 Barra P Fechada Consistida | TRF3_05F2/Application/USER3/VD005 | 1 Fechada | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Indefinida |  |  | VD.006 Sec 89 Barra P Indefinida | TRF3_05F2/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * | N2
05F2 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 1.3 |  | BI.1.3 Sec 89 Barra P Alarmes | TRF3_05F2/Application/USER1/BI103 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Secc. 89-20 (05Q1 Barra P) - Libera Manobra |  |  | BO.3.1 Sec 89 Barra P Intertravamento | TRF3_05F2/Application/USER2/BO.301 | 1 Liberada | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Seccionadora Barra T 89-22 (05Q2)
05F2 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Aberta | 1.5 |  | VD.007 Sec 89 Barra T Aberta Consistida | TRF3_05F2/Application/USER3/VD007 | 1 Aberta | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Fechado | 1.6 |  | VD.008 Sec 89 Barra T Fechada Consistida | TRF3_05F2/Application/USER3/VD008 | 1 Fechada | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Indefinida |  |  | VD.009 Sec 89 Barra T Indefinida | TRF3_05F2/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * | N2
05F2 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 1.7 |  | BI.1.7 Sec 89 Barra T Alarmes | TRF3_05F2/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Secc. 89-22 (05Q2 Barra T) - Libera Manobra |  |  | BO.3.4 Sec 89 Barra T Intertravamento | TRF3_05F2/Application/USER2/BO.304 | 1 Liberada | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações IED
05F2 | TRF3 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.016 43TC Excluída | TRF3_05F2/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Operação Indevida Isoladoras |  |  | VD.086 Operação Indevida | TRF3_05F2/Application/USER3/VD086 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | *
05F2 | TRF3 | MCB TP Barra T Desligado | 4.15 |  | BI.4.15 MCB Barra T Desligado | TRF3_05F2/Application/USER1/BI415 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | *
05F2 | TRF3 | MCB TP Barra P Desligado | 4.16 |  | BI.4.16 MCB Barra P Desligado | TRF3_05F2/Application/USER1/BI416 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | *
05F2 | TRF3 | Alarme - Seccionadoras Isoladoras em interposição |  |  | VD.087 Alarme Isoladoras em Interposição | TRF3_05F2/Application/USER3/VD087 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | Somente a Nível 2 (WinCC)
05F2 | TRF3 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.010 Grupo 1 Ativo | TRF3_05F2/Application/USER3/VD010 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F1 | Consistido | *
05F2 | TRF3 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.010 Grupo 1 Ativo | TRF3_05F2/Application/USER3/VD010 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F2 | Direto | - | N2
05F2 | TRF3 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.011 Grupo 2 Ativo | TRF3_05F2/Application/USER3/VD011 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F1 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.011 Grupo 2 Ativo | TRF3_05F2/Application/USER3/VD011 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F2 | Direto | - | N2
05F2 | TRF3 | Grupo de Ajustes 3 - Ativo |  |  | VD.012 Grupo 3 Ativo | TRF3_05F2/Application/USER3/VD012 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F1 | Consistido | *
05F2 | TRF3 | Grupo de Ajustes 3 - Ativo |  |  | VD.012 Grupo 3 Ativo | TRF3_05F2/Application/USER3/VD013 | 2 Ativo | Digital Simples | 5F2 | Direto | - | N2
05F2 | TRF3 | Grupo de Ajustes 4 - Ativo |  |  | VD.013 Grupo 4 Ativo | TRF3_05F2/Application/USER3/VD013 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F1 | Consistido | *
05F2 | TRF3 | Grupo de Ajustes 4 - Ativo |  |  | VD.013 Grupo 4 Ativo | TRF3_05F2/Application/USER3/VD013 | 1 Ativo | Digital Simples | 5F2 | Direto | - | N2
05F2 | TRF3 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.069 Falha Goose | TRF3_05F2/Application/USER3/VD069 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F2 | Direto | 524 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.083 Goose Bloqueado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD083 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F2 | Direto | 525
05F2 | TRF3 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.070 Falha GPS Sincronização de Tempo | TRF3_05F2/Application/USER3/VD070 | 1 Alarme | Digital Simples | 5F2 | Direto | 526
05F2 | TRF3 | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D11_PPTAT_Falha_05F2 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind11.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 527
05F2 | TRF3 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 528
Digitais (Proteção)
05F2 | TRF3 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.066 62BF Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 529 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.040 TRIP Fase A | TRF3_05F2/Application/USER3/VD040 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 530 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.041 TRIP Fase B | TRF3_05F2/Application/USER3/VD041 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 531 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.042 TRIP Fase C | TRF3_05F2/Application/USER3/VD042 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 532 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.043 TRIP Neutro | TRF3_05F2/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 533
05F2 | TRF3 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.044 50 E1 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 534 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.045 50 E2 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 535 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.046 51 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 536 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.047 50N E1 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 537 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.048 50N E2 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 538 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.049 51N Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 539 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 21 - Bloqueado |  |  | VD.021 21 Bloqueado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 540 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 21 Zona 1 - Atuado |  |  | VD.050 21Z1 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 541 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 21 Zona 2 - Atuado |  |  | VD.051 21Z2 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 542 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 21 Zona 3 - Atuado |  |  | VD.052 21Z3 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 543 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 21 Zona 4 - Atuado |  |  | VD.053 21Z4 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 544 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.022 67 Bloqueado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 545
05F2 | TRF3 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.054 67 E1 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 546 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.055 67 E2 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 547 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.056 67TOC Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD056 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 548 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.057 67N E1 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 549 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.058 67N E2 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 550 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.059 67N TOC Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 551 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 27 - Atuado |  |  | VD.060 27 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD060 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 552 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 59 - Atuado |  |  | VD.061 59 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 553 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.062 81 UF E1 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 554 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.063 81 UF E2 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 555 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Proteção 81 Sobre-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.064 81 OF E1 Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 556
05F2 | TRF3 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | TRF3_05F2/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 557 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | TRF3_05F2/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.019 79 Excluído | TRF3_05F2/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | - | N2
05F2 | TRF3 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.068 79 Ciclo Bem Sucedido | TRF3_05F2/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 559 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.023 79 Bloqueado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 560 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.039 52 Pronto para Religar | TRF3_05F2/Application/USER3/VD039 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 561
05F2 | TRF3 | Sincronismo (25) - Bloqueado |  |  | VD.020 25 Bloqueado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1/5F2 | Consistido | *
05F2 | TRF3 | Sincronismo (25) - Bloqueado |  |  | VD.020 25 Bloqueado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | - | N2
05F2 | TRF3 | Sincronismo (25) - Falha de Fechamento |  |  | VD.027 25 Falha de Fechamento | TRF3_05F2/Application/USER3/VD027 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 563 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Tensão |  |  | VD.028 25 Falha por Diferença de Tensão | TRF3_05F2/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 564 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Sincronismo (25) - Falha por Diferença de Frequencia |  |  | VD.029 25 Falha por Diferença de Frequência | TRF3_05F2/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 565 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Sincronismo (25) - Falha por Diferença Ângulo |  |  | VD.030 25 Falha por Diferença de Ângulo | TRF3_05F2/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 566 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Supervisão TPs Barra P - Falta Tensão na Barra P |  |  | VD.026 Falta Tensão Barra P | TRF3_05F2/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 567 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Supervisão TPs Barra T - Falta Tensão na Barra T |  |  | VD.025 Falta Tensão Barra T | TRF3_05F2/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 568
05F2 | TRF3 | Proteção SOTF (Fechamento Sob Falta) - Atuado |  |  | VD.065 SOTF Atuado | TRF3_05F2/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 569
05F2 | TRF3 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.085 TRIP Externo | TRF3_05F2/Application/USER3/VD085 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F2 | Direto | 570 |  |  | #N/A
05F2 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.091 Reserva | TRF3_05F2/Application/USER3/VD091 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 571
05F2 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.092 Reserva | TRF3_05F2/Application/USER3/VD092 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 572
05F2 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.093 Reserva | TRF3_05F2/Application/USER3/VD093 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 573
05F2 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.094 Reserva | TRF3_05F2/Application/USER3/VD094 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 574
05F2 | TRF3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.095 Reserva | TRF3_05F2/Application/USER3/VD095 | 1 Atuado | Digital Simples | 5F1 | Direto | 575
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on N23: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N27: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M33: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F38: Alterada a descrição do ponto.
Note on N73: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## TR1_A
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED CMD. Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados Transformador 1_Alternado
|  | Relé: Siemens 7UT85 Shorcode: P1F1096576 |  |  |  | IP:10.39.13.16 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada BI.nária | Saída BI.nária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
Analógicas Módulo AT
06F2 | TR1_AT | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | TR1_06F2/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | TR1_06F2/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | TR1_06F2/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
Analógicas Módulo MT
06F2 | TR1_MT | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | TR1_06F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | TR1_06F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | TR1_06F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | P1_23kV | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1 |  | Vpp:AB | TR1_06F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 6F2 | Direto | 611
06F2 | P1_23kV | Tensão Barra P1 Fases BC | 1V2 |  | Vpp:BC | TR1_06F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsBC |  | Analógico | 6F2 | Direto | 612
06F2 | P1_23kV | Tensão Barra P1 Fases CA | 1V3 |  | Vpp:CA | TR1_06F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsCA |  | Analógico | 6F2 | Direto | 613
06F2 | TR1_MT | Potência Ativa |  |  | P tot | TR1_06F2/PTS2_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 6F2 | Direto | 614
06F2 | TR1_MT | Potência Reativa |  |  | Q tot | TR1_06F2/PTS2_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 6F2 | Direto | 615
06F2 | TR1_MT | Frequencia |  |  | f | TR1_06F2/PTS2_OperationalValues/PPRE_MMXU1/Hz |  | Analógico | 6F2 | Direto | 616
Comandos
Comandos Módulos AT
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 AT | TR1_06F2/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Abrir / Fechar |  | 4.6/4.7 | Comando 89 Barra AT | TR1_06F2/Dc1/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Abrir / Fechar |  | 4.9/4.10 | Comando 89 TR AT | TR1_06F2/Dc2/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Abrir / Fechar |  | 4.12/4.13 | Comando 89 Contorno AT | TR1_06F2/Dc3/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | *
Comandos Módulos MT
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-10 (06Q4) - Desligar / Ligar |  | 4.3/4.1 | Comando 52 MT | TR1_06F2/CB2/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Abrir / Fechar |  |  | Comando 89 Contorno MT | TR1_06F2/Dc4/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Proteção Frequencia (81U) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 Bloqueio 81 | TR1_06F2/Application/USER7/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 06F2 | Cmd Direto | 608
06F2 | TR1_MT | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.004 Habilitada 81U-1 | TR1_06F2/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 06F2 | Cmd Direto | 609
06F2 | TR1_MT | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.005 Habilitada 81U-2 | TR1_06F2/Application/USER7/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 06F2 | Cmd Direto | 610
06F2 | TR1_MT | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.006 Habilitada 81U-3 | TR1_06F2/Application/USER7/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 06F2 | Cmd Direto | 611
06F2 | TR1_MT | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.007 Habilitada 81U-4 | TR1_06F2/Application/USER7/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 06F2 | Cmd Direto | 612
06F2 | TR1_MT | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.008 Habilitada 81U-5 | TR1_06F2/Application/USER7/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 06F2 | Cmd Direto | 613
Comandos Módulos TR
06F2 | TR1 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 Troca de Grupo | TR1_06F2/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1 | Diferencial (87) - Bloqueio / Desbloqueio |  |  | CMD RMT.002 Bloqueio 87 | TR1_06F2/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 6F1/6F2 | Cmd Direto | 614 |  |  | #N/A
06F2 | TR1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.009 Reserva | TR1_06F2/Application/USER7/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | *
06F2 | TR1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.010 Reserva | TR1_06F2/Application/USER7/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | *
Digitais (Controle)
Digitais Controle Módulo AT
Disjuntor 52-2 (06Q0)
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Desligado | 3.1 |  | VD.001 DJ 52 AT Desligado Consistido | TR1_06F2/Application/USER3/VD001 | 1 Desligado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Ligado | 3.2 |  | VD.002 DJ 52 AT Ligado Consistido | TR1_06F2/Application/USER3/VD002 | 1 Ligado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 AT Indefinido | TR1_06F2/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Baixa Pressão SF6 - Alarme | 3.3 |  | BI.3.3 DJ 52 AT SF6 1ºEst | TR1_06F2/Application/USER1/BI303 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Baixa Pressão SF6 - Bloqueio | 3.4 |  | BI.3.4 DJ 52 AT SF6 2ºEst | TR1_06F2/Application/USER1/BI304 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Mola Descarregada ou FVCC CMD. Bob. Ab. 1 ou 2 | 3.5 |  | VD.026 DJ 52 AT Mola Descarregada Temp. | TR1_06F2/Application/USER3/VD026 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 3.6 |  | BI.3.6 DJ 52 AT 43LR Remoto | TR1_06F2/Application/USER1/BI306 | 1 Normal | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.7 |  | VD.023 DJ 52 AT Falha Bob. Ligar | TR1_06F2/Application/USER3/VD023 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 3.8 |  | VD.024 DJ 52 AT Falha Bob. Abert. 1 | TR1_06F2/Application/USER3/VD024 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 4.1 |  | VD.025 DJ 52 AT Falha Bob. Abert. 2 | TR1_06F2/Application/USER3/VD025 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Intertravamento |  | 1.2 | VD.129 DJ 52 AT Intertravamento | TR1_06F2/Application/USER3/VD129 | 1 Libera | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.022 DJ 52 AT Falha Comando de Desligar | TR1_06F2/Application/USER3/VD022 | 1 Falha | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.021 DJ 52 AT Falha Comando de Ligar | TR1_06F2/Application/USER3/VD021 | 1 Falha | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
Seccionadora Barra 89-8 (06Q1)
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Aberta | 6.8 |  | VD.004 Sec 89 Barra AT Aberta Consistida | TR1_06F2/Application/USER3/VD004 | 1 Aberta | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Fechado | 6.9 |  | VD.005 Sec 89 Barra AT Fechada Consistida | TR1_06F2/Application/USER3/VD005 | 1 Fechada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Indefinida |  |  | VD.006 Sec 89 Barra AT Indefinida | TR1_06F2/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.10 |  | BI.6.10 Sec 89 Barra AT Alarmes | TR1_06F2/Application/USER1/BI610 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Libera Manobra |  | 4.5 | BO.4.5 Sec 89 Barra AT Intertravamento | TR1_06F2/Application/USER2/BO405 | 1 Liberada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Seccionadora TR 89-10 (06Q2)
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Aberta | 6.12 |  | VD.007 Sec 89 TR AT Aberta Consistida | TR1_06F2/Application/USER3/VD007 | 1 Aberta | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Fechado | 6.13 |  | VD.008 Sec 89 TR AT Fechada Consistida | TR1_06F2/Application/USER3/VD008 | 1 Fechada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Indefinida |  |  | VD.009 Sec 89 TR AT Indefinida | TR1_06F2/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.14 |  | BI.6.14 Sec 89 TR AT Alarmes | TR1_06F2/Application/USER1/BI614 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Libera Manobra |  | 4.8 | BO.4.8 Sec 89 TR AT Intertravamento | TR1_06F2/Application/USER2/BO408 | 1 Liberada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Seccionadora Contorno 89-12 (06Q3)
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Aberta | 6.16 |  | VD.010 Sec 89 Contorno AT Aberta Consistida | TR1_06F2/Application/USER3/VD010 | 1 Aberta | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Fechado | 6.17 |  | VD.011 Sec 89 Contorno AT Fechada Consist. | TR1_06F2/Application/USER3/VD011 | 1 Fechada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.012 Sec 89 Comtorno AT Indefinida | TR1_06F2/Application/USER3/VD012 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.18 |  | BI.6.18 Sec 89 Contorno AT Alarmes | TR1_06F2/Application/USER1/BI618 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.11 | BO.4.11 Sec 89 Contorno AT Intertravamento | TR1_06F2/Application/USER2/BO411 | 1 Liberada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Digitais Controle Módulo MT
Disjuntor 52-10 (06Q4)
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Desligado | 6.22 |  | VD.013 DJ 52 MT Desligado Consistido | TR1_06F2/Application/USER3/VD013 | 1 Desligado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Ligado | 6.23 |  | VD.014 DJ 52 MT Lgado Consistido | TR1_06F2/Application/USER3/VD014 | 1 Ligado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Indefinido |  |  | VD.015 DJ 52 MT Indefinido | TR1_06F2/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Mola Descarregada | 6.24 |  | VD.041 DJ 52 MT Mola Descarregada Temp. | TR1_06F2/Application/USER3/VD041 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Chave 43LR Pos. Local | 6.25 |  | BI.6.25 DJ 52 MT 43LR em Local | TR1_06F2/Application/USER1/BI625 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Chave 43LR Pos. Remoto | 6.26 |  | BI.6.26 DJ 52 MT 43LR em Remoto | TR1_06F2/Application/USER1/BI626 | 1 Normal | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Falta VCC Motor | 6.27 |  | BI.6.27 DJ 52 MT Falta VCC Motor | TR1_06F2/Application/USER1/BI627 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Falta VCC Comando | 6.28 |  | BI.6.28 DJ 52 MT Falta VCC Comando | TR1_06F2/Application/USER1/BI628 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-11 (11Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 6.32 |  | BI.6.32 DJ 52 MT Controle Permissivo | TR1_06F2/Application/USER1/BI632 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) – Supervisão Bobina de Ligar | 6.31 |  | VD.038 DJ 52 MT Falha Bob. Ligar | TR1_06F2/Application/USER3/VD038 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 6.30 |  | VD.039 DJ 52 MT Falha Bob. Abert. 1 | TR1_06F2/Application/USER3/VD039 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 6.29 |  | VD.040 DJ 52 MT Falha Bob. Abert. 2 | TR1_06F2/Application/USER3/VD040 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Intertravamento |  | 4.2 | VD.130 DJ 52 MT Intertravamento | TR1_06F2/Application/USER3/VD130 | 1 Libera | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.037 DJ 52 MT Falha Comando de Desligar | TR1_06F2/Application/USER3/VD037 | 1 Falha | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.036 DJ 52 MT Falha Comando de Ligar | TR1_06F2/Application/USER3/VD036 | 1 Falha | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
Seccionadora Contorno 89-104 (06Q7)
06F2 | TR1_MT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Aberta | 6.34 |  | VD.016 Sec 89 Contorno MT Aberta Consistida | TR1_06F2/Application/USER3/VD016 | 1 Aberta | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Fechado | 6.35 |  | VD.017 Sec 89 Contorno MT Fechada Consist. | TR1_06F2/Application/USER3/VD017 | 1 Fechada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.018 Sec 89 Contorno MT Indefinida | TR1_06F2/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_MT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.36 |  | BI.6.36 Sec 89 Contorno MT Alarmes | TR1_06F2/Application/USER1/BI636 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.14 | BO.4.14 Sec 89 Contorno MT Intertravamento | TR1_06F2/Application/USER2/BO414 | 1 Liberada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações
Alarmes e Sinalizações IED
06F2 | TR1 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.055 43TC Exluído | TR1_06F2/Application/USER3/VD055 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Módulo Normal (Disparo no 52 AT do TR) |  |  | VD.045 Módulo AT - Normal | TR1_06F2/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_AT | Módulo Intermediário (Disparo no 52 AT do TR e Disparo no 52 TRF-3) |  |  | VD.047 Módulo AT - Intermediário | TR1_06F2/Application/USER3/VD047 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_AT | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-3) |  |  | VD.046 Módulo AT - Transferido | TR1_06F2/Application/USER3/VD046 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1_AT | Transferência Incompleta AT |  |  | VD.048 Módulo AT - Transferência Incompleta | TR1_06F2/Application/USER3/VD048 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1_AT | Operação Indevida Isoladoras (Módulo AT) |  |  | VD.049 Módulo AT - Operação Indevida | TR1_06F2/Application/USER3/VD049 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1_AT | Alarme - Seccionadoras Isoladoras em interposição |  |  | VD.050 Módulo AT - Secs. em Interposição | TR1_06F2/Application/USER3/VD050 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F2 | Consistido | Somente a Nível 2 (WinCC) |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Módulo Normal (Disparo no 52 MT do TR) |  |  | VD.051 Módulo MT - Normal | TR1_06F2/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_MT | Módulo Intermediário (Disparo no 52 MT do TR e Disparo no 52 TRF-1) |  |  | VD.053 Módulo MT - Intermediário | TR1_06F2/Application/USER3/VD053 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | * | N2
06F2 | TR1_MT | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-1) |  |  | VD.052 Módulo MT - Transferido | TR1_06F2/Application/USER3/VD052 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1_MT | Transferência Incompleta MT |  |  | VD.054 Módulo MT - Transferência Incompleta | TR1_06F2/Application/USER3/VD054 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1_MT | 86FD-P1 Atuado |  |  | BI.6.37 86FD-P1 Atuado | TR1_06F2/Application/USER1/BI637 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.056 Grupo 1 Ativo | TR1_06F2/Application/USER3/VD056 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.056 Grupo 1 Ativo | TR1_06F2/Application/USER3/VD056 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F2 | Direto |  | N2
06F2 | TR1 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.057 Grupo 2 Ativo | TR1_06F2/Application/USER3/VD057 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.057 Grupo 2 Ativo | TR1_06F2/Application/USER3/VD057 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F2 | Direto |  | N2
06F2 | TR1 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.058 Falha Goose | TR1_06F2/Application/USER3/VD058 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F2 | Direto | 782 |  |  | #N/A
06F2 | TR1 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.059 Goose Bloqueado | TR1_06F2/Application/USER3/VD059 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F2 | Direto | 783 | N2
06F2 | TR1 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.060 Falha GPS Sincronização de Tempo | TR1_06F2/Application/USER3/VD060 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F2 | Direto | 784
06F2 | TR1 | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D14_PPT1_Falha_06F2 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind14.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 785
06F2 | TR1 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 786
Alarmes e Sinalizações TR/CDC
06F2 | TR1 | Proteção - 86T Atuado | 6.43 |  | BI.6.43 86T Atuado | TR1_06F2/Application/USER1/BI643 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Relé Buchholz (63T) - Alarme | 4.3 |  | BI.4.3 TR 63T Alarme | TR1_06F2/Application/USER1/BI403 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Relé Buchholz (63T) - Desligamento | 4.4 |  | BI.4.4 TR 63T Desligamento | TR1_06F2/Application/USER1/BI404 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Nível de Óleo (71T) - Máximo | 4.5 |  | BI.4.5 TR 71T Nivel de óleo Máx. | TR1_06F2/Application/USER1/BI405 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Nível de Óleo (71T) - Mínimo | 4.6 |  | BI.4.6 TR 71T Nivel de óleo Min. | TR1_06F2/Application/USER1/BI406 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Válvula de Alivio de Pressão (20T) - Atuada | 4.7 |  | BI.4.7 TR 20T Atuada | TR1_06F2/Application/USER1/BI407 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Relé de Fluxo (63C) - Atuado | 4.8 |  | BI.4.8 CDC 63C Atuada | TR1_06F2/Application/USER1/BI408 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Nível de Óleo (71C) - Máximo | 4.9 |  | BI.4.9 CDC 71C Nivel de óleo Máx. | TR1_06F2/Application/USER1/BI409 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Nível de Óleo (71C) - Mínimo | 4.10 |  | BI.4.10 CDC 71C Nivel de óleo Min. | TR1_06F2/Application/USER1/BI410 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Falha Secador de Ar Transformador - Alarme | 4.11 |  | BI.4.11 TR Falha Secador de Ar | TR1_06F2/Application/USER1/BI411 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Falha Secador de Ar Comutador - Alarme | 4.12 |  | BI.4.12 CDC Falha Secador de Ar | TR1_06F2/Application/USER1/BI412 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | SobreTemperatura Óleo Transformador - 26T Alarme | 5.1 |  | BI.5.1 TR 26 Alarme | TR1_06F2/Application/USER1/BI501 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | SobreTemperatura Óleo Transformador - 26T Desligamento | 5.2 |  | BI.5.2 TR 26 Desligamento | TR1_06F2/Application/USER1/BI502 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | SobreTemperatura Enrolamento X - 49MT Alarme | 5.3 |  | BI.5.3 TR 49MT Alarme | TR1_06F2/Application/USER1/BI503 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | SobreTemperatura Enrolamento X - 49MT Desligamento | 5.4 |  | BI.5.4 TR 49MT Desligamento | TR1_06F2/Application/USER1/BI504 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | SobreTemperatura Enrolamento H - 49AT Alarme | 5.5 |  | BI.5.5 TR 49AT Alarme | TR1_06F2/Application/USER1/BI505 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | SobreTemperatura Enrolamento H - 49AT Desligamento | 5.6 |  | BI.5.6 TR 49AT Desligamento | TR1_06F2/Application/USER1/BI506 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Ventilação Forçada Transformador- Ligada | 5.7 |  | BI.5.7 TR VF Ligada | TR1_06F2/Application/USER1/BI507 | 1 Ligada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Ventilação Forçada Transformador - Defeito | 5.8 |  | BI.5.8 TR VF Defeito | TR1_06F2/Application/USER1/BI508 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Falta VCA Serviços Auxiliares Transformador - Alarme | 5.9 |  | BI.5.9 TR Falta VCA Serv. Aux. | TR1_06F2/Application/USER1/BI509 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Ventilação Forçada Comando em Local | 5.10 |  | BI.5.10 TR VF 43LR Local | TR1_06F2/Application/USER1/BI510 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Ventilação Forçada Comando em Manual | 5.11 |  | BI.5.11 TR VF Cmd em Manual | TR1_06F2/Application/USER1/BI511 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | CDC - Disjuntor Desligado | 5.12 |  | BI.5.12 CDC DJ Motor Desl. | TR1_06F2/Application/USER1/BI512 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | CDC - Comutação em Andamento | 5.13 |  | BI.5.13 CDC Motor em Operação | TR1_06F2/Application/USER1/BI513 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | CDC - TAP Máximo | 5.14 |  | BI.5.14 CDC TAP Máximo | TR1_06F2/Application/USER1/BI514 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | CDC - TAP Mínimo | 5.15 |  | BI.5.15 CDC TAP Minimo | TR1_06F2/Application/USER1/BI515 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Falha Interna Relé RMT/RMTA | 6.2 |  | BI.6.2 Falha Interna RMTA | TR1_06F2/Application/USER1/BI602 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | CDC - Bloqueio | 6.3 |  | BI.6.3 Bloqueio CDC | TR1_06F2/Application/USER1/BI603 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | TR - Libera Paralelismo |  |  | VD.131 MT: Libera Paralelismo | TR1_06F2/Application/USER3/VD131 | 1 Liberado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Proteção - Diferencial (87) Bloqueado |  |  | VD.061 87 Bloqueado | TR1_06F2/Application/USER3/VD061 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F2 | Direto | 787
06F2 | TR1 | Proteção - Diferencial (87) Atuado |  |  | VD.100 TR: 87 Atuado | TR1_06F2/Application/USER3/VD100 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F2 | Direto | 788
06F2 | TR1 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.101 TR: TRIP Fase A | TR1_06F2/Application/USER3/VD101 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F2 | Direto | 789
06F2 | TR1 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.102 TR: TRIP Fase B | TR1_06F2/Application/USER3/VD102 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F2 | Direto | 790
06F2 | TR1 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.103 TR: TRIP Fase C | TR1_06F2/Application/USER3/VD103 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F2 | Direto | 791
06F2 | TR1 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.104 TR: TRIP Neutro | TR1_06F2/Application/USER3/VD104 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F2 | Direto | 792
Proteção
Digitais (Proteção) Módulo AT
06F2 | TR1_AT | Proteção - 86FDAT (Interno) - Atuado |  |  | VD.072 86FDAT Disparo (Interno) | TR1_06F2/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 06F2 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
06F2 | TR1_AT | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.079 AT: 62BF Atuado | TR1_06F2/Application/USER3/VD079 | 1 Atuado | Digital Simples | 06F2 | Direto | 793 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.080 AT: 50 E1 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD080 | 1 Atuado | Digital Simples | 06F2 | Direto | 794 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.081 AT: 50 E2 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD081 | 1 Atuado | Digital Simples | 06F2 | Direto | 795 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.082 AT: 51 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD082 | 1 Atuado | Digital Simples | 06F2 | Direto | 796 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.083 AT: 50N E1 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD083 | 1 Atuado | Digital Simples | 06F2 | Direto | 797
06F2 | TR1_AT | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.084 AT: 50N E2 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD084 | 1 Atuado | Digital Simples | 06F2 | Direto | 798 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.085 AT: 51N Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD085 | 1 Atuado | Digital Simples | 06F2 | Direto | 799 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_AT | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.098 AT: TRIP Externo | TR1_06F2/Application/USER3/VD098 | 1 Atuado | Digital Simples | 06F2 | Direto | 800 |  |  | #N/A
Digitais (Proteção) Módulo AT
06F2 | TR1_MT | Proteção - 86FDMT (Interno) - Atuado |  |  | 073 86FDMT Disparo (Interno) | TR1_06F2/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 06F2 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
06F2 | TR1_MT | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.105 MT: 62BF Atuado | TR1_06F2/Application/USER3/VD105 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 801 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.106 MT: 50 E1 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD106 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 802 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.107 MT: 50 E2 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD107 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 803 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.108 MT: 51 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD108 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 804 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.109 MT: 50N E1 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD109 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 805 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.110 MT: 50N E2 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD110 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 806 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.111 MT: 51N Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD111 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 807 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.128 MT: 67 Bloqueado | TR1_06F2/Application/USER3/VD128 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 808
06F2 | TR1_MT | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.112 MT: 67 E1 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD112 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 809
06F2 | TR1_MT | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.113 MT: 67 E2 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD113 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 810
06F2 | TR1_MT | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.114 MT: 67 TOC Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD114 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 811
06F2 | TR1_MT | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.115 MT: 67N E1 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD115 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 812
06F2 | TR1_MT | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.116 MT: 67N E2 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD116 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 813
06F2 | TR1_MT | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.117 MT: 67N TOC Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD117 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 814
06F2 | TR1_MT | Proteção 59N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.118 MT: 59N E1 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD118 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 815
06F2 | TR1_MT | Proteção 59N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.119 MT: 59N E2 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD119 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 816
06F2 | TR1_MT | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.062 81 Bloqueado | TR1_06F2/Application/USER3/VD062 | 1 Excluída | Digital Simples | 6F2 | Direto | 817
06F2 | TR1_MT | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.064 81 Bloqueio Dinâmico | TR1_06F2/Application/USER3/VD064 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F2 | Direto | 818
06F2 | TR1_MT | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.065 81U-1 Habilitado | TR1_06F2/Application/USER3/VD065 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F2 | Direto | 819
06F2 | TR1_MT | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.066 81U-2 Habilitado | TR1_06F2/Application/USER3/VD066 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F2 | Direto | 820
06F2 | TR1_MT | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.067 81U-3 Habilitado | TR1_06F2/Application/USER3/VD067 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F2 | Direto | 821
06F2 | TR1_MT | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.068 81U-4 Habilitado | TR1_06F2/Application/USER3/VD068 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F2 | Direto | 822
06F2 | TR1_MT | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.069 81U-5 Habilitado | TR1_06F2/Application/USER3/VD069 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F2 | Direto | 823
06F2 | TR1_MT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.120 MT: 81U E1 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD120 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 824
06F2 | TR1_MT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.121 MT: 81U E2 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD121 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 825
06F2 | TR1_MT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 3 - Atuado |  |  | VD.122 MT: 81U E3 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD122 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 826
06F2 | TR1_MT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 4 - Atuado |  |  | VD.123 MT: 81U E4 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD123 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 827
06F2 | TR1_MT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 5 - Atuado |  |  | VD.124 MT: 81U E5 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD124 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 828
06F2 | TR1_MT | Proteção 81 Sobre-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.125 MT: 81O E1 Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD125 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 829 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Proteção 60FF - Falha Circuito TP's |  |  | VD.126 MT: 60FF Atuada | TR1_06F2/Application/USER3/VD126 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 830 |  |  | #N/A
06F2 | TR1_MT | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.127 MT: TRIP Externo | TR1_06F2/Application/USER3/VD127 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 831
06F2 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.133 Reserva | TR1_06F2/Application/USER3/VD133 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 832
06F2 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.134 Reserva | TR1_06F2/Application/USER3/VD134 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 833
06F2 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.135 Reserva | TR1_06F2/Application/USER3/VD135 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 834
06F2 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.136 Reserva | TR1_06F2/Application/USER3/VD136 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 835
06F2 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.137 Reserva | TR1_06F2/Application/USER3/VD137 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F2 | Direto | 836
Note on F37: Alterado o caminho da função.
Note on N38: Células marcadas em lilás, ponto alterado. O comando de Bloqueio do 87 Deveser implementado individual (devido a função diferencial dos TRs serem cruzadas os setores), a tag de retorno também não pode ser consolidada.
Note on N39: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M46: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F51: Alterada descrição do ponto.
Note on F86: Alterada descrição do ponto.
Note on N119: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## TR1_P
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED CMD. Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados Transformador 1_Principal
|  | Relé: Siemens 7UT85 Shorcode: P1F1096576 |  |  |  | IP:10.39.13.15 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada BI.nária | Saída BI.nária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
Analógicas Módulo AT
06F1 | TR1_AT | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | TR1_06F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | 600 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | TR1_06F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | 601 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | TR1_06F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | 602 |  |  | #N/A
06F1 | B69P | Tensão Barra P Fases AB | 1V1 |  | Vpp:AB | TR1_06F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 6F1 | Direto | 603 |  |  | #N/A
06F1 | B69P | Tensão Barra P Fases BC | 1V2 |  | Vpp:BC | TR1_06F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsBC |  | Analógico | 6F1 | Direto | 604 |  |  | #N/A
06F1 | B69P | Tensão Barra P Fases CA | 1V3 |  | Vpp:CA | TR1_06F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsCA |  | Analógico | 6F1 | Direto | 605 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Potência Ativa |  |  | P tot | TR1_06F1/PTS1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 6F1 | Direto | 606 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Potência Reativa |  |  | Q tot | TR1_06F1/PTS1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 6F1 | Direto | 607 |  |  | #N/A
Analógicas Módulo MT
06F1 | TR1_MT | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | TR1_06F1/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | 608 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | TR1_06F1/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | 609 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | TR1_06F1/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 6F1/6F2 | Consistido | 610 |  |  | #N/A
Comandos
Comandos Módulos AT
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 AT | TR1_06F1/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | 600 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Abrir / Fechar |  | 4.6/4.7 | Comando 89 Barra AT | TR1_06F1/Dc1/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | 601 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Abrir / Fechar |  | 4.9/4.10 | Comando 89 TR AT | TR1_06F1/Dc2/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | 602 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Abrir / Fechar |  | 4.12/4.13 | Comando 89 Contorno AT | TR1_06F1/Dc3/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | 603
Comandos Módulos MT
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-10 (06Q4) - Desligar / Ligar |  | 4.3/4.1 | Comando 52 MT | TR1_06F1/CB2/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | 604 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Abrir / Fechar |  |  | Comando 89 Contorno MT | TR1_06F1/Dc4/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | 605 |  |  | #N/A
Comandos Módulos TR
06F1 | TR1 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 Troca de Grupo | TR1_06F1/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | 606 |  |  | #N/A
06F1 | TR1 | Diferencial (87) - Bloqueio / Desbloqueio |  |  | CMD RMT.002 Bloqueio 87 | TR1_06F1/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 06F1 | Cmd Direto | 607 |  |  | #N/A
06F1 | TR1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.003 Reserva | TR1_06F1/Application/USER7/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | 615
06F1 | TR1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.004 Reserva | TR1_06F1/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 6F1/6F2 | Cmd Direto | 616
Digitais (Controle)
Digitais Controle Módulo AT
Disjuntor 52-2 (06Q0)
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Desligado | 3.1 |  | VD.001 DJ 52 AT Desligado Consistido | TR1_06F1/Application/USER3/VD001 | 1 Desligado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 600 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Ligado | 3.2 |  | VD.002 DJ 52 AT Ligado Consistido | TR1_06F1/Application/USER3/VD002 | 1 Ligado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 601 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 AT Indefinido | TR1_06F1/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 602 | N2
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Baixa Pressão SF6 - Alarme | 3.3 |  | BI.3.3 DJ 52 AT SF6 1ºEst | TR1_06F1/Application/USER1/BI303 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 603 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Baixa Pressão SF6 - Bloqueio | 3.4 |  | BI.3.4 DJ 52 AT SF6 2ºEst | TR1_06F1/Application/USER1/BI304 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 604 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Mola Descarregada ou FVCC CMD. Bob. Ab. 1 ou 2 | 3.5 |  | VD.026 DJ 52 AT Mola Descarregada Temp. | TR1_06F1/Application/USER3/VD026 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 605 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 3.6 |  | BI.3.6 DJ 52 AT 43LR Remoto | TR1_06F1/Application/USER1/BI306 | 1 Normal | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 606 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.7 |  | VD.023 DJ 52 AT Falha Bob. Ligar | TR1_06F1/Application/USER3/VD023 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 607 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 3.8 |  | VD.024 DJ 52 AT Falha Bob. Abert. 1 | TR1_06F1/Application/USER3/VD024 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 608
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 4.1 |  | VD.025 DJ 52 AT Falha Bob. Abert. 2 | TR1_06F1/Application/USER3/VD025 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 609 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Intertravamento |  | 1.2 | VD.129 DJ 52 AT Intertravamento | TR1_06F1/Application/USER3/VD129 | 1 Libera | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 610 | N2
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.022 DJ 52 AT Falha Comando de Desligar | TR1_06F1/Application/USER3/VD022 | 1 Falha | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 611 | N2
06F1 | TR1_AT | Disj. 52-2 (06Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.021 DJ 52 AT Falha Comando de Ligar | TR1_06F1/Application/USER3/VD021 | 1 Falha | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 612 | N2
Seccionadora Barra 89-8 (06Q1)
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Aberta | 6.8 |  | VD.004 Sec 89 Barra AT Aberta Consistida | TR1_06F1/Application/USER3/VD004 | 1 Aberta | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 613 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Fechado | 6.9 |  | VD.005 Sec 89 Barra AT Fechada Consistida | TR1_06F1/Application/USER3/VD005 | 1 Fechada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 614 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Indefinida |  |  | VD.006 Sec 89 Barra AT Indefinida | TR1_06F1/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 615 | N2
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.10 |  | BI.6.10 Sec 89 Barra AT Alarmes | TR1_06F1/Application/USER1/BI610 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 616 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-8 (06Q1 Barra) - Libera Manobra |  | 4.5 | BO.4.5 Sec 89 Barra AT Intertravamento | TR1_06F1/Application/USER2/BO405 | 1 Liberada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 617 | N2 |  | #N/A
Seccionadora TR 89-10 (06Q2)
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Aberta | 6.12 |  | VD.007 Sec 89 TR AT Aberta Consistida | TR1_06F1/Application/USER3/VD007 | 1 Aberta | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 618 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Fechado | 6.13 |  | VD.008 Sec 89 TR AT Fechada Consistida | TR1_06F1/Application/USER3/VD008 | 1 Fechada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 619 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Indefinida |  |  | VD.009 Sec 89 TR AT Indefinida | TR1_06F1/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 620 | N2
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.14 |  | BI.6.14 Sec 89 TR AT Alarmes | TR1_06F1/Application/USER1/BI614 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 621 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-10 (06Q2 TR) - Libera Manobra |  | 4.8 | BO.4.8 Sec 89 TR AT Intertravamento | TR1_06F1/Application/USER2/BO408 | 1 Liberada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 622 | N2 |  | #N/A
Seccionadora Contorno 89-12 (06Q3)
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Aberta | 6.16 |  | VD.010 Sec 89 Contorno AT Aberta Consistida | TR1_06F1/Application/USER3/VD010 | 1 Aberta | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 623 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Fechado | 6.17 |  | VD.011 Sec 89 Contorno AT Fechada Consist. | TR1_06F1/Application/USER3/VD011 | 1 Fechada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 624 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.012 Sec 89 Comtorno AT Indefinida | TR1_06F1/Application/USER3/VD012 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 625 | N2
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.18 |  | BI.6.18 Sec 89 Contorno AT Alarmes | TR1_06F1/Application/USER1/BI618 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 626 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Secc. 89-12 (06Q3 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.11 | BO.4.11 Sec 89 Contorno AT Intertravamento | TR1_06F1/Application/USER2/BO411 | 1 Liberada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 627 | N2 |  | #N/A
Digitais Controle Módulo MT
Disjuntor 52-10 (06Q4)
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Desligado | 6.22 |  | VD.013 DJ 52 MT Desligado Consistido | TR1_06F1/Application/USER3/VD013 | 1 Desligado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 628 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Ligado | 6.23 |  | VD.014 DJ 52 MT Lgado Consistido | TR1_06F1/Application/USER3/VD014 | 1 Ligado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 629 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Indefinido |  |  | VD.015 DJ 52 MT Indefinido | TR1_06F1/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 630 | N2
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Mola Descarregada | 6.24 |  | VD.041 DJ 52 MT Mola Descarregada Temp. | TR1_06F1/Application/USER3/VD041 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 631 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Chave 43LR Pos. Local | 6.25 |  | BI.6.25 DJ 52 MT 43LR em Local | TR1_06F1/Application/USER1/BI625 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 632 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Chave 43LR Pos. Remoto | 6.26 |  | BI.6.26 DJ 52 MT 43LR em Remoto | TR1_06F1/Application/USER1/BI626 | 1 Normal | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 633 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Falta VCC Motor | 6.27 |  | BI.6.27 DJ 52 MT Falta VCC Motor | TR1_06F1/Application/USER1/BI627 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 634 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Falta VCC Comando | 6.28 |  | BI.6.28 DJ 52 MT Falta VCC Comando | TR1_06F1/Application/USER1/BI628 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 635
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-11 (11Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 6.32 |  | BI.6.32 DJ 52 MT Controle Permissivo | TR1_06F1/Application/USER1/BI632 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 636 | N2
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) – Supervisão Bobina de Ligar | 6.31 |  | VD.038 DJ 52 MT Falha Bob. Ligar | TR1_06F1/Application/USER3/VD038 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 637 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 6.30 |  | VD.039 DJ 52 MT Falha Bob. Abert. 1 | TR1_06F1/Application/USER3/VD039 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 638
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 6.29 |  | VD.040 DJ 52 MT Falha Bob. Abert. 2 | TR1_06F1/Application/USER3/VD040 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 639 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Intertravamento |  | 4.2 | VD.130 DJ 52 MT Intertravamento | TR1_06F1/Application/USER3/VD130 | 1 Libera | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 640 | N2
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.037 DJ 52 MT Falha Comando de Desligar | TR1_06F1/Application/USER3/VD037 | 1 Falha | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 641 | N2
06F1 | TR1_MT | Disj. 52-10 (06Q4) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.036 DJ 52 MT Falha Comando de Ligar | TR1_06F1/Application/USER3/VD036 | 1 Falha | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 642 | N2
Seccionadora Contorno 89-104 (06Q7)
06F1 | TR1_MT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Aberta | 6.34 |  | VD.016 Sec 89 Contorno MT Aberta Consistida | TR1_06F1/Application/USER3/VD016 | 1 Aberta | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 643 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Fechado | 6.35 |  | VD.017 Sec 89 Contorno MT Fechada Consist. | TR1_06F1/Application/USER3/VD017 | 1 Fechada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 644 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.018 Sec 89 Contorno MT Indefinida | TR1_06F1/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 645 | N2
06F1 | TR1_MT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.36 |  | BI.6.36 Sec 89 Contorno MT Alarmes | TR1_06F1/Application/USER1/BI636 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 646 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Secc. 89-104 (06Q7 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.14 | BO.4.14 Sec 89 Contorno MT Intertravamento | TR1_06F1/Application/USER2/BO414 | 1 Liberada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 647 | N2 |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações
Alarmes e Sinalizações IED
06F1 | TR1 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.055 43TC Exluído | TR1_06F1/Application/USER3/VD055 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 648 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Módulo Normal (Disparo no 52 AT do TR) |  |  | VD.045 Módulo AT - Normal | TR1_06F1/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 649 | N2
06F1 | TR1_AT | Módulo Intermediário (Disparo no 52 AT do TR e Disparo no 52 TRF-3) |  |  | VD.047 Módulo AT - Intermediário | TR1_06F1/Application/USER3/VD047 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 650 | N2
06F1 | TR1_AT | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-3) |  |  | VD.046 Módulo AT - Transferido | TR1_06F1/Application/USER3/VD046 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 651
06F1 | TR1_AT | Transferência Incompleta AT |  |  | VD.048 Módulo AT - Transferência Incompleta | TR1_06F1/Application/USER3/VD048 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 652
06F1 | TR1_AT | Operação Indevida Isoladoras (Módulo AT) |  |  | VD.049 Módulo AT - Operação Indevida | TR1_06F1/Application/USER3/VD049 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 653
06F1 | TR1_AT | Alarme - Seccionadoras Isoladoras em interposição |  |  | VD.050 Módulo AT - Secs. em Interposição | TR1_06F1/Application/USER3/VD050 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F2 | Consistido | Somente a Nível 2 (WinCC) |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Módulo Normal (Disparo no 52 MT do TR) |  |  | VD.051 Módulo MT - Normal | TR1_06F1/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 654 | N2
06F1 | TR1_MT | Módulo Intermediário (Disparo no 52 MT do TR e Disparo no 52 TRF-1) |  |  | VD.053 Módulo MT - Intermediário | TR1_06F1/Application/USER3/VD053 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 655 | N2
06F1 | TR1_MT | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-1) |  |  | VD.052 Módulo MT - Transferido | TR1_06F1/Application/USER3/VD052 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 656
06F1 | TR1_MT | Transferência Incompleta MT |  |  | VD.054 Módulo MT - Transferência Incompleta | TR1_06F1/Application/USER3/VD054 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 657
06F1 | TR1 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.056 Grupo 1 Ativo | TR1_06F1/Application/USER3/VD056 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 658
06F2 | TR2 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.056 Grupo 1 Ativo | TR1_06F1/Application/USER3/VD057 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F1 | Direto | - | N2
06F1 | TR1 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.057 Grupo 2 Ativo | TR1_06F1/Application/USER3/VD057 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 659
06F1 | TR1 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.057 Grupo 2 Ativo | TR1_06F1/Application/USER3/VD057 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F1 | Direto | - | N2
06F1 | TR1 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.058 Falha Goose | TR1_06F1/Application/USER3/VD058 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1 | Direto | 660 |  |  | #N/A
06F1 | TR1 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.059 Goose Bloqueado | TR1_06F1/Application/USER3/VD059 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1 | Direto | 661 | N2
06F1 | TR1 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.060 Falha GPS Sincronização de Tempo | TR1_06F1/Application/USER3/VD060 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1 | Direto | 662
06F1 | TR1 | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D13_PPT1_Falha_06F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind13.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 663
06F1 | TR1 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 664
Alarmes e Sinalizações TR/CDC
06F1 | TR1 | Proteção - 86T Atuado | 6.43 |  | BI.6.43 86T Atuado | TR1_06F1/Application/USER1/BI643 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 665
06F1 | TR1 | Relé Buchholz (63T) - Alarme | 4.3 |  | BI.4.3 TR 63T Alarme | TR1_06F1/Application/USER1/BI403 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 666
06F1 | TR1 | Relé Buchholz (63T) - Desligamento | 4.4 |  | BI.4.4 TR 63T Desligamento | TR1_06F1/Application/USER1/BI404 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 667
06F1 | TR1 | Nível de Óleo (71T) - Máximo | 4.5 |  | BI.4.5 TR 71T Nivel de óleo Máx. | TR1_06F1/Application/USER1/BI405 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 668
06F1 | TR1 | Nível de Óleo (71T) - Mínimo | 4.6 |  | BI.4.6 TR 71T Nivel de óleo Min. | TR1_06F1/Application/USER1/BI406 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 669
06F1 | TR1 | Válvula de Alivio de Pressão (20T) - Atuada | 4.7 |  | BI.4.7 TR 20T Atuada | TR1_06F1/Application/USER1/BI407 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 670
06F1 | TR1 | Relé de Fluxo (63C) - Atuado | 4.8 |  | BI.4.8 CDC 63C Atuada | TR1_06F1/Application/USER1/BI408 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 671
06F1 | TR1 | Nível de Óleo (71C) - Máximo | 4.9 |  | BI.4.9 CDC 71C Nivel de óleo Máx. | TR1_06F1/Application/USER1/BI409 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 672
06F1 | TR1 | Nível de Óleo (71C) - Mínimo | 4.10 |  | BI.4.10 CDC 71C Nivel de óleo Min. | TR1_06F1/Application/USER1/BI410 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 673
06F1 | TR1 | Falha Secador de Ar Transformador - Alarme | 4.11 |  | BI.4.11 TR Falha Secador de Ar | TR1_06F1/Application/USER1/BI411 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 674
06F1 | TR1 | Falha Secador de Ar Comutador - Alarme | 4.12 |  | BI.4.12 CDC Falha Secador de Ar | TR1_06F1/Application/USER1/BI412 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 675
06F1 | TR1 | SobreTemperatura Óleo Transformador - 26T Alarme | 5.1 |  | BI.5.1 TR 26 Alarme | TR1_06F1/Application/USER1/BI501 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 676
06F1 | TR1 | SobreTemperatura Óleo Transformador - 26T Desligamento | 5.2 |  | BI.5.2 TR 26 Desligamento | TR1_06F1/Application/USER1/BI502 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 677
06F1 | TR1 | SobreTemperatura Enrolamento X - 49MT Alarme | 5.3 |  | BI.5.3 TR 49MT Alarme | TR1_06F1/Application/USER1/BI503 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 678
06F1 | TR1 | SobreTemperatura Enrolamento X - 49MT Desligamento | 5.4 |  | BI.5.4 TR 49MT Desligamento | TR1_06F1/Application/USER1/BI504 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 679
06F1 | TR1 | SobreTemperatura Enrolamento H - 49AT Alarme | 5.5 |  | BI.5.5 TR 49AT Alarme | TR1_06F1/Application/USER1/BI505 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 680
06F1 | TR1 | SobreTemperatura Enrolamento H - 49AT Desligamento | 5.6 |  | BI.5.6 TR 49AT Desligamento | TR1_06F1/Application/USER1/BI506 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 681
06F1 | TR1 | Ventilação Forçada Transformador- Ligada | 5.7 |  | BI.5.7 TR VF Ligada | TR1_06F1/Application/USER1/BI507 | 1 Ligada | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 682
06F1 | TR1 | Ventilação Forçada Transformador - Defeito | 5.8 |  | BI.5.8 TR VF Defeito | TR1_06F1/Application/USER1/BI508 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 683
06F1 | TR1 | Falta VCA Serviços Auxiliares Transformador - Alarme | 5.9 |  | BI.5.9 TR Falta VCA Serv. Aux. | TR1_06F1/Application/USER1/BI509 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 684
06F1 | TR1 | Ventilação Forçada Comando em Local | 5.10 |  | BI.5.10 TR VF 43LR Local | TR1_06F1/Application/USER1/BI510 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 685
06F1 | TR1 | Ventilação Forçada Comando em Manual | 5.11 |  | BI.5.11 TR VF Cmd em Manual | TR1_06F1/Application/USER1/BI511 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 686
06F1 | TR1 | CDC - Disjuntor Desligado | 5.12 |  | BI.5.12 CDC DJ Motor Desl. | TR1_06F1/Application/USER1/BI512 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 687
06F1 | TR1 | CDC - Comutação em Andamento | 5.13 |  | BI.5.13 CDC Motor em Operação | TR1_06F1/Application/USER1/BI513 | 1 Ativo | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 688
06F1 | TR1 | CDC - TAP Máximo | 5.14 |  | BI.5.14 CDC TAP Máximo | TR1_06F1/Application/USER1/BI514 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 689
06F1 | TR1 | CDC - TAP Mínimo | 5.15 |  | BI.5.15 CDC TAP Minimo | TR1_06F1/Application/USER1/BI515 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 690
06F1 | TR1 | Falha Interna Relé RMT/RMTA | 6.2 |  | BI.6.2 Falha Interna RMTA | TR1_06F1/Application/USER1/BI602 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 691
06F1 | TR1 | CDC - Bloqueio | 6.3 |  | BI.6.3 Bloqueio CDC | TR1_06F1/Application/USER1/BI603 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 692
06F1 | TR1 | TR - Libera Paralelismo |  |  | VD.131 MT: Libera Paralelismo | TR1_06F1/Application/USER3/VD131 | 1 Liberado | Digital Simples | 6F1/6F2 | Consistido | 693
06F1 | TR1 | Proteção - Diferencial (87) Bloqueado |  |  | VD.061 87 Bloqueado | TR1_06F1/Application/USER3/VD061 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1 | Direto | 697
06F1 | TR1 | Proteção - Diferencial (87) Atuado |  |  | VD.100 TR: 87 Atuado | TR1_06F1/Application/USER3/VD100 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1 | Direto | 698
06F1 | TR1 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.101 TR: TRIP Fase A | TR1_06F1/Application/USER3/VD101 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1 | Direto | 699
06F1 | TR1 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.102 TR: TRIP Fase B | TR1_06F1/Application/USER3/VD102 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1 | Direto | 700
06F1 | TR1 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.103 TR: TRIP Fase C | TR1_06F1/Application/USER3/VD103 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1 | Direto | 701
06F1 | TR1 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.104 TR: TRIP Neutro | TR1_06F1/Application/USER3/VD104 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1 | Direto | 702
Proteção
Digitais (Proteção) Módulo AT
06F1 | TR1_AT | Proteção - 86FDAT (Interno) - Atuado |  |  | VD.072 86FDAT Disparo (Interno) | TR1_06F1/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
06F1 | TR1_AT | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.079 AT: 62BF Atuado | TR1_06F1/Application/USER3/VD079 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 703 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.080 AT: 50 E1 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD080 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 704 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.081 AT: 50 E2 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD081 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 705 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.082 AT: 51 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD082 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 706 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.083 AT: 50N E1 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD083 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 707
06F1 | TR1_AT | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.084 AT: 50N E2 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD084 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 708 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.085 AT: 51N Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD085 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 709 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.099 AT: 67 Bloqueado | TR1_06F1/Application/USER3/VD099 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 710 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.086 AT: 67 E1 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD086 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 711 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.087 AT: 67 E2 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD087 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 712 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.088 AT: 67 TOC Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD088 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 713 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.089 AT: 67N E1 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD089 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 714 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.090 AT: 67N E2 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD090 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 715 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.091 AT: 67N TOC Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD091 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 716 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 59N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.092 AT: 59N E1 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD092 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 717 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 59N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.093 AT: 59N E2 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD093 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 718
06F1 | TR1_AT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.094 AT: 81U E1 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD094 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 719 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.095 AT: 81U E2 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD095 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 720
06F1 | TR1_AT | Proteção 81 Sobre-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.096 AT: 81O E1 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD096 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 721 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção 60FF - Falha Circuito TP's |  |  | VD.097 AT: 60FF Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD097 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 722 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_AT | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.098 AT: TRIP Externo | TR1_06F1/Application/USER3/VD098 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 723 |  |  | #N/A
Digitais (Proteção) Módulo AT
06F1 | TR1_MT | Proteção - 86FDMT (Interno) - Atuado |  |  | 073 86FDMT Disparo (Interno) | TR1_06F1/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
06F1 | TR1_MT | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.105 MT: 62BF Atuado | TR1_06F1/Application/USER3/VD105 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 724 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.106 MT: 50 E1 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD106 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 725 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.107 MT: 50 E2 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD107 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 726 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.108 MT: 51 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD108 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 727 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.109 MT: 50N E1 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD109 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 728 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.110 MT: 50N E2 Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD110 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 729 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.111 MT: 51N Atuada | TR1_06F1/Application/USER3/VD111 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 730 |  |  | #N/A
06F1 | TR1_MT | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.127 MT: TRIP Externo | TR1_06F1/Application/USER3/VD127 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 731
06F1 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.133 Reserva | TR1_06F1/Application/USER3/VD133 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 732
06F1 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.134 Reserva | TR1_06F1/Application/USER3/VD134 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 733
06F1 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.135 Reserva | TR1_06F1/Application/USER3/VD135 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 734
06F1 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.136 Reserva | TR1_06F1/Application/USER3/VD136 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 735
06F1 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.137 Reserva | TR1_06F1/Application/USER3/VD137 | 1 Atuado | Digital Simples | 6F1 | Direto | 736
Note on F30: Alterado o caminho da função.
Note on N31: Células marcadas em lilás, ponto alterado. O comando de Bloqueio do 87 Deveser implementado individual (devido a função diferencial dos TRs serem cruzadas os setores), a tag de retorno também não pode ser consolidada.
Note on N32: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M39: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F44: Alterada descrição do ponto.
Note on F79: Alterada descrição do ponto.
Note on N111: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.
Note on N143: Os tags de retorno dos diferenciais não podem ser emponto comum para os relé XF1 e XF2

## TR1_RMT
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados TR1_RMT (Regulador de tensão e Monitor de Temperatura)
|  | Relé: SEL 2414 MOT: 241421A2X9X746X1840 |  |  |  | IP:10.39.13.17 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC-61850 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
RMT | TR1 | Temperatura do óleo do Transformador | [5 empty] | Analógico | RMT | Direto | 620 |  |  | #N/A
RMT | TR1 | Temperatura do Enrolamento AT | [5 empty] | Analógico | RMT | Direto | 621 |  |  | #N/A
RMT | TR1 | Temperatura do Enrolamento BT | [5 empty] | Analógico | RMT | Direto | 622 |  |  | #N/A
RMT | TR1 | Posição TAP | [5 empty] | Analógico | MC-04/RMT | Consistido | *
Comandos
Alarmes e Sinalizações IED
RMT | TR1 | Falha no Sensor RTD 1 | RTD1 |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 850 |  |  | #N/A
RMT | TR1 | Falha no Sensor RTD 2 | RTD2 |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 851 |  |  | #N/A
RMT | TR1 | Falha no Sensor RTD 3 | RTD3 |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 852
RMT | TR1 | 26 Alarme |  | OUT301 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR1 | 26 Desligamento |  | OUT302 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR1 | 49AT Alarme |  | OUT303 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR1 | 49AT Desligamento |  | OUT304 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR1 | 49MT Alarme |  | OUT305 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR1 | 49MT Desligamento |  | OUT306 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR1 | Sobrecorrente I> |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 853
RMT | TR1 | Sobretensão CDC - Alarme |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 854
RMT | TR1 | Subtensão CDC - Alarme |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 855
RMT | TR1 | Bloqueio CDC |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 856
RMT | TR1 | Defeito Relé |  |  | BI.6.2 Falha Interna RMTA | TR1_06F1/Application/USER1/BI602 | 1 Alarme | Digital Simples | 6F1/6F2 | Externo | *
RMT | TR1 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 857

## SPS_TR1_TR2
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD)
Lista de Pontos Controlador de TAP (SPS)
|  | Paralelismo TR1 e TR2 - MC-04 - End: 8 - Pariedade: 8N1 - Velocidade: 9600 |  |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: Modbus RS485 - Supervisão de Paralelismo Sincrono - Sistema MC-04 |  |  | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | WORD | Endereço Variável | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Medições - REGISTER INPUT
MC-04 | TR1 | Indicação do TAP Atual | 40009 | 40009 | Analógico | MC-04/RMT | Consistido | 623 |  |  | #N/A
MC-04 | TR2 | Indicação do TAP Atual | 40018 | 40018 | Analógico | MC-04/RMT | Consistido | 1023
Sinalização - REGISTER INPUT
MC-04 | TR1 | TR1 em Modo Mestre | 40010 | Bit:0 (Valor 1 - Mestre) | Digital | MC-04 | Direto | 860
MC-04 | TR1 | TR1 em Modo Comandado |  | Bit:1 (Valor 1 - Comandado) | Digital | MC-04 | Direto | 861
MC-04 | TR1 | TR1 Chave 43TC - Telecomando Incluído |  | Bit:2 (Valor 1 - Incluído) | Digital | MC-04 | Direto | 862
MC-04 | TR1 | TR1 Relé 90 - Regulação em automático |  | Bit3: (Valor 1 - Incluído/Automático) | Digital | MC-04 | Direto | 863
MC-04 | TR1 | Erro de Paralelismo (Quando TR1 em Comandado) | 40011 | Bit:1 (Valor 1 - Falha na Sincronização) | Digital | MC-04 | Direto | 864
MC-04 | TR2 | TR2 em Modo Mestre | 40019 | Bit:0 (Valor 1 - Mestre) | Digital | MC-04 | Direto | 1060
MC-04 | TR2 | TR2 em Modo Comandado |  | Bit:1 (Valor 1 - Comandado) | Digital | MC-04 | Direto | 1061
MC-04 | TR2 | TR2 Chave 43TC - Telecomando Incluído |  | Bit:2 (Valor 1 - Incluído) | Digital | MC-04 | Direto | 1062
MC-04 | TR2 | TR2 Relé 90 - Regulação em automático |  | Bit3: (Valor 1 - Incluído/Automático) | Digital | MC-04 | Direto | 1063
MC-04 | TR2 | Erro de Paralelismo (Quando TR2 em Comandado) | 40020 | Bit:1 (Valor em 1 - Falha na Sincronização) | Digital | MC-04 | Direto | 1064
Comandos - REGISTER outPUT
MC-04 | TR1 | Regulação de Tensão - Subir TAP | 40788 | Bit:0 (Comando - Subir TAP) | Digital | MC-04 | Direto | 650
MC-04 | TR1 | Regulação de Tensão - Baixar TAP |  | Bit:1 (Comando - Baixar TAP) | Digital | MC-04 | Direto | 651
MC-04 | TR1 | Selecionar TR1 em Modo Mestre |  | Bit:2 (Comando - TR1 em Mestre) | Digital | MC-04 | Direto | 652
MC-04 | TR1 | Selecionar TR1 em Modo Comandado |  | Bit:3 (Comando - TR1 em Comandado) | Digital | MC-04 | Direto | 653
MC-04 | TR1 | Selecionar TR1 em Modo Individual |  | Bit:4 (Comando - TR1 em Individual) | Digital | MC-04 | Direto | 654
MC-04 | TR1 | Regulação de Tensão - Selecionar Modo Automático |  | Bit:5 (Comando - Incluí Automatismo - R90) | Digital | MC-04 | Direto | 655
MC-04 | TR1 | Regulação de Tensão - Selecionar Modo Manual |  | Bit:6 (Comando - Excluí Automatismo - R90) | Digital | MC-04 | Direto | 656
MC-04 | TR2 | Regulação de Tensão - Subir TAP | 41556 | Bit:0 (Comando - Subir TAP) | Digital | MC-04 | Direto | 1050
MC-04 | TR2 | Regulação de Tensão - Baixar TAP |  | Bit:1 (Comando - Baixar TAP) | Digital | MC-04 | Direto | 1051
MC-04 | TR2 | Selecionar TR2 em Modo Mestre |  | Bit:2 (Comando - TR1 em Mestre) | Digital | MC-04 | Direto | 1052
MC-04 | TR2 | Selecionar TR2 em Modo Comandado |  | Bit:3 (Comando - TR1 em Comandado) | Digital | MC-04 | Direto | 1053
MC-04 | TR2 | Selecionar TR2 em Modo Individual |  | Bit:4 (Comando - TR1 em Individual) | Digital | MC-04 | Direto | 1054
MC-04 | TR2 | Regulação de Tensão - Selecionar Modo Automático |  | Bit:5 (Comando - Incluí Automatismo - R90) | Digital | MC-04 | Direto | 1055
MC-04 | TR2 | Regulação de Tensão - Selecionar Modo Manual |  | Bit:6 (Comando - Excluí Automatismo - R90) | Digital | MC-04 | Direto | 1056
#N/A
MC-04 | TR1-TR2 | Falha de comunicação IED |  |  | Digital Simples | CTR | Externo | 899 |  |  | 857
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## TR2_P
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED CMD. Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados Transformador 2_Principal
|  | Relé: Siemens 7UT85 Shorcode: P1F1096576 |  |  |  | IP:10.39.13.18 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada BI.nária | Saída BI.nária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
Analógicas Módulo AT
07F1 | TR2_AT | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | TR2_07F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | 900 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | TR2_07F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | 901 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | TR2_07F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | 902 |  |  | #N/A
07F1 | B69P | Tensão Barra P Fases AB | 1V1 |  | Vpp:AB | TR2_07F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 7F1 | Direto | 903 |  |  | #N/A
07F1 | B69P | Tensão Barra P Fases BC | 1V2 |  | Vpp:BC | TR2_07F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsBC |  | Analógico | 7F1 | Direto | 904 |  |  | #N/A
07F1 | B69P | Tensão Barra P Fases CA | 1V3 |  | Vpp:CA | TR2_07F1/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsCA |  | Analógico | 7F1 | Direto | 905 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Potência Ativa |  |  | P tot | TR2_07F1/PTS1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 7F1 | Direto | 906 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Potência Reativa |  |  | Q tot | TR2_07F1/PTS1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 7F1 | Direto | 907 |  |  | #N/A
Analógicas Módulo MT
07F1 | TR2_MT | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | TR2_07F1/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | 908 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | TR2_07F1/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | 909 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | TR2_07F1/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | 910 |  |  | #N/A
Comandos
Comandos Módulos AT
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 AT | TR2_07F1/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | 900 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Abrir / Fechar |  | 4.6/4.7 | Comando 89 Barra AT | TR2_07F1/Dc1/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | 901 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Abrir / Fechar |  | 4.9/4.10 | Comando 89 TR AT | TR2_07F1/Dc2/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | 902 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Abrir / Fechar |  | 4.12/4.13 | Comando 89 Contorno AT | TR2_07F1/Dc3/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | 903
Comandos Módulos MT
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-20 (07Q4) - Desligar / Ligar |  | 4.3/4.1 | Comando 52 MT | TR2_07F1/CB2/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | 904 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Abrir / Fechar |  |  | Comando 89 Contorno MT | TR2_07F1/Dc4/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | 905 |  |  | #N/A
Comandos Módulos TR
07F1 | TR2 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 Troca de Grupo | TR2_07F1/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | 906 |  |  | #N/A
07F1 | TR2 | Diferencial (87) - Bloqueio / Desbloqueio |  |  | CMD RMT.002 Bloqueio 87 | TR2_07F1/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 7F1 | Cmd Direto | 907 |  |  | #N/A
07F1 | TR2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.003 Reserva | TR2_07F1/Application/USER7/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 7F1/7F3 | Cmd Direto | 915
07F1 | TR2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.004 Reserva | TR2_07F1/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 7F1/7F4 | Cmd Direto | 916
Digitais (Controle)
Digitais Controle Módulo AT
Disjuntor 52-6 (07Q0)
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Desligado | 3.1 |  | VD.001 DJ 52 AT Desligado Consistido | TR2_07F1/Application/USER3/VD001 | 1 Desligado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 900 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Ligado | 3.2 |  | VD.002 DJ 52 AT Ligado Consistido | TR2_07F1/Application/USER3/VD002 | 1 Ligado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 901 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 AT Indefinido | TR2_07F1/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 902 | N2
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Baixa Pressão SF6 - Alarme | 3.3 |  | BI.3.3 DJ 52 AT SF6 1ºEst | TR2_07F1/Application/USER1/BI303 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 903 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Baixa Pressão SF6 - Bloqueio | 3.4 |  | BI.3.4 DJ 52 AT SF6 2ºEst | TR2_07F1/Application/USER1/BI304 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 904 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Mola Descarregada ou FVCC CMD. Bob. Ab. 1 ou 2 | 3.5 |  | VD.026 DJ 52 AT Mola Descarregada Temp. | TR2_07F1/Application/USER3/VD026 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 905 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 3.6 |  | BI.3.6 DJ 52 AT 43LR Remoto | TR2_07F1/Application/USER1/BI306 | 1 Normal | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 906 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.7 |  | VD.023 DJ 52 AT Falha Bob. Ligar | TR2_07F1/Application/USER3/VD023 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 907 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 3.8 |  | VD.024 DJ 52 AT Falha Bob. Abert. 1 | TR2_07F1/Application/USER3/VD024 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 908
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 4.1 |  | VD.025 DJ 52 AT Falha Bob. Abert. 2 | TR2_07F1/Application/USER3/VD025 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 909 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Intertravamento |  | 1.2 | VD.129 DJ 52 AT Intertravamento | TR2_07F1/Application/USER3/VD129 | 1 Libera | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 910 | N2
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.022 DJ 52 AT Falha Comando de Desligar | TR2_07F1/Application/USER3/VD022 | 1 Falha | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 911 | N2
07F1 | TR2_AT | Disj. 52-6 (07Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.021 DJ 52 AT Falha Comando de Ligar | TR2_07F1/Application/USER3/VD021 | 1 Falha | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 912 | N2
Seccionadora Barra 89-38 (07Q1)
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Aberta | 6.8 |  | VD.004 Sec 89 Barra AT Aberta Consistida | TR2_07F1/Application/USER3/VD004 | 1 Aberta | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 913 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Fechado | 6.9 |  | VD.005 Sec 89 Barra AT Fechada Consistida | TR2_07F1/Application/USER3/VD005 | 1 Fechada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 914 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Indefinida |  |  | VD.006 Sec 89 Barra AT Indefinida | TR2_07F1/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 915 | N2
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.10 |  | BI.6.10 Sec 89 Barra AT Alarmes | TR2_07F1/Application/USER1/BI610 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 916 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Libera Manobra |  | 4.5 | BO.4.5 Sec 89 Barra AT Intertravamento | TR2_07F1/Application/USER2/BO405 | 1 Liberada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 917 | N2 |  | #N/A
Seccionadora TR 89-40 (07Q2)
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Aberta | 6.12 |  | VD.007 Sec 89 TR AT Aberta Consistida | TR2_07F1/Application/USER3/VD007 | 1 Aberta | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 918 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Fechado | 6.13 |  | VD.008 Sec 89 TR AT Fechada Consistida | TR2_07F1/Application/USER3/VD008 | 1 Fechada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 919 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Indefinida |  |  | VD.009 Sec 89 TR AT Indefinida | TR2_07F1/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 920 | N2
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.14 |  | BI.6.14 Sec 89 TR AT Alarmes | TR2_07F1/Application/USER1/BI614 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 921 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Libera Manobra |  | 4.8 | BO.4.8 Sec 89 TR AT Intertravamento | TR2_07F1/Application/USER2/BO408 | 1 Liberada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 922 | N2 |  | #N/A
Seccionadora Contorno 89-42 (07Q3)
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Aberta | 6.16 |  | VD.010 Sec 89 Contorno AT Aberta Consistida | TR2_07F1/Application/USER3/VD010 | 1 Aberta | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 923 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Fechado | 6.17 |  | VD.011 Sec 89 Contorno AT Fechada Consist. | TR2_07F1/Application/USER3/VD011 | 1 Fechada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 924 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.012 Sec 89 Comtorno AT Indefinida | TR2_07F1/Application/USER3/VD012 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 925 | N2
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.18 |  | BI.6.18 Sec 89 Contorno AT Alarmes | TR2_07F1/Application/USER1/BI618 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 926 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.11 | BO.4.11 Sec 89 Contorno AT Intertravamento | TR2_07F1/Application/USER2/BO411 | 1 Liberada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 927 | N2 |  | #N/A
Digitais Controle Módulo MT
Disjuntor 52-20 (07Q4)
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Desligado | 6.22 |  | VD.013 DJ 52 MT Desligado Consistido | TR2_07F1/Application/USER3/VD013 | 1 Desligado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 928 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Ligado | 6.23 |  | VD.014 DJ 52 MT Lgado Consistido | TR2_07F1/Application/USER3/VD014 | 1 Ligado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 929 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Indefinido |  |  | VD.015 DJ 52 MT Indefinido | TR2_07F1/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 930 | N2
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Mola Descarregada | 6.24 |  | VD.041 DJ 52 MT Mola Descarregada Temp. | TR2_07F1/Application/USER3/VD041 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 931 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Chave 43LR Pos. Local | 6.25 |  | BI.6.25 DJ 52 MT 43LR em Local | TR2_07F1/Application/USER1/BI625 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 932 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Chave 43LR Pos. Remoto | 6.26 |  | BI.6.26 DJ 52 MT 43LR em Remoto | TR2_07F1/Application/USER1/BI626 | 1 Normal | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 933 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Falta VCC Motor | 6.27 |  | BI.6.27 DJ 52 MT Falta VCC Motor | TR2_07F1/Application/USER1/BI627 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 934 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Falta VCC Comando | 6.28 |  | BI.6.28 DJ 52 MT Falta VCC Comando | TR2_07F1/Application/USER1/BI628 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 935
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-11 (11Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 6.32 |  | BI.6.32 DJ 52 MT Controle Permissivo | TR2_07F1/Application/USER1/BI632 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 936 | N2
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) – Supervisão Bobina de Ligar | 6.31 |  | VD.038 DJ 52 MT Falha Bob. Ligar | TR2_07F1/Application/USER3/VD038 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 937 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 6.30 |  | VD.039 DJ 52 MT Falha Bob. Abert. 1 | TR2_07F1/Application/USER3/VD039 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 938
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 6.29 |  | VD.040 DJ 52 MT Falha Bob. Abert. 2 | TR2_07F1/Application/USER3/VD040 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 939 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Intertravamento |  | 4.2 | VD.130 DJ 52 MT Intertravamento | TR2_07F1/Application/USER3/VD130 | 1 Libera | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 940 | N2
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.037 DJ 52 MT Falha Comando de Desligar | TR2_07F1/Application/USER3/VD037 | 1 Falha | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 941 | N2
07F1 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.036 DJ 52 MT Falha Comando de Ligar | TR2_07F1/Application/USER3/VD036 | 1 Falha | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 942 | N2
Seccionadora Contorno 89-204 (07Q7)
07F1 | TR2_MT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Aberta | 6.34 |  | VD.016 Sec 89 Contorno MT Aberta Consistida | TR2_07F1/Application/USER3/VD016 | 1 Aberta | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 943 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Fechado | 6.35 |  | VD.017 Sec 89 Contorno MT Fechada Consist. | TR2_07F1/Application/USER3/VD017 | 1 Fechada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 944 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.018 Sec 89 Contorno MT Indefinida | TR2_07F1/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 945 | N2
07F1 | TR2_MT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.36 |  | BI.6.36 Sec 89 Contorno MT Alarmes | TR2_07F1/Application/USER1/BI636 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 946 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.14 | BO.4.14 Sec 89 Contorno MT Intertravamento | TR2_07F1/Application/USER2/BO414 | 1 Liberada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 947 | N2 |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações
Alarmes e Sinalizações IED
07F1 | TR2 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.055 43TC Exluído | TR2_07F1/Application/USER3/VD055 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 948 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Módulo Normal (Disparo no 52 AT do TR) |  |  | VD.045 Módulo AT - Normal | TR2_07F1/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 949 | N2
07F1 | TR2_AT | Módulo Intermediário (Disparo no 52 AT do TR e Disparo no 52 TRF-3) |  |  | VD.047 Módulo AT - Intermediário | TR2_07F1/Application/USER3/VD047 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 950 | N2
07F1 | TR2_AT | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-3) |  |  | VD.046 Módulo AT - Transferido | TR2_07F1/Application/USER3/VD046 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 951
07F1 | TR2_AT | Transferência Incompleta AT |  |  | VD.048 Módulo AT - Transferência Incompleta | TR2_07F1/Application/USER3/VD048 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 952
07F1 | TR2_AT | Operação Indevida Isoladoras (Módulo AT) |  |  | VD.049 Módulo AT - Operação Indevida | TR2_07F1/Application/USER3/VD049 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 953
07F1 | TR2_AT | Alarme - Seccionadoras Isoladoras em interposição |  |  | VD.050 Módulo AT - Secs. em Interposição | TR2_07F1/Application/USER3/VD050 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F1 | Consistido | Somente a Nível 2 (WinCC) |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Módulo Normal (Disparo no 52 MT do TR) |  |  | VD.051 Módulo MT - Normal | TR2_07F1/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 954 | N2
07F1 | TR2_MT | Módulo Intermediário (Disparo no 52 MT do TR e Disparo no 52 TRF-1) |  |  | VD.053 Módulo MT - Intermediário | TR2_07F1/Application/USER3/VD053 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 955 | N2
07F1 | TR2_MT | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-1) |  |  | VD.052 Módulo MT - Transferido | TR2_07F1/Application/USER3/VD052 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 956
07F1 | TR2_MT | Transferência Incompleta MT |  |  | VD.054 Módulo MT - Transferência Incompleta | TR2_07F1/Application/USER3/VD054 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 957
07F1 | TR2 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.056 Grupo 1 Ativo | TR2_07F1/Application/USER3/VD056 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 958
07F1 | TR2 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.056 Grupo 1 Ativo | TR2_07F1/Application/USER3/VD056 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F1 | Direto | - | N2
07F1 | TR2 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.057 Grupo 2 Ativo | TR2_07F1/Application/USER3/VD057 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 959
07F1 | TR2 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.057 Grupo 2 Ativo | TR2_07F1/Application/USER3/VD057 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F1 | Direto | - | N2
07F1 | TR2 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.058 Falha Goose | TR2_07F1/Application/USER3/VD058 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1 | Direto | 960 |  |  | #N/A
07F1 | TR2 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.059 Goose Bloqueado | TR2_07F1/Application/USER3/VD059 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1 | Direto | 961 | N2
07F1 | TR2 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.060 Falha GPS Sincronização de Tempo | TR2_07F1/Application/USER3/VD060 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1 | Direto | 962
07F1 | TR2 | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D15_PPT2_Falha_07F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind15.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 963
07F1 | TR2 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 964
Alarmes e Sinalizações TR/CDC
07F1 | TR2 | Proteção - 86T Atuado | 6.43 |  | BI.6.43 86T Atuado | TR2_07F1/Application/USER1/BI643 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 965
07F1 | TR2 | Relé Buchholz (63T) - Alarme | 4.3 |  | BI.4.3 TR 63T Alarme | TR2_07F1/Application/USER1/BI403 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 966
07F1 | TR2 | Relé Buchholz (63T) - Desligamento | 4.4 |  | BI.4.4 TR 63T Desligamento | TR2_07F1/Application/USER1/BI404 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 967
07F1 | TR2 | Nível de Óleo (71T) - Máximo | 4.5 |  | BI.4.5 TR 71T Nivel de óleo Máx. | TR2_07F1/Application/USER1/BI405 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 968
07F1 | TR2 | Nível de Óleo (71T) - Mínimo | 4.6 |  | BI.4.6 TR 71T Nivel de óleo Min. | TR2_07F1/Application/USER1/BI406 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 969
07F1 | TR2 | Válvula de Alivio de Pressão (20T) - Atuada | 4.7 |  | BI.4.7 TR 20T Atuada | TR2_07F1/Application/USER1/BI407 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 970
07F1 | TR2 | Relé de Fluxo (63C) - Atuado | 4.8 |  | BI.4.8 CDC 63C Atuada | TR2_07F1/Application/USER1/BI408 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 971
07F1 | TR2 | Nível de Óleo (71C) - Máximo | 4.9 |  | BI.4.9 CDC 71C Nivel de óleo Máx. | TR2_07F1/Application/USER1/BI409 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 972
07F1 | TR2 | Nível de Óleo (71C) - Mínimo | 4.10 |  | BI.4.10 CDC 71C Nivel de óleo Min. | TR2_07F1/Application/USER1/BI410 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 973
07F1 | TR2 | Falha Secador de Ar Transformador - Alarme | 4.11 |  | BI.4.11 TR Falha Secador de Ar | TR2_07F1/Application/USER1/BI411 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 974
07F1 | TR2 | Falha Secador de Ar Comutador - Alarme | 4.12 |  | BI.4.12 CDC Falha Secador de Ar | TR2_07F1/Application/USER1/BI412 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 975
07F1 | TR2 | SobreTemperatura Óleo Transformador - 26T Alarme | 5.1 |  | BI.5.1 TR 26 Alarme | TR2_07F1/Application/USER1/BI501 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 976
07F1 | TR2 | SobreTemperatura Óleo Transformador - 26T Desligamento | 5.2 |  | BI.5.2 TR 26 Desligamento | TR2_07F1/Application/USER1/BI502 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 977
07F1 | TR2 | SobreTemperatura Enrolamento X - 49MT Alarme | 5.3 |  | BI.5.3 TR 49MT Alarme | TR2_07F1/Application/USER1/BI503 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 978
07F1 | TR2 | SobreTemperatura Enrolamento X - 49MT Desligamento | 5.4 |  | BI.5.4 TR 49MT Desligamento | TR2_07F1/Application/USER1/BI504 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 979
07F1 | TR2 | SobreTemperatura Enrolamento H - 49AT Alarme | 5.5 |  | BI.5.5 TR 49AT Alarme | TR2_07F1/Application/USER1/BI505 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 980
07F1 | TR2 | SobreTemperatura Enrolamento H - 49AT Desligamento | 5.6 |  | BI.5.6 TR 49AT Desligamento | TR2_07F1/Application/USER1/BI506 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 981
07F1 | TR2 | Ventilação Forçada Transformador- Ligada | 5.7 |  | BI.5.7 TR VF Ligada | TR2_07F1/Application/USER1/BI507 | 1 Ligada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 982
07F1 | TR2 | Ventilação Forçada Transformador - Defeito | 5.8 |  | BI.5.8 TR VF Defeito | TR2_07F1/Application/USER1/BI508 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 983
07F1 | TR2 | Falta VCA Serviços Auxiliares Transformador - Alarme | 5.9 |  | BI.5.9 TR Falta VCA Serv. Aux. | TR2_07F1/Application/USER1/BI509 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 984
07F1 | TR2 | Ventilação Forçada Comando em Local | 5.10 |  | BI.5.10 TR VF 43LR Local | TR2_07F1/Application/USER1/BI510 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 985
07F1 | TR2 | Ventilação Forçada Comando em Manual | 5.11 |  | BI.5.11 TR VF Cmd em Manual | TR2_07F1/Application/USER1/BI511 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 986
07F1 | TR2 | CDC - Disjuntor Desligado | 5.12 |  | BI.5.12 CDC DJ Motor Desl. | TR2_07F1/Application/USER1/BI512 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 987
07F1 | TR2 | CDC - Comutação em Andamento | 5.13 |  | BI.5.13 CDC Motor em Operação | TR2_07F1/Application/USER1/BI513 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 988 | N2
07F1 | TR2 | CDC - TAP Máximo | 5.14 |  | BI.5.14 CDC TAP Máximo | TR2_07F1/Application/USER1/BI514 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 989
07F1 | TR2 | CDC - TAP Mínimo | 5.15 |  | BI.5.15 CDC TAP Minimo | TR2_07F1/Application/USER1/BI515 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 990
07F1 | TR2 | Falha Interna Relé RMT/RMTA | 6.2 |  | BI.6.2 Falha Interna RMTA | TR2_07F1/Application/USER1/BI602 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 991
07F1 | TR2 | CDC - Bloqueio | 6.3 |  | BI.6.3 Bloqueio CDC | TR2_07F1/Application/USER1/BI603 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 992
07F1 | TR2 | TR - Libera Paralelismo |  |  | VD.131 MT: Libera Paralelismo | TR2_07F1/Application/USER3/VD131 | 1 Liberado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | 993
07F1 | TR2 | Proteção - Diferencial (87) Bloqueado |  |  | VD.061 87 Bloqueado | TR2_07F1/Application/USER3/VD061 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1 | Direto | 997
07F1 | TR2 | Proteção - Diferencial (87) Atuado |  |  | VD.100 TR: 87 Atuado | TR2_07F1/Application/USER3/VD100 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1 | Direto | 998
07F1 | TR2 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.101 TR: TRIP Fase A | TR2_07F1/Application/USER3/VD101 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1 | Direto | 999
07F1 | TR2 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.102 TR: TRIP Fase B | TR2_07F1/Application/USER3/VD102 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1000
07F1 | TR2 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.103 TR: TRIP Fase C | TR2_07F1/Application/USER3/VD103 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1001
07F1 | TR2 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.104 TR: TRIP Neutro | TR2_07F1/Application/USER3/VD104 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1002
Proteção
Digitais (Proteção) Módulo AT
07F1 | TR2_AT | Proteção - 86FDAT (Interno) - Atuado |  |  | VD.072 86FDAT Disparo (Interno) | TR2_07F1/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
07F1 | TR2_AT | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.079 AT: 62BF Atuado | TR2_07F1/Application/USER3/VD079 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1003 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.080 AT: 50 E1 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD080 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1004 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.081 AT: 50 E2 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD081 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1005 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.082 AT: 51 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD082 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1006 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.083 AT: 50N E1 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD083 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1007
07F1 | TR2_AT | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.084 AT: 50N E2 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD084 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1008 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.085 AT: 51N Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD085 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1009 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.099 AT: 67 Bloqueado | TR2_07F1/Application/USER3/VD099 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1010 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.086 AT: 67 E1 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD086 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1011 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.087 AT: 67 E2 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD087 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1012 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.088 AT: 67 TOC Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD088 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1013 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.089 AT: 67N E1 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD089 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1014 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.090 AT: 67N E2 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD090 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1015 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.091 AT: 67N TOC Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD091 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1016 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 59N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.092 AT: 59N E1 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD092 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1017 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 59N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.093 AT: 59N E2 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD093 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1018
07F1 | TR2_AT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.094 AT: 81U E1 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD094 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1019 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.095 AT: 81U E2 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD095 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1020
07F1 | TR2_AT | Proteção 81 Sobre-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.096 AT: 81O E1 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD096 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1021 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção 60FF - Falha Circuito TP's |  |  | VD.097 AT: 60FF Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD097 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1022 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_AT | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.098 AT: TRIP Externo | TR2_07F1/Application/USER3/VD098 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1023 |  |  | #N/A
Digitais (Proteção) Módulo AT
07F1 | TR2_MT | Proteção - 86FDMT (Interno) - Atuado |  |  | 073 86FDMT Disparo (Interno) | TR2_07F1/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
07F1 | TR2_MT | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.105 MT: 62BF Atuado | TR2_07F1/Application/USER3/VD105 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1024 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.106 MT: 50 E1 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD106 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1025 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.107 MT: 50 E2 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD107 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1026 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.108 MT: 51 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD108 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1027 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.109 MT: 50N E1 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD109 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1028 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.110 MT: 50N E2 Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD110 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1029 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.111 MT: 51N Atuada | TR2_07F1/Application/USER3/VD111 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1030 |  |  | #N/A
07F1 | TR2_MT | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.127 MT: TRIP Externo | TR2_07F1/Application/USER3/VD127 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1031
07F1 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.133 Reserva | TR1_07F1/Application/USER3/VD133 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1032
07F1 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.134 Reserva | TR1_07F1/Application/USER3/VD134 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1033
07F1 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.135 Reserva | TR1_07F1/Application/USER3/VD135 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1034
07F1 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.136 Reserva | TR1_07F1/Application/USER3/VD136 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1035
07F1 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.137 Reserva | TR1_07F1/Application/USER3/VD137 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1 | Direto | 1036
Note on N31: Células marcadas em lilás, ponto alterado. O comando de Bloqueio do 87 Deveser implementado individual (devido a função diferencial dos TRs serem cruzadas os setores), a tag de retorno também não pode ser consolidada.
Note on M39: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F44: Alterada descrição do ponto.
Note on F79: Alterada descrição do ponto.
Note on N111: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.
Note on N144: Os tags de retorno dos diferenciais não podem ser emponto comum para os relé XF1 e XF2

## TR2_A
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED CMD. Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados Transformador 2_Alternado
|  | Relé: Siemens 7UT85 Shorcode: P1F1096576 |  |  |  | IP:10.39.13.19 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada BI.nária | Saída BI.nária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
Analógicas Módulo AT
07F2 | TR2_AT | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | TR2_07F2/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | TR2_07F2/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | TR2_07F2/PTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
Analógicas Módulo MT
07F2 | TR2_MT | Corrente Fase A | 1IA |  | Iph:A | TR2_07F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Corrente Fase B | 1IB |  | Iph:B | TR2_07F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Corrente Fase C | 1IC |  | Iph:C | TR2_07F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | P2_23kV | Tensão Barra P2 Fases AB | 1V1 |  | Vpp:AB | TR2_07F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 7F2 | Direto | 911
07F2 | P2_23kV | Tensão Barra P2 Fases BC | 1V2 |  | Vpp:BC | TR2_07F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsBC |  | Analógico | 7F2 | Direto | 912
07F2 | P2_23kV | Tensão Barra P2 Fases CA | 1V3 |  | Vpp:CA | TR2_07F2/PTS2_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsCA |  | Analógico | 7F2 | Direto | 913
07F2 | TR2_MT | Potência Ativa |  |  | P tot | TR2_07F2/PTS2_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 7F2 | Direto | 914
07F2 | TR2_MT | Potência Reativa |  |  | Q tot | TR2_07F2/PTS2_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 7F2 | Direto | 915
07F2 | TR2_MT | Frequencia |  |  | f | TR2_07F2/PTS2_OperationalValues/PPRE_MMXU1/Hz |  | Analógico | 7F2 | Direto | 916
Comandos
Comandos Módulos AT
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 AT | TR2_07F2/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Abrir / Fechar |  | 4.6/4.7 | Comando 89 Barra AT | TR2_07F2/Dc1/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Abrir / Fechar |  | 4.9/4.10 | Comando 89 TR AT | TR2_07F2/Dc2/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Abrir / Fechar |  | 4.12/4.13 | Comando 89 Contorno AT | TR2_07F2/Dc3/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | *
Comandos Módulos MT
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-20 (07Q4) - Desligar / Ligar |  | 4.3/4.1 | Comando 52 MT | TR2_07F2/CB2/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Abrir / Fechar |  |  | Comando 89 Contorno MT | TR2_07F2/Dc4/CSWI1/Pos | ON: Fechar / OFF: Abrir | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Proteção Frequencia (81U) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 Bloqueio 81 | TR2_07F2/Application/USER7/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 7F2 | Cmd Direto | 908
07F2 | TR2_MT | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.004 Habilitada 81U-1 | TR2_07F2/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 7F2 | Cmd Direto | 909
07F2 | TR2_MT | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.005 Habilitada 81U-2 | TR2_07F2/Application/USER7/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 7F2 | Cmd Direto | 910
07F2 | TR2_MT | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.006 Habilitada 81U-3 | TR2_07F2/Application/USER7/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 7F2 | Cmd Direto | 911
07F2 | TR2_MT | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.007 Habilitada 81U-4 | TR2_07F2/Application/USER7/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 7F2 | Cmd Direto | 912
07F2 | TR2_MT | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.008 Habilitada 81U-5 | TR2_07F2/Application/USER7/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 7F2 | Cmd Direto | 913
Comandos Módulos TR
07F2 | TR2 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 Troca de Grupo | TR2_07F2/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 7F1/7F2 | Cmd Direto | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2 | Diferencial (87) - Bloqueio / Desbloqueio |  |  | CMD RMT.002 Bloqueio 87 | TR2_07F2/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 7F2 | Cmd Direto | 914 |  |  | #N/A
07F2 | TR2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.009 Reserva | TR1_07F2/Application/USER7/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 07F1/07F2 | Cmd Direto | *
07F2 | TR2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT.010 Reserva | TR1_07F2/Application/USER7/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 07F1/07F2 | Cmd Direto | *
Digitais (Controle)
Digitais Controle Módulo AT
Disjuntor 52-X (07Q0)
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Desligado | 3.1 |  | VD.001 DJ 52 AT Desligado Consistido | TR2_07F2/Application/USER3/VD001 | 1 Desligado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Ligado | 3.2 |  | VD.002 DJ 52 AT Ligado Consistido | TR2_07F2/Application/USER3/VD002 | 1 Ligado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 AT Indefinido | TR2_07F2/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Baixa Pressão SF6 - Alarme | 3.3 |  | BI.3.3 DJ 52 AT SF6 1ºEst | TR2_07F2/Application/USER1/BI303 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Baixa Pressão SF6 - Bloqueio | 3.4 |  | BI.3.4 DJ 52 AT SF6 2ºEst | TR2_07F2/Application/USER1/BI304 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Mola Descarregada ou FVCC CMD. Bob. Ab. 1 ou 2 | 3.5 |  | VD.026 DJ 52 AT Mola Descarregada Temp. | TR2_07F2/Application/USER3/VD026 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 3.6 |  | BI.3.6 DJ 52 AT 43LR Remoto | TR2_07F2/Application/USER1/BI306 | 1 Normal | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.7 |  | VD.023 DJ 52 AT Falha Bob. Ligar | TR2_07F2/Application/USER3/VD023 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 3.8 |  | VD.024 DJ 52 AT Falha Bob. Abert. 1 | TR2_07F2/Application/USER3/VD024 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 4.1 |  | VD.025 DJ 52 AT Falha Bob. Abert. 2 | TR2_07F2/Application/USER3/VD025 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Intertravamento |  | 1.2 | VD.129 DJ 52 AT Intertravamento | TR2_07F2/Application/USER3/VD129 | 1 Libera | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.022 DJ 52 AT Falha Comando de Desligar | TR2_07F2/Application/USER3/VD022 | 1 Falha | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_AT | Disj. 52-X (07Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.021 DJ 52 AT Falha Comando de Ligar | TR2_07F2/Application/USER3/VD021 | 1 Falha | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
Seccionadora Barra 89-38 (07Q1)
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Aberta | 6.8 |  | VD.004 Sec 89 Barra AT Aberta Consistida | TR2_07F2/Application/USER3/VD004 | 1 Aberta | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Fechado | 6.9 |  | VD.005 Sec 89 Barra AT Fechada Consistida | TR2_07F2/Application/USER3/VD005 | 1 Fechada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Indefinida |  |  | VD.006 Sec 89 Barra AT Indefinida | TR2_07F2/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.10 |  | BI.6.10 Sec 89 Barra AT Alarmes | TR2_07F2/Application/USER1/BI610 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-38 (07Q1 Barra) - Libera Manobra |  | 4.5 | BO.4.5 Sec 89 Barra AT Intertravamento | TR2_07F2/Application/USER2/BO405 | 1 Liberada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Seccionadora TR 89-40 (07Q2)
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Aberta | 6.12 |  | VD.007 Sec 89 TR AT Aberta Consistida | TR2_07F2/Application/USER3/VD007 | 1 Aberta | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Fechado | 6.13 |  | VD.008 Sec 89 TR AT Fechada Consistida | TR2_07F2/Application/USER3/VD008 | 1 Fechada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Indefinida |  |  | VD.009 Sec 89 TR AT Indefinida | TR2_07F2/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.14 |  | BI.6.14 Sec 89 TR AT Alarmes | TR2_07F2/Application/USER1/BI614 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-40 (07Q2 TR) - Libera Manobra |  | 4.8 | BO.4.8 Sec 89 TR AT Intertravamento | TR2_07F2/Application/USER2/BO408 | 1 Liberada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Seccionadora Contorno 89-42 (07Q3)
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Aberta | 6.16 |  | VD.010 Sec 89 Contorno AT Aberta Consistida | TR2_07F2/Application/USER3/VD010 | 1 Aberta | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Fechado | 6.17 |  | VD.011 Sec 89 Contorno AT Fechada Consist. | TR2_07F2/Application/USER3/VD011 | 1 Fechada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.012 Sec 89 Comtorno AT Indefinida | TR2_07F2/Application/USER3/VD012 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.18 |  | BI.6.18 Sec 89 Contorno AT Alarmes | TR2_07F2/Application/USER1/BI618 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Secc. 89-42 (07Q3 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.11 | BO.4.11 Sec 89 Contorno AT Intertravamento | TR2_07F2/Application/USER2/BO411 | 1 Liberada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Digitais Controle Módulo MT
Disjuntor 52-20 (07Q4)
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Desligado | 6.22 |  | VD.013 DJ 52 MT Desligado Consistido | TR2_07F2/Application/USER3/VD013 | 1 Desligado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Ligado | 6.23 |  | VD.014 DJ 52 MT Lgado Consistido | TR2_07F2/Application/USER3/VD014 | 1 Ligado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Indefinido |  |  | VD.015 DJ 52 MT Indefinido | TR2_07F2/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Mola Descarregada | 6.24 |  | VD.041 DJ 52 MT Mola Descarregada Temp. | TR2_07F2/Application/USER3/VD041 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Chave 43LR Pos. Local | 6.25 |  | BI.6.25 DJ 52 MT 43LR em Local | TR2_07F2/Application/USER1/BI625 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Chave 43LR Pos. Remoto | 6.26 |  | BI.6.26 DJ 52 MT 43LR em Remoto | TR2_07F2/Application/USER1/BI626 | 1 Normal | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Falta VCC Motor | 6.27 |  | BI.6.27 DJ 52 MT Falta VCC Motor | TR2_07F2/Application/USER1/BI627 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Falta VCC Comando | 6.28 |  | BI.6.28 DJ 52 MT Falta VCC Comando | TR2_07F2/Application/USER1/BI628 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-11 (11Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 6.32 |  | BI.6.32 DJ 52 MT Controle Permissivo | TR2_07F2/Application/USER1/BI632 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) – Supervisão Bobina de Ligar | 6.31 |  | VD.038 DJ 52 MT Falha Bob. Ligar | TR2_07F2/Application/USER3/VD038 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Supervisão Bobina Desligar 1 | 6.30 |  | VD.039 DJ 52 MT Falha Bob. Abert. 1 | TR2_07F2/Application/USER3/VD039 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Supervisão Bobina Desligar 2 | 6.29 |  | VD.040 DJ 52 MT Falha Bob. Abert. 2 | TR2_07F2/Application/USER3/VD040 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Intertravamento |  | 4.2 | VD.130 DJ 52 MT Intertravamento | TR2_07F2/Application/USER3/VD130 | 1 Libera | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.037 DJ 52 MT Falha Comando de Desligar | TR2_07F2/Application/USER3/VD037 | 1 Falha | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_MT | Disj. 52-20 (07Q4) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.036 DJ 52 MT Falha Comando de Ligar | TR2_07F2/Application/USER3/VD036 | 1 Falha | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
Seccionadora Contorno 89-204 (07Q7)
07F2 | TR2_MT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Aberta | 6.34 |  | VD.016 Sec 89 Contorno MT Aberta Consistida | TR2_07F2/Application/USER3/VD016 | 1 Aberta | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Fechado | 6.35 |  | VD.017 Sec 89 Contorno MT Fechada Consist. | TR2_07F2/Application/USER3/VD017 | 1 Fechada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Indefinida |  |  | VD.018 Sec 89 Contorno MT Indefinida | TR2_07F2/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_MT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Alarme (43LR/Lo, FVCC Motor, FVCC CMD.) | 6.36 |  | BI.6.36 Sec 89 Contorno MT Alarmes | TR2_07F2/Application/USER1/BI636 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Secc. 89-204 (07Q7 Contorno) - Libera Manobra |  | 4.14 | BO.4.14 Sec 89 Contorno MT Intertravamento | TR2_07F2/Application/USER2/BO414 | 1 Liberada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2 |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações
Alarmes e Sinalizações IED
07F2 | TR2 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.055 43TC Exluído | TR2_07F2/Application/USER3/VD055 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Módulo Normal (Disparo no 52 AT do TR) |  |  | VD.045 Módulo AT - Normal | TR2_07F2/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_AT | Módulo Intermediário (Disparo no 52 AT do TR e Disparo no 52 TRF-3) |  |  | VD.047 Módulo AT - Intermediário | TR2_07F2/Application/USER3/VD047 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_AT | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-3) |  |  | VD.046 Módulo AT - Transferido | TR2_07F2/Application/USER3/VD046 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2_AT | Transferência Incompleta AT |  |  | VD.048 Módulo AT - Transferência Incompleta | TR2_07F2/Application/USER3/VD048 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2_AT | Operação Indevida Isoladoras (Módulo AT) |  |  | VD.049 Módulo AT - Operação Indevida | TR2_07F2/Application/USER3/VD049 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2_AT | Alarme - Seccionadoras Isoladoras em interposição |  |  | VD.050 Módulo AT - Secs. em Interposição | TR2_07F2/Application/USER3/VD050 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F2 | Consistido | Somente a Nível 2 (WinCC) |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Módulo Normal (Disparo no 52 MT do TR) |  |  | VD.051 Módulo MT - Normal | TR2_07F2/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_MT | Módulo Intermediário (Disparo no 52 MT do TR e Disparo no 52 TRF-1) |  |  | VD.053 Módulo MT - Intermediário | TR2_07F2/Application/USER3/VD053 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2_MT | Módulo Transferido (Disparo no 52 do TRF-1) |  |  | VD.052 Módulo MT - Transferido | TR2_07F2/Application/USER3/VD052 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2_MT | Transferência Incompleta MT |  |  | VD.054 Módulo MT - Transferência Incompleta | TR2_07F2/Application/USER3/VD054 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2_MT | 86FD-P2 Atuado |  |  | BI.6.37 86FD-P2 Atuado | TR2_07F2/Application/USER1/BI637 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1/7F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.056 Grupo 1 Ativo | TR1_06F2/Application/USER3/VD056 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.056 Grupo 1 Ativo | TR1_06F2/Application/USER3/VD056 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F2 | Direto |  | N2
06F2 | TR1 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.057 Grupo 2 Ativo | TR1_06F2/Application/USER3/VD057 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
06F2 | TR1 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.057 Grupo 2 Ativo | TR1_06F2/Application/USER3/VD057 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F2 | Direto |  | N2
07F2 | TR2 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.058 Falha Goose | TR2_07F2/Application/USER3/VD058 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1052 |  |  | #N/A
07F2 | TR2 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.059 Goose Bloqueado | TR2_07F2/Application/USER3/VD059 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1053 | N2
07F2 | TR2 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.060 Falha GPS Sincronização de Tempo | TR2_07F2/Application/USER3/VD060 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1054
07F2 | TR2 | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D16_PPT2_Falha_07F2 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind16.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 1055
07F2 | TR2 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 1056
Alarmes e Sinalizações TR/CDC
07F2 | TR2 | Proteção - 86T Atuado | 6.43 |  | BI.6.43 86T Atuado | TR2_07F2/Application/USER1/BI643 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Relé Buchholz (63T) - Alarme | 4.3 |  | BI.4.3 TR 63T Alarme | TR2_07F2/Application/USER1/BI403 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Relé Buchholz (63T) - Desligamento | 4.4 |  | BI.4.4 TR 63T Desligamento | TR2_07F2/Application/USER1/BI404 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Nível de Óleo (71T) - Máximo | 4.5 |  | BI.4.5 TR 71T Nivel de óleo Máx. | TR2_07F2/Application/USER1/BI405 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Nível de Óleo (71T) - Mínimo | 4.6 |  | BI.4.6 TR 71T Nivel de óleo Min. | TR2_07F2/Application/USER1/BI406 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Válvula de Alivio de Pressão (20T) - Atuada | 4.7 |  | BI.4.7 TR 20T Atuada | TR2_07F2/Application/USER1/BI407 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Relé de Fluxo (63C) - Atuado | 4.8 |  | BI.4.8 CDC 63C Atuada | TR2_07F2/Application/USER1/BI408 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Nível de Óleo (71C) - Máximo | 4.9 |  | BI.4.9 CDC 71C Nivel de óleo Máx. | TR2_07F2/Application/USER1/BI409 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Nível de Óleo (71C) - Mínimo | 4.10 |  | BI.4.10 CDC 71C Nivel de óleo Min. | TR2_07F2/Application/USER1/BI410 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Falha Secador de Ar Transformador - Alarme | 4.11 |  | BI.4.11 TR Falha Secador de Ar | TR2_07F2/Application/USER1/BI411 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Falha Secador de Ar Comutador - Alarme | 4.12 |  | BI.4.12 CDC Falha Secador de Ar | TR2_07F2/Application/USER1/BI412 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | SobreTemperatura Óleo Transformador - 26T Alarme | 5.1 |  | BI.5.1 TR 26 Alarme | TR2_07F2/Application/USER1/BI501 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | SobreTemperatura Óleo Transformador - 26T Desligamento | 5.2 |  | BI.5.2 TR 26 Desligamento | TR2_07F2/Application/USER1/BI502 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | SobreTemperatura Enrolamento X - 49MT Alarme | 5.3 |  | BI.5.3 TR 49MT Alarme | TR2_07F2/Application/USER1/BI503 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | SobreTemperatura Enrolamento X - 49MT Desligamento | 5.4 |  | BI.5.4 TR 49MT Desligamento | TR2_07F2/Application/USER1/BI504 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | SobreTemperatura Enrolamento H - 49AT Alarme | 5.5 |  | BI.5.5 TR 49AT Alarme | TR2_07F2/Application/USER1/BI505 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | SobreTemperatura Enrolamento H - 49AT Desligamento | 5.6 |  | BI.5.6 TR 49AT Desligamento | TR2_07F2/Application/USER1/BI506 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Ventilação Forçada Transformador- Ligada | 5.7 |  | BI.5.7 TR VF Ligada | TR2_07F2/Application/USER1/BI507 | 1 Ligada | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Ventilação Forçada Transformador - Defeito | 5.8 |  | BI.5.8 TR VF Defeito | TR2_07F2/Application/USER1/BI508 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Falta VCA Serviços Auxiliares Transformador - Alarme | 5.9 |  | BI.5.9 TR Falta VCA Serv. Aux. | TR2_07F2/Application/USER1/BI509 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Ventilação Forçada Comando em Local | 5.10 |  | BI.5.10 TR VF 43LR Local | TR2_07F2/Application/USER1/BI510 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Ventilação Forçada Comando em Manual | 5.11 |  | BI.5.11 TR VF Cmd em Manual | TR2_07F2/Application/USER1/BI511 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | CDC - Disjuntor Desligado | 5.12 |  | BI.5.12 CDC DJ Motor Desl. | TR2_07F2/Application/USER1/BI512 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | CDC - Comutação em Andamento | 5.13 |  | BI.5.13 CDC Motor em Operação | TR2_07F2/Application/USER1/BI513 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | * | N2
07F2 | TR2 | CDC - TAP Máximo | 5.14 |  | BI.5.14 CDC TAP Máximo | TR2_07F2/Application/USER1/BI514 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | CDC - TAP Mínimo | 5.15 |  | BI.5.15 CDC TAP Minimo | TR2_07F2/Application/USER1/BI515 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Falha Interna Relé RMT/RMTA | 6.2 |  | BI.6.2 Falha Interna RMTA | TR2_07F2/Application/USER1/BI605 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | CDC - Bloqueio | 6.3 |  | BI.6.3 Bloqueio CDC | TR2_07F2/Application/USER1/BI606 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | TR - Libera Paralelismo |  |  | VD.131 MT: Libera Paralelismo | TR2_07F2/Application/USER3/VD131 | 1 Liberado | Digital Simples | 7F1/7F2 | Consistido | *
07F2 | TR2 | Proteção - Diferencial (87) Bloqueado |  |  | VD.061 87 Bloqueado | TR2_07F2/Application/USER3/VD061 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1057
07F2 | TR2 | Proteção - Diferencial (87) Atuado |  |  | VD.100 TR: 87 Atuado | TR2_07F2/Application/USER3/VD100 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1058
07F2 | TR2 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.101 TR: TRIP Fase A | TR2_07F2/Application/USER3/VD101 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1059
07F2 | TR2 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.102 TR: TRIP Fase B | TR2_07F2/Application/USER3/VD102 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1060
07F2 | TR2 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.103 TR: TRIP Fase C | TR2_07F2/Application/USER3/VD103 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1061
07F2 | TR2 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.104 TR: TRIP Neutro | TR2_07F2/Application/USER3/VD104 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1062
Proteção
Digitais (Proteção) Módulo AT
07F2 | TR2_AT | Proteção - 86FDAT (Interno) - Atuado |  |  | VD.072 86FDAT Disparo (Interno) | TR2_07F2/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 07F2 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
07F2 | TR2_AT | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.079 AT: 62BF Atuado | TR2_07F2/Application/USER3/VD079 | 1 Atuado | Digital Simples | 07F2 | Direto | 1063 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.080 AT: 50 E1 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD080 | 1 Atuado | Digital Simples | 07F2 | Direto | 1064 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.081 AT: 50 E2 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD081 | 1 Atuado | Digital Simples | 07F2 | Direto | 1065 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.082 AT: 51 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD082 | 1 Atuado | Digital Simples | 07F2 | Direto | 1066 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.083 AT: 50N E1 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD083 | 1 Atuado | Digital Simples | 07F2 | Direto | 1067
07F2 | TR2_AT | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.084 AT: 50N E2 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD084 | 1 Atuado | Digital Simples | 07F2 | Direto | 1068 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.085 AT: 51N Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD085 | 1 Atuado | Digital Simples | 07F2 | Direto | 1069 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_AT | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.098 AT: TRIP Externo | TR2_07F2/Application/USER3/VD098 | 1 Atuado | Digital Simples | 07F2 | Direto | 1070 |  |  | #N/A
Digitais (Proteção) Módulo AT
07F2 | TR2_MT | Proteção - 86FDMT (Interno) - Atuado |  |  | 073 86FDMT Disparo (Interno) | TR2_07F2/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 07F2 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
07F2 | TR2_MT | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.105 MT: 62BF Atuado | TR2_07F2/Application/USER3/VD105 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1071 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.106 MT: 50 E1 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD106 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1072 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.107 MT: 50 E2 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD107 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1073 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.108 MT: 51 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD108 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1074 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.109 MT: 50N E1 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD109 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1075 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.110 MT: 50N E2 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD110 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1076 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.111 MT: 51N Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD111 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1077 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.128 MT: 67 Bloqueado | TR2_07F2/Application/USER3/VD128 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1078
07F2 | TR2_MT | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.112 MT: 67 E1 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD112 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1079
07F2 | TR2_MT | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.113 MT: 67 E2 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD113 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1080
07F2 | TR2_MT | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.114 MT: 67 TOC Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD114 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1081
07F2 | TR2_MT | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.115 MT: 67N E1 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD115 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1082
07F2 | TR2_MT | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.116 MT: 67N E2 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD116 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1083
07F2 | TR2_MT | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.117 MT: 67N TOC Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD117 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1084
07F2 | TR2_MT | Proteção 59N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.118 MT: 59N E1 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD118 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1085
07F2 | TR2_MT | Proteção 59N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.119 MT: 59N E2 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD119 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1086
07F2 | TR2_MT | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.062 81 Bloqueado | TR2_07F2/Application/USER3/VD062 | 1 Excluída | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1087
07F2 | TR2_MT | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.064 81 Bloqueio Dinâmico | TR2_07F2/Application/USER3/VD064 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1088
07F2 | TR2_MT | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.065 81U-1 Habilitado | TR2_07F2/Application/USER3/VD065 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1089
07F2 | TR2_MT | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.066 81U-2 Habilitado | TR2_07F2/Application/USER3/VD066 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1090
07F2 | TR2_MT | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.067 81U-3 Habilitado | TR2_07F2/Application/USER3/VD067 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1091
07F2 | TR2_MT | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.068 81U-4 Habilitado | TR2_07F2/Application/USER3/VD068 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1092
07F2 | TR2_MT | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.069 81U-5 Habilitado | TR2_07F2/Application/USER3/VD069 | 1 Ativo | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1093
07F2 | TR2_MT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.120 MT: 81U E1 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD120 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1094
07F2 | TR2_MT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.121 MT: 81U E2 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD121 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1095
07F2 | TR2_MT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 3 - Atuado |  |  | VD.122 MT: 81U E3 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD122 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1096
07F2 | TR2_MT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 4 - Atuado |  |  | VD.123 MT: 81U E4 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD123 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1097
07F2 | TR2_MT | Proteção 81 Sub-Frequência - Estágio 5 - Atuado |  |  | VD.124 MT: 81U E5 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD124 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1098
07F2 | TR2_MT | Proteção 81 Sobre-Frequência - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.125 MT: 81O E1 Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD125 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1099 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Proteção 60FF - Falha Circuito TP's |  |  | VD.126 MT: 60FF Atuada | TR2_07F2/Application/USER3/VD126 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1100 |  |  | #N/A
07F2 | TR2_MT | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.127 MT: TRIP Externo | TR2_07F2/Application/USER3/VD127 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1101
07F2 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.133 Reserva | TR1_07F2/Application/USER3/VD133 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1102
07F2 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.134 Reserva | TR1_07F2/Application/USER3/VD134 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1103
07F2 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.135 Reserva | TR1_07F2/Application/USER3/VD135 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1104
07F2 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.136 Reserva | TR1_07F2/Application/USER3/VD136 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1105
07F2 | - | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.137 Reserva | TR1_07F2/Application/USER3/VD137 | 1 Atuado | Digital Simples | 7F2 | Direto | 1106
Note on N38: Células marcadas em lilás, ponto alterado. O comando de Bloqueio do 87 Deveser implementado individual (devido a função diferencial dos TRs serem cruzadas os setores), a tag de retorno também não pode ser consolidada.
Note on N39: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M46: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F51: Alterada descrição do ponto.
Note on F86: Alterada descrição do ponto.
Note on N151: Os tags de retorno dos diferenciais não podem ser emponto comum para os relé XF1 e XF2

## TR2_RMT
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados TR2_(Regulador de tensão e Monitor de Temperatura)
|  | Relé: SEL 2414 MOT: 241421A2X9X746X1840 |  |  |  | IP:10.39.13.20 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC-61850 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
RMT | TR2 | Temperatura do óleo do Transformador | [5 empty] | Analógico | RMT | Direto | 1020 |  |  | #N/A
RMT | TR2 | Temperatura do Enrolamento AT | [5 empty] | Analógico | RMT | Direto | 1021 |  |  | #N/A
RMT | TR2 | Temperatura do Enrolamento BT | [5 empty] | Analógico | RMT | Direto | 1022 |  |  | #N/A
RMT | TR2 | Posição TAP | [5 empty] | Analógico | MC-04/RMT | Consistido | *
Comandos
Alarmes e Sinalizações IED
RMT | TR2 | Falha no Sensor RTD 1 | RTD1 |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 1050 |  |  | #N/A
RMT | TR2 | Falha no Sensor RTD 2 | RTD2 |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 1051 |  |  | #N/A
RMT | TR2 | Falha no Sensor RTD 3 | RTD3 |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 1052
RMT | TR2 | 26 Alarme |  | OUT301 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR2 | 26 Desligamento |  | OUT302 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR2 | 49AT Alarme |  | OUT303 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR2 | 49AT Desligamento |  | OUT304 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR2 | 49MT Alarme |  | OUT305 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR2 | 49MT Desligamento |  | OUT306 |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | Reservado
RMT | TR2 | Sobrecorrente I> |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 1053
RMT | TR2 | Sobretensão CDC - Alarme |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 1054
RMT | TR2 | Subtensão CDC - Alarme |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 1055
RMT | TR2 | Bloqueio CDC |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | RMT | Direto | 1056
RMT | TR2 | Defeito Relé |  |  | BI.6.2 Falha Interna RMTA | TR2_07F1/Application/USER1/BI602 | 1 Alarme | Digital Simples | 7F1/7F2 | Externo | *
RMT | TR2 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 1057

## 87B_AT
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados Diferencial de Barras 87B_AT
|  | Relé: Siemens 7SS85 Shorcode: P1E767323 |  |  |  | IP:10.39.13.38 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
#N/A
Comandos
34F1 | 87B_AT | Diferencial de Barra (87) - Bloquear / Desbloquear |  |  | CMD.001 87 Bloq/Desbloq. | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER7/CMD001 | ON: Desb. / OFF: Bloquear | Comando D | 34F1 | Cmd Direto | 1300 |  |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações IED
34F1 | 87B_AT | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.016 43TC Excluído | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1300 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.018 Falha Goose | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1301 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.017 Goose Bloqueado | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1302
34F1 | 87B_AT | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.019 Falha GPS | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD019 | 1 Alarme | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1303
34F1 | 87B_AT | Diferencial (87) Bloqueado |  |  | VD.020 87 Bloqueado | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD020 | 1 Bloqueado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1304
34F1 | 87B_AT | Falta VCC Painel |  |  | BI.2.1 Falta VCC Painel | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER1/BI201 | 1 Alarme | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1305
34F1 | 87B_AT | 86FD-P Atuado |  |  | BI.2.2 86FDP Atuado | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER1/BI202 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1306
34F1 | 87B_AT | LT_GTA - Disjuntor 52-01 (01Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 LT_GTA Indefinido | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1307
34F1 | 87B_AT | LT_KGC - Disjuntor 52-03 (03Q0) - Indefinido |  |  | VD.006 DJ 52 LT_KGC Indefinido | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1308
34F1 | 87B_AT | TRF3 - Disjuntor 24-03 (05Q0) - Indefinido |  |  | VD.009 DJ 52 TRF3 Indefinido | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1309
34F1 | 87B_AT | TR1_AT - Disjuntor 52-2 (06Q0) - Indefinido |  |  | VD.012 DJ 52 TR1 Indefinido | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD012 | 1 Alarme | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1310
34F1 | 87B_AT | TR2_AT - Disjuntor 52-6 (07Q0) - Indefinido |  |  | VD.015 DJ 52 TR2 Indefinido | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1311
34F1 | 87B_AT | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D12_PPBAT_Falha_34F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind12.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 1312
34F1 | 87B_AT | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 1313
Digitais (Proteção)
34F1 | 87B_AT | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Fase A | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1314 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.023 TRIP Fase B | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1315 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.024 TRIP Fase C | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1316 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção Diferencial (87) - Atuado |  |  | VD.021 87 Atuado | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1317
34F1 | 87B_AT | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - LT_GTA |  |  | VD.025 TDD LT_GTA | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1318 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - LT_KGC |  |  | VD.026 TDD LT_KGC | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1319 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - LT_TRF3 |  |  | VD.027 TDD TRF3 | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD027 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1320 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - TR1_AT |  |  | VD.028 TDD TR1 | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1321 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - TR2_AT |  |  | VD.029 TDD TR2 | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1322 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção 50EF - End Fault LT_GTA |  |  | VD.030 End Fault LT_GTA | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1323 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção 50EF - End Fault LT_KGC |  |  | VD.031 End Fault LT_KGC | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD031 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1324 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção 50EF - End Fault LT_TRF3 |  |  | VD.032 End Fault TRF3 | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD032 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1325 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção 50EF - End Fault TR1_AT |  |  | VD.033 End Fault TR1 | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1326 |  |  | #N/A
34F1 | 87B_AT | Proteção 50EF - End Fault TR2_AT |  |  | VD.034 End Fault TR2 | Barra_87B_AT/ApplicationBusBarProt/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 34F1 | Direto | 1327 |  |  | #N/A

## GTD_11
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Alimentador 11
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.21 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
11F1 | GTD11 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | GTD11/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 11F1 | Direto | 1500 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | GTD11/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 11F1 | Direto | 1501 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | GTD11/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 11F1 | Direto | 1502 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | GTD11/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 11F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
11F1 | GTD11 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | GTD11/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 11F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
11F1 | GTD11 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | GTD11/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 11F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
11F1 | GTD11 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | GTD11/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 11F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
11F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | GTD11/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 11F1 | Direto | 1503 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Potência Ativa |  |  | P tot | GTD11/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 11F1 | Direto | 1504 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTD11/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 11F1 | Direto | 1505 |  |  | #N/A
Comandos
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD11/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 11F1 | Cmd Direto | 1500 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | GTD11/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 11F1 | Cmd Direto | 1501 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | GTD11/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 11F1 | Cmd Direto | 1502
11F1 | GTD11 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | GTD11/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 11F1 | Cmd Direto | 1503
11F1 | GTD11 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E1 Habilitar | GTD11/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 11F1 | Cmd Direto | 1504
11F1 | GTD11 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E2 Habilitar | GTD11/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 11F1 | Cmd Direto | 1505
11F1 | GTD11 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.011 81 E3 Habilitar | GTD11/Application/USER9/CMD011 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 11F1 | Cmd Direto | 1506
11F1 | GTD11 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.012 81 E4 Habilitar | GTD11/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 11F1 | Cmd Direto | 1507
11F1 | GTD11 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.013 81 E5 Habilitar | GTD11/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 11F1 | Cmd Direto | 1508
11F1 | GTD11 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | GTD11/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 11F1 | Cmd Direto | 1509
11F1 | GTD11 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | GTD11/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 11F1 | Cmd Direto | 1510
11F1 | GTD11 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | GTD11/Application/USER9/CMD014 | ON: Recompor | Comando S | Futuro
11F1 | GTD11 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.006 Troca Grupo | GTD11/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 11F1 | Cmd Direto | 1511
11F1 | GTD11 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 007 Reserva | GTD11/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 11F1 | Cmd Direto | 1512
11F1 | GTD11 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 008 Reserva | GTD11/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 11F1 | Cmd Direto | 1513
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-11 (11Q0)
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | GTD11/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1500 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | GTD11/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1501 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | GTD11/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1502 | N2
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | GTD11/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1503 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | GTD11/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1504 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | GTD11/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1505 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | GTD11/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1506
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | GTD11/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1507 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | GTD11/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1508 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | GTD11/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1509
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | GTD11/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1510
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | GTD11/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1511 | N2
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | GTD11/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1512 | N2 |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | GTD11/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1513 | N2
11F1 | GTD11 | Disj. 52-11 (11Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | GTD11/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1514 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
11F1 | GTD11 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | GTD11/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1515 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | GTD11/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1516 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | GTD11/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1517 | N2
11F1 | GTD11 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | GTD11/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1518
11F1 | GTD11 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | GTD11/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1519 | N2
11F1 | GTD11 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D2_PAL8_Falha_11F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind2.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 1520
11F1 | GTD11 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 1521
Digitais (Proteção)
11F1 | GTD11 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | GTD11/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1522 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | GTD11/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1523 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | GTD11/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1524 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | GTD11/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1525 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | GTD11/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1526
11F1 | GTD11 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1527 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1528 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1529 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | GTD11/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1530
11F1 | GTD11 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1531 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1532 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | GTD11/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1533 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | GTD11/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1534
11F1 | GTD11 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | GTD11/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1535
11F1 | GTD11 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1536
11F1 | GTD11 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | GTD11/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1537
11F1 | GTD11 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | GTD11/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1538
11F1 | GTD11 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | GTD11/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1539
11F1 | GTD11 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | GTD11/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1540
11F1 | GTD11 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | GTD11/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1541
11F1 | GTD11 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | GTD11/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1542
11F1 | GTD11 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | GTD11/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1543
11F1 | GTD11 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1544
11F1 | GTD11 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1545
11F1 | GTD11 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1546
11F1 | GTD11 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1547 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1548 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | GTD11/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1549 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | GTD11/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1550 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | GTD11/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1551 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | GTD11/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1552 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | GTD11/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1553
11F1 | GTD11 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | GTD11/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1554 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | GTD11/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1555
11F1 | GTD11 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | GTD11/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1556
11F1 | GTD11 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | GTD11/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1557 |  |  | #N/A
11F1 | GTD11 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | GTD11/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1558
11F1 | GTD11 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | GTD11/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1559
11F1 | GTD11 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | GTD11/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1560
11F1 | GTD11 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1561
11F1 | GTD11 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1562
11F1 | GTD11 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | GTD11/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1563
11F1 | GTD11 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1564
11F1 | GTD11 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | GTD11/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1565
11F1 | GTD11 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | GTD11/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1566
11F1 | GTD11 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.72 Reserva | GTD11/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1567
11F1 | GTD11 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.73 Reserva | GTD11/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1568
11F1 | GTD11 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.74 Reserva | GTD11/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1569
11F1 | GTD11 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.75 Reserva | GTD11/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1570
11F1 | GTD11 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.76 Reserva | GTD11/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 11F1 | Direto | 1571
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on G22: Alterado o endereço IEC 61850.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N31: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M37: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F43: Alteração da descrição do ponto.
Note on N56: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## GTD_12
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Alimentador 12
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.22 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
12F1 | GTD12 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | GTD12/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 12F1 | Direto | 1600 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | GTD12/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 12F1 | Direto | 1601 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | GTD12/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 12F1 | Direto | 1602 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | GTD12/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 12F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
12F1 | GTD12 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | GTD12/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 12F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
12F1 | GTD12 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | GTD12/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 12F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
12F1 | GTD12 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | GTD12/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 12F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
12F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | GTD12/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 12F1 | Direto | 1603 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Potência Ativa |  |  | P tot | GTD12/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 12F1 | Direto | 1604 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTD12/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 12F1 | Direto | 1605 |  |  | #N/A
Comandos
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD12/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 12F1 | Cmd Direto | 1600 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | GTD12/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 12F1 | Cmd Direto | 1601 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | GTD12/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 12F1 | Cmd Direto | 1602
12F1 | GTD12 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | GTD12/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 12F1 | Cmd Direto | 1603
12F1 | GTD12 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E1 Habilitar | GTD12/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 12F1 | Cmd Direto | 1604
12F1 | GTD12 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E2 Habilitar | GTD12/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 12F1 | Cmd Direto | 1605
12F1 | GTD12 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.011 81 E3 Habilitar | GTD12/Application/USER9/CMD011 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 12F1 | Cmd Direto | 1606
12F1 | GTD12 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.012 81 E4 Habilitar | GTD12/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 12F1 | Cmd Direto | 1607
12F1 | GTD12 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.013 81 E5 Habilitar | GTD12/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 12F1 | Cmd Direto | 1608
12F1 | GTD12 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | GTD12/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 12F1 | Cmd Direto | 1609
12F1 | GTD12 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | GTD12/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 12F1 | Cmd Direto | 1610
12F1 | GTD12 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | GTD12/Application/USER9/CMD014 | ON: Recompor | Comando S | Futuro
12F1 | GTD12 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.006 Troca Grupo | GTD12/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 12F1 | Cmd Direto | 1611
12F1 | GTD12 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 007 Reserva | GTD12/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 12F1 | Cmd Direto | 1612
12F1 | GTD12 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 008 Reserva | GTD12/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 12F1 | Cmd Direto | 1613
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-12 (12Q0)
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | GTD12/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1600 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | GTD12/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1601 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | GTD12/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1602 |  | N2
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | GTD12/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1603 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | GTD12/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1604 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | GTD12/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1605 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | GTD12/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1606
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | GTD12/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1607 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | GTD12/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1608 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | GTD12/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1609
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | GTD12/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1610
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | GTD12/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1611 |  | N2
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | GTD12/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1612 |  | N2
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | GTD12/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1613 |  | N2
12F1 | GTD12 | Disj. 52-12 (12Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | GTD12/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1614 |  | N2
Alarmes e Sinalizações IED
12F1 | GTD12 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | GTD12/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1615 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | GTD12/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1616 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | GTD12/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1617 |  | N2
12F1 | GTD12 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | GTD12/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1618
12F1 | GTD12 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | GTD12/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1619 |  | N2
12F1 | GTD12 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D3_PAL8_Falha_12F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind3.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 1620
12F1 | GTD12 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 1621
Digitais (Proteção)
12F1 | GTD12 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | GTD12/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1622 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | GTD12/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1623 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | GTD12/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1624 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | GTD12/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1625 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | GTD12/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1626
12F1 | GTD12 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1627 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1628 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1629 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | GTD12/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1630
12F1 | GTD12 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1631 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1632 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | GTD12/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1633 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | GTD12/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1634
12F1 | GTD12 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | GTD12/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1635
12F1 | GTD12 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1636
12F1 | GTD12 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | GTD12/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1637
12F1 | GTD12 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | GTD12/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1638
12F1 | GTD12 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | GTD12/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1639
12F1 | GTD12 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | GTD12/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1640
12F1 | GTD12 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | GTD12/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1641
12F1 | GTD12 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | GTD12/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1642
12F1 | GTD12 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | GTD12/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1643
12F1 | GTD12 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1644
12F1 | GTD12 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1645
12F1 | GTD12 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1646
12F1 | GTD12 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1647 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1648 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | GTD12/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1649 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | GTD12/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1650 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | GTD12/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1651 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | GTD12/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1652 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | GTD12/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1653
12F1 | GTD12 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | GTD12/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1654 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | GTD12/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1655
12F1 | GTD12 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | GTD12/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1656
12F1 | GTD12 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | GTD12/Application/USER3/VD~059 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1657 |  |  | #N/A
12F1 | GTD12 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | GTD12/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1658
12F1 | GTD12 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | GTD12/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1659
12F1 | GTD12 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | GTD12/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1660
12F1 | GTD12 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1661
12F1 | GTD12 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1662
12F1 | GTD12 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | GTD12/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1663
12F1 | GTD12 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1664
12F1 | GTD12 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | GTD12/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1665
12F1 | GTD12 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | GTD12/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1666
12F1 | GTD12 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.72 Reserva | GTD12/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1667
12F1 | GTD12 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.73 Reserva | GTD12/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1668
12F1 | GTD12 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.74 Reserva | GTD12/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1669
12F1 | GTD12 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.75 Reserva | GTD12/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1670
12F1 | GTD12 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.76 Reserva | GTD12/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 12F1 | Direto | 1671
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on G22: Alterado o endereço IEC 61850.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N31: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on N37: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F43: Alteração da descrição do ponto.
Note on N56: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## GTD_13
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Alimentador 13
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.23 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
13F1 | GTD13 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | GTD13/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 13F1 | Direto | 1700 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | GTD13/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 13F1 | Direto | 1701 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | GTD13/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 13F1 | Direto | 1702 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | GTD13/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 13F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
13F1 | GTD13 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | GTD13/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 13F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
13F1 | GTD13 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | GTD13/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 13F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
13F1 | GTD13 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | GTD13/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 13F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
13F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | GTD13/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 13F1 | Direto | 1703 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Potência Ativa |  |  | P tot | GTD13/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 13F1 | Direto | 1704 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTD13/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 13F1 | Direto | 1705 |  |  | #N/A
Comandos
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD13/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 13F1 | Cmd Direto | 1700 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | GTD13/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 13F1 | Cmd Direto | 1701 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | GTD13/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 13F1 | Cmd Direto | 1702
13F1 | GTD13 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | GTD13/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 13F1 | Cmd Direto | 1703
13F1 | GTD13 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E1 Habilitar | GTD13/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 13F1 | Cmd Direto | 1704
13F1 | GTD13 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E2 Habilitar | GTD13/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 13F1 | Cmd Direto | 1705
13F1 | GTD13 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.011 81 E3 Habilitar | GTD13/Application/USER9/CMD011 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 13F1 | Cmd Direto | 1706
13F1 | GTD13 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.012 81 E4 Habilitar | GTD13/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 13F1 | Cmd Direto | 1707
13F1 | GTD13 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.013 81 E5 Habilitar | GTD13/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 13F1 | Cmd Direto | 1708
13F1 | GTD13 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | GTD13/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 13F1 | Cmd Direto | 1709
13F1 | GTD13 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | GTD13/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 13F1 | Cmd Direto | 1710
13F1 | GTD13 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | GTD13/Application/USER9/CMD014 | ON: Recompor | Comando S | Futuro
13F1 | GTD13 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.006 Troca Grupo | GTD13/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 13F1 | Cmd Direto | 1711
13F1 | GTD13 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 007 Reserva | GTD13/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 13F1 | Cmd Direto | 1712
13F1 | GTD13 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 008 Reserva | GTD13/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 13F1 | Cmd Direto | 1713
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-13 (13Q0)
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | GTD13/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1700 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | GTD13/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1701 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | GTD13/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1702 | N2
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | GTD13/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1703 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | GTD13/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1704 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | GTD13/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1705 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | GTD13/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1706
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | GTD13/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1707 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | GTD13/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1708 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | GTD13/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1709
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | GTD13/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1710
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | GTD13/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1711 | N2
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | GTD13/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1712 | N2 |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | GTD13/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1713 | N2
13F1 | GTD13 | Disj. 52-13 (13Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | GTD13/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1714 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
13F1 | GTD13 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | GTD13/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1715 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | GTD13/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1716 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | GTD13/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1717 | N2
13F1 | GTD13 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | GTD13/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1718
13F1 | GTD13 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | GTD13/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1719 | N2
13F1 | GTD13 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D4_PAL8_Falha_13F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind4.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 1720
13F1 | GTD13 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 1721
Digitais (Proteção)
13F1 | GTD13 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | GTD13/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1722 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | GTD13/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1723 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | GTD13/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1724 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | GTD13/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1725 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | GTD13/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1726
13F1 | GTD13 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1727 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1728 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1729 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | GTD13/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1730
13F1 | GTD13 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1731 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1732 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | GTD13/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1733 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | GTD13/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1734
13F1 | GTD13 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | GTD13/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1735
13F1 | GTD13 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1736
13F1 | GTD13 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | GTD13/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1737
13F1 | GTD13 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | GTD13/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1738
13F1 | GTD13 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | GTD13/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1739
13F1 | GTD13 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | GTD13/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1740
13F1 | GTD13 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | GTD13/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1741
13F1 | GTD13 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | GTD13/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1742
13F1 | GTD13 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | GTD13/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1743
13F1 | GTD13 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1744
13F1 | GTD13 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1745
13F1 | GTD13 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1746
13F1 | GTD13 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1747 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1748 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | GTD13/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1749 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | GTD13/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1750 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | GTD13/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1751 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | GTD13/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1752 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | GTD13/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1753
13F1 | GTD13 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | GTD13/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1754 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | GTD13/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1755
13F1 | GTD13 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | GTD13/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1756
13F1 | GTD13 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | GTD13/Application/USER3/VD~059 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1757 |  |  | #N/A
13F1 | GTD13 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | GTD13/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1758
13F1 | GTD13 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | GTD13/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1759
13F1 | GTD13 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | GTD13/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1760
13F1 | GTD13 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1761
13F1 | GTD13 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1762
13F1 | GTD13 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | GTD13/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1763
13F1 | GTD13 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1764
13F1 | GTD13 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | GTD13/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1765
13F1 | GTD13 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | GTD13/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1766
13F1 | GTD13 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.72 Reserva | GTD13/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1767
13F1 | GTD13 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.73 Reserva | GTD13/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1768
13F1 | GTD13 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.74 Reserva | GTD13/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1769
13F1 | GTD13 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.75 Reserva | GTD13/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1770
13F1 | GTD13 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.76 Reserva | GTD13/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 13F1 | Direto | 1771
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on G22: Alterado o endereço IEC 61850.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N31: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M37: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F43: Alteração da descrição do ponto.
Note on N56: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## GTD_14
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Alimentador 14
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.24 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
14F1 | GTD14 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | GTD14/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 14F1 | Direto | 1800 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | GTD14/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 14F1 | Direto | 1801 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | GTD14/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 14F1 | Direto | 1802 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | GTD14/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 14F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
14F1 | GTD14 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | GTD14/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 14F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
14F1 | GTD14 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | GTD14/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 14F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
14F1 | GTD14 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | GTD14/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 14F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
14F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | GTD14/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 14F1 | Direto | 1803 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Potência Ativa |  |  | P tot | GTD14/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 14F1 | Direto | 1804 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTD14/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 14F1 | Direto | 1805 |  |  | #N/A
Comandos
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD14/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 14F1 | Cmd Direto | 1800 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | GTD14/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 14F1 | Cmd Direto | 1801 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | GTD14/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 14F1 | Cmd Direto | 1802
14F1 | GTD14 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | GTD14/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 14F1 | Cmd Direto | 1803
14F1 | GTD14 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E1 Habilitar | GTD14/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 14F1 | Cmd Direto | 1804
14F1 | GTD14 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E2 Habilitar | GTD14/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 14F1 | Cmd Direto | 1805
14F1 | GTD14 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.011 81 E3 Habilitar | GTD14/Application/USER9/CMD011 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 14F1 | Cmd Direto | 1806
14F1 | GTD14 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.012 81 E4 Habilitar | GTD14/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 14F1 | Cmd Direto | 1807
14F1 | GTD14 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.013 81 E5 Habilitar | GTD14/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 14F1 | Cmd Direto | 1808
14F1 | GTD14 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | GTD14/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 14F1 | Cmd Direto | 1809
14F1 | GTD14 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | GTD14/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 14F1 | Cmd Direto | 1810
14F1 | GTD14 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | GTD14/Application/USER9/CMD014 | ON: Recompor | Comando S | Futuro
14F1 | GTD14 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.006 Troca Grupo | GTD14/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 14F1 | Cmd Direto | 1811
14F1 | GTD14 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 007 Reserva | GTD14/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 14F1 | Cmd Direto | 1812
14F1 | GTD14 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 008 Reserva | GTD14/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 14F1 | Cmd Direto | 1813
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-14 (14Q0)
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | GTD14/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1800 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | GTD14/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1801 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | GTD14/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1802 | N2
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | GTD14/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1803 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | GTD14/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1804 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | GTD14/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1805 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | GTD14/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1806
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | GTD14/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1807 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | GTD14/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1808 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | GTD14/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1809
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | GTD14/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1810
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | GTD14/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1811 | N2
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | GTD14/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1812 | N2 |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | GTD14/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1813 | N2
14F1 | GTD14 | Disj. 52-14 (14Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | GTD14/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1814 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
14F1 | GTD14 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | GTD14/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1815 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | GTD14/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1816 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | GTD14/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1817 | N2
14F1 | GTD14 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | GTD14/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1818
14F1 | GTD14 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | GTD14/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1819 | N2
14F1 | GTD14 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D6_PAL10_Falha_14F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind6.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 1820
14F1 | GTD14 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 1821
Digitais (Proteção)
14F1 | GTD14 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | GTD14/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1822 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | GTD14/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1823 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | GTD14/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1824 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | GTD14/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1825 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | GTD14/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1826
14F1 | GTD14 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1827 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1828 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1829 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | GTD14/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1830
14F1 | GTD14 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1831 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1832 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | GTD14/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1833 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | GTD14/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1834
14F1 | GTD14 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | GTD14/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1835
14F1 | GTD14 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1836
14F1 | GTD14 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | GTD14/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1837
14F1 | GTD14 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | GTD14/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1838
14F1 | GTD14 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | GTD14/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1839
14F1 | GTD14 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | GTD14/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1840
14F1 | GTD14 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | GTD14/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1841
14F1 | GTD14 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | GTD14/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1842
14F1 | GTD14 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | GTD14/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1843
14F1 | GTD14 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1844
14F1 | GTD14 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1845
14F1 | GTD14 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1846
14F1 | GTD14 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1847 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1848 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | GTD14/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1849 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | GTD14/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1850 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | GTD14/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1851 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | GTD14/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1852 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | GTD14/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1853
14F1 | GTD14 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | GTD14/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1854 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | GTD14/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1855
14F1 | GTD14 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | GTD14/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1856
14F1 | GTD14 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | GTD14/Application/USER3/VD~059 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1857 |  |  | #N/A
14F1 | GTD14 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | GTD14/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1858
14F1 | GTD14 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | GTD14/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1859
14F1 | GTD14 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | GTD14/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1860
14F1 | GTD14 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1861
14F1 | GTD14 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1862
14F1 | GTD14 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | GTD14/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1863
14F1 | GTD14 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1864
14F1 | GTD14 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | GTD14/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1865
14F1 | GTD14 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | GTD14/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1866
14F1 | GTD14 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.72 Reserva | GTD14/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1867
14F1 | GTD14 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.73 Reserva | GTD14/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1868
14F1 | GTD14 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.74 Reserva | GTD14/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1869
14F1 | GTD14 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.75 Reserva | GTD14/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1870
14F1 | GTD14 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.76 Reserva | GTD14/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 14F1 | Direto | 1871
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on G22: Alterado o endereço IEC 61850.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N31: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M37: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F43: Alteração da descrição do ponto.
Note on N56: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## GTD_15
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Alimentador 15
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.25 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
15F1 | GTD15 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | GTD15/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 15F1 | Direto | 1900 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | GTD15/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 15F1 | Direto | 1901 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | GTD15/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 15F1 | Direto | 1902 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | GTD15/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 15F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
15F1 | GTD15 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | GTD15/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 15F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
15F1 | GTD15 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | GTD15/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 15F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
15F1 | GTD15 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | GTD15/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 15F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
15F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | GTD15/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 15F1 | Direto | 1903 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Potência Ativa |  |  | P tot | GTD15/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 15F1 | Direto | 1904 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTD15/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 15F1 | Direto | 1905 |  |  | #N/A
Comandos
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD15/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 15F1 | Cmd Direto | 1900 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | GTD15/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 15F1 | Cmd Direto | 1901 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | GTD15/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 15F1 | Cmd Direto | 1902
15F1 | GTD15 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | GTD15/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 15F1 | Cmd Direto | 1903
15F1 | GTD15 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E1 Habilitar | GTD15/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 15F1 | Cmd Direto | 1904
15F1 | GTD15 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E2 Habilitar | GTD15/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 15F1 | Cmd Direto | 1905
15F1 | GTD15 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.011 81 E3 Habilitar | GTD15/Application/USER9/CMD011 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 15F1 | Cmd Direto | 1906
15F1 | GTD15 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.012 81 E4 Habilitar | GTD15/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 15F1 | Cmd Direto | 1907
15F1 | GTD15 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.013 81 E5 Habilitar | GTD15/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 15F1 | Cmd Direto | 1908
15F1 | GTD15 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | GTD15/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 15F1 | Cmd Direto | 1909
15F1 | GTD15 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | GTD15/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 15F1 | Cmd Direto | 1910
15F1 | GTD15 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | GTD15/Application/USER9/CMD014 | ON: Recompor | Comando S | Futuro
15F1 | GTD15 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.006 Troca Grupo | GTD15/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 15F1 | Cmd Direto | 1911
15F1 | GTD15 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 007 Reserva | GTD15/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 15F1 | Cmd Direto | 1912
15F1 | GTD15 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 008 Reserva | GTD15/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 15F1 | Cmd Direto | 1913
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-15 (15Q0)
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | GTD15/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1900 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | GTD15/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1901 | N2 |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | GTD15/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1902
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | GTD15/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1903 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | GTD15/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1904 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | GTD15/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1905 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | GTD15/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1906
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | GTD15/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1907 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | GTD15/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1908 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | GTD15/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1909
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | GTD15/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1910
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | GTD15/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1911 | N2
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | GTD15/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1912 | N2 |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | GTD15/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1913 | N2
15F1 | GTD15 | Disj. 52-15 (15Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | GTD15/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1914 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
15F1 | GTD15 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | GTD15/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1915 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | GTD15/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1916 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | GTD15/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1917 | N2
15F1 | GTD15 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | GTD15/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1918
15F1 | GTD15 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | GTD15/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1919 | N2
15F1 | GTD15 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D7_PAL10_Falha_15F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind7.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 1920
15F1 | GTD15 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 1921
Digitais (Proteção)
15F1 | GTD15 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | GTD15/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1922 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | GTD15/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1923 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | GTD15/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1924 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | GTD15/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1925 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | GTD15/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1926
15F1 | GTD15 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1927 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1928 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1929 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | GTD15/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1930
15F1 | GTD15 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1931 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1932 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | GTD15/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1933 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | GTD15/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1934
15F1 | GTD15 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | GTD15/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1935
15F1 | GTD15 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1936
15F1 | GTD15 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | GTD15/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1937
15F1 | GTD15 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | GTD15/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1938
15F1 | GTD15 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | GTD15/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1939
15F1 | GTD15 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | GTD15/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1940
15F1 | GTD15 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | GTD15/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1941
15F1 | GTD15 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | GTD15/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1942
15F1 | GTD15 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | GTD15/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1943
15F1 | GTD15 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1944
15F1 | GTD15 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1945
15F1 | GTD15 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1946
15F1 | GTD15 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1947 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1948 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | GTD15/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1949 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | GTD15/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1950 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | GTD15/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1951 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | GTD15/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1952 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | GTD15/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1953
15F1 | GTD15 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | GTD15/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1954 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | GTD15/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1955
15F1 | GTD15 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | GTD15/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1956
15F1 | GTD15 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | GTD15/Application/USER3/VD~059 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1957 |  |  | #N/A
15F1 | GTD15 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | GTD15/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1958
15F1 | GTD15 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | GTD15/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1959
15F1 | GTD15 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | GTD15/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1960
15F1 | GTD15 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1961
15F1 | GTD15 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1962
15F1 | GTD15 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | GTD15/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1963
15F1 | GTD15 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1964
15F1 | GTD15 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | GTD15/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1965
15F1 | GTD15 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | GTD15/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1966
15F1 | GTD15 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.72 Reserva | GTD15/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1967
15F1 | GTD15 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.73 Reserva | GTD15/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1968
15F1 | GTD15 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.74 Reserva | GTD15/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1969
15F1 | GTD15 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.75 Reserva | GTD15/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1970
15F1 | GTD15 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.76 Reserva | GTD15/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 15F1 | Direto | 1971
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on G22: Alterado o endereço IEC 61850.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N31: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M36: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F43: Alteração da descrição do ponto.
Note on N56: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## TRF-1
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Transferência P1 - TRF1
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.26 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
16F1 | TRF1 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | TRF1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 16F1 | Direto | 2000 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | TRF1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 16F1 | Direto | 2001 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | TRF1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 16F1 | Direto | 2002 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | TRF1/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 16F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
16F1 | TRF1 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | TRF1/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 16F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
16F1 | TRF1 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | TRF1/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 16F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
16F1 | TRF1 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | TRF1/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 16F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
16F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | TRF1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 16F1 | Direto | 2003 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Potência Ativa |  |  | P tot | TRF1/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 16F1 | Direto | 2004 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Potência Reativa |  |  | Q tot | TRF1/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 16F1 | Direto | 2005 |  |  | #N/A
Comandos
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | TRF1/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2000 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | TRF1/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2001 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | TRF1/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2002
16F1 | TRF1 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | TRF1/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2003
16F1 | TRF1 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.006 81 E1 Habilitar | TRF1/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 16F1 | Cmd Direto | 2004
16F1 | TRF1 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.007 81 E2 Habilitar | TRF1/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 16F1 | Cmd Direto | 2005
16F1 | TRF1 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.008 81 E3 Habilitar | TRF1/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 16F1 | Cmd Direto | 2006
16F1 | TRF1 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E4 Habilitar | TRF1/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 16F1 | Cmd Direto | 2007
16F1 | TRF1 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E5 Habilitar | TRF1/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 16F1 | Cmd Direto | 2008
16F1 | TRF1 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | TRF1/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2009
16F1 | TRF1 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | TRF1/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2010
16F1 | TRF1 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | TRF1/Application/USER9/CMD014 | ON: Recompor | Comando S | FUTURO
16F1 | TRF1 | Ativa Grupo de Proteção 1 (Alimentadores) |  |  | CMD RMT.012 Ativa GRP 1 | TRF1/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2011
16F1 | TRF1 | Ativa Grupo de Proteção 2 (TR1) |  |  | CMD RMT.013 Ativa GRP 2 | TRF1/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2012
16F1 | TRF1 | Ativa Grupo de Proteção 3 (BC1/BC2) |  |  | CMD RMT.014 Ativa GRP 3 | TRF1/Application/USER9/CMD014 | ON: Incluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2013
16F1 | TRF1 | Ativa Grupo de Proteção 4 (Móvel) |  |  | CMD RMT.015 Ativa GRP 4 | TRF1/Application/USER9/CMD015 | ON: Incluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2014
16F1 | TRF1 | Proteção de Subtensão (27) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.016 27 Excluir/Incluir | TRF1/Application/USER9/CMD016 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2015
16F1 | TRF1 | Proteção de Sobretensão (59) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.017 59 Excluir/Incluir | TRF1/Application/USER9/CMD017 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2016
16F1 | TRF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 018 Reserva | TRF1/Application/USER9/CMD018 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2017
16F1 | TRF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 019 Reserva | TRF1/Application/USER9/CMD019 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 16F1 | Cmd Direto | 2018
Digitais (Controle)
Disjuntor 24-1 (16Q0)
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | TRF1/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2000 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | TRF1/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2001 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | TRF1/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2002 | N2
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | TRF1/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2003 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | TRF1/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2004 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | TRF1/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2005 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | TRF1/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2006
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | TRF1/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2007 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | TRF1/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2008 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | TRF1/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2009
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | TRF1/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2010
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | TRF1/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2011 | N2
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | TRF1/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2012 | N2 |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | TRF1/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2013 | N2
16F1 | TRF1 | Disj. 24-1 (16Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | TRF1/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2014 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
16F1 | TRF1 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | TRF1/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2015 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | TRF1/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2016 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | TRF1/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2017 | N2
16F1 | TRF1 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | TRF1/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2018
16F1 | TRF1 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | TRF1/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2019 | N2
16F1 | TRF1 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | TRF1/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2020
16F1 | TRF1 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | TRF1/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2021
16F1 | TRF1 | MCB TP Barra P1 Desligado |  |  | BI.3.13 MCB TP P1 Desligado | TRF1/Application/USER1/BI313 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2022
16F1 | TRF1 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D5_PAL10_Falha_16F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind5.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 2023
16F1 | TRF1 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 2024
Digitais (Proteção)
16F1 | TRF1 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | TRF1/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2025 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | TRF1/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2026 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | TRF1/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2027 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | TRF1/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2028 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | TRF1/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2029
16F1 | TRF1 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2030 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2031 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2032 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | TRF1/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2033
16F1 | TRF1 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2034 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2035 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | TRF1/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2036 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | TRF1/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2037
16F1 | TRF1 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | TRF1/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2038
16F1 | TRF1 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2039
16F1 | TRF1 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | TRF1/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2040
16F1 | TRF1 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | TRF1/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2041
16F1 | TRF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | TRF1/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2042
16F1 | TRF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | TRF1/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2043
16F1 | TRF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | TRF1/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2044
16F1 | TRF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | TRF1/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2045
16F1 | TRF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | TRF1/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2046
16F1 | TRF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2047
16F1 | TRF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2048
16F1 | TRF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2049
16F1 | TRF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2050 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2051 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | TRF1/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2052 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | TRF1/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2053 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | TRF1/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2054 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | TRF1/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2055 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | TRF1/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2056
16F1 | TRF1 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | TRF1/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2057 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | TRF1/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2058
16F1 | TRF1 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | TRF1/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2059
16F1 | TRF1 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | TRF1/Application/USER3/VD~059 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2060 |  |  | #N/A
16F1 | TRF1 | Grupo de Ajustes 3 - Ativo |  |  | VD.063 Grupo 3 Ativo | TRF1/Application/USER3/VD063 | 1 Ativo | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2061
16F1 | TRF1 | Grupo de Ajustes 4 - Ativo |  |  | VD.064 Grupo 4 Ativo | TRF1/Application/USER3/VD064 | 1 Ativo | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2062
16F1 | TRF1 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | TRF1/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2063
16F1 | TRF1 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2064
16F1 | TRF1 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2065
16F1 | TRF1 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | TRF1/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2066
16F1 | TRF1 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2067
16F1 | TRF1 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | TRF1/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2068
16F1 | TRF1 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | TRF1/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2069
16F1 | TRF1 | Proteção 27 - Excluída |  |  | VD.72 27 Excluída | TRF1/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2070
16F1 | TRF1 | Proteção 27 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.73 27 E1 Atuada | TRF1/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2071
16F1 | TRF1 | Proteção 27 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.74 27 E2 Atuada | TRF1/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2072
16F1 | TRF1 | Proteção 59 - Excluída |  |  | VD.75 59 Excluída | TRF1/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2073
16F1 | TRF1 | Proteção 59 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.76 59 E1 Atuada | TRF1/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2074
16F1 | TRF1 | Proteção 59 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.77 59 E2 Atuada | TRF1/Application/USER3/VD077 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2075
16F1 | TRF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.078 Reserva | TRF1/Application/USER3/VD078 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2076
16F1 | TRF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.079 Reserva | TRF1/Application/USER3/VD079 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2077
16F1 | TRF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.080 Reserva | TRF1/Application/USER3/VD080 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2078
16F1 | TRF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.081 Reserva | TRF1/Application/USER3/VD081 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2079
16F1 | TRF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.082 Reserva | TRF1/Application/USER3/VD082 | 1 Atuado | Digital Simples | 16F1 | Direto | 2080
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on G22: Alterado o endereço IEC 61850.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N36: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M42: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F48: Alteração da descrição do ponto.
Note on N64: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## BC1_P1
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Banco de Capacitores 1 Barra P1
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.27 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
18F1 | BC1 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | BC1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 18F1 | Direto | 2100 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | BC1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 18F1 | Direto | 2101 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | BC1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 18F1 | Direto | 2102 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Corretnte de Desbalanço | 1I4 |  | I_DES | BC1/VI1p1_Fundamental/FPRE_MMXN1/IDES |  | Analógico | 18F1 | Direto | 2103
18F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | BC1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 18F1 | Direto | 2104 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Potência Reativa |  |  | Q tot | BC1/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 18F1 | Direto | 2105 |  |  | #N/A
Comandos
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD11/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 18F1 | Cmd Direto | 2100 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção de Subtensão (27) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 27 Excluir/Incluir | BC1/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 18F1 | Cmd Direto | 2101
18F1 | BC1 | Automatismo - Excluir/Incluir |  |  | CMD RMT.002 Auto Excluir/Incluir | BC1/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 18F1 | Cmd Direto | 2102
18F1 | BC1 | 86BC - Rearme |  |  | CMD RMT.003 86BC Rearme | BC1/Application/USER7/CMD003 | ON: Rearme | Comando S | 18F1 | Cmd Direto | 2103
18F1 | BC1 | Proteção de Sobretensão (59) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 59 Excluir/Incluir | BC1/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 18F1 | Cmd Direto | 2104
18F1 | BC1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 005 Reserva | BC1/Application/USER7/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 18F1 | Cmd Direto | 2105
18F1 | BC1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 006 Reserva | BC1/Application/USER7/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 18F1 | Cmd Direto | 2106
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-16 (18Q0)
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | BC1/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2100 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | BC1/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2101 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | BC1/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2102 | N2
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | BC1/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2103 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | BC1/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2104 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | BC1/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2105 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | BC1/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2106
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | BC1/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2107 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | BC1/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2108 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | BC1/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2109
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | BC1/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2110
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | BC1/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2111 | N2
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | BC1/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2112 | N2 |  | #N/A
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | BC1/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2113 | N2
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | BC1/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2114 | N2
18F1 | BC1 | Disj. 52-16 (18Q0) - Bloqueio 5 Minutos |  |  | VD.012 52 Bloqueio de 5 Min. | BC1/Application/USER3/VD012 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2115
Alarmes e Sinalizações IED
18F1 | BC1 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | BC1/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2116 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | BC1/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2117 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | BC1/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2118 | N2
18F1 | BC1 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | BC1/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2119
18F1 | BC1 | Automatismo - Incluído |  |  | VD.038 Automatismo Incluído | BC1/Application/USER3/VD038 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2120
18F1 | BC1 | Automatismo - Atuado |  |  | VD.040 Automatismo Atuado | BC1/Application/USER3/VD040 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2121
18F1 | BC1 | 86BC - Atuado |  |  | VD.053 86BC Atuado | BC1/Application/USER3/VD053 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2122
18F1 | BC1 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D1_PAL8_Falha_18F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind1.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 2123
18F1 | BC1 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 2124
Digitais (Proteção)
18F1 | BC1 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | BC1/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2125 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | BC1/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2126 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | BC1/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2127 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | BC1/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2128 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | BC1/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2129
18F1 | BC1 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | BC1/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2130 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | BC1/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2131 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | BC1/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2132 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | BC1/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2133 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | BC1/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2134 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | BC1/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2135 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção Corrente de Desbalanço (61N) - Alarme |  |  | VD.033 46 Alarme | BC1/Application/USER3/VD033 | 1 Alarme | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2136
18F1 | BC1 | Proteção Corrente de Desbalanço (61N) - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | BC1/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2137
18F1 | BC1 | Proteção 27 - Excluída |  |  | VD.046 27 Excluído | BC1/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2138
18F1 | BC1 | Proteção 27 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.047 27 E1 Atuado | BC1/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2139
18F1 | BC1 | Proteção 27 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.048 27 E2 Atuado | BC1/Application/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2140
18F1 | BC1 | Proteção 59 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.049 59 E1Atuado | BC1/Application/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2141
18F1 | BC1 | Proteção 59 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.050 59 E2 Atuado | BC1/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2142
18F1 | BC1 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | BC1/Application/USER3/VD037 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2143
18F1 | BC1 | Proteção 81U - SubFrequencia Atuada |  |  | VD.043 81U Atuado | BC1/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2144
18F1 | BC1 | Proteção 81O - SobreFrequencia Atuada |  |  | VD.044 81O Atuado | BC1/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2145
18F1 | BC1 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | BC1/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2146 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | BC1/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2147 |  |  | #N/A
18F1 | BC1 | Proteção 59 - Excluída |  |  | VD.057 59 Excluido | BC1/Application/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2148
18F1 | BC1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.061 Reserva | BC1/Application/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2149
18F1 | BC1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.062 Reserva | BC1/Application/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2150
18F1 | BC1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.063 Reserva | BC1/Application/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2151
18F1 | BC1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.064 Reserva | BC1/Application/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2152
18F1 | BC1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.065 Reserva | BC1/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 18F1 | Direto | 2153
Note on F15: Alterado o caminho da variavel.
Note on N18: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N19: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M25: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F31: Alteração da descrição do ponto.
Note on N47: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## BC2_P1
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Banco de Capacitores 2 Barra P1
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.28 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
19F1 | BC2 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | BC2/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 19F1 | Direto | 2200 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | BC2/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 19F1 | Direto | 2201 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | BC2/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 19F1 | Direto | 2202 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Corretnte de Desbalanço | 1I4 |  | I_DES | BC2/VI1p1_Fundamental/FPRE_MMXN1/IDES |  | Analógico | 19F1 | Direto | 2203
19F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | BC2/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 19F1 | Direto | 2204 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Potência Reativa |  |  | Q tot | BC2/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 19F1 | Direto | 2205 |  |  | #N/A
Comandos
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD11/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 19F1 | Cmd Direto | 2200 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção de Subtensão (27) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 27 Excluir/Incluir | BC2/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 19F1 | Cmd Direto | 2201
19F1 | BC2 | Automatismo - Excluir/Incluir |  |  | CMD RMT.002 Auto Excluir/Incluir | BC2/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 19F1 | Cmd Direto | 2202
19F1 | BC2 | 86BC - Rearme |  |  | CMD RMT.003 86BC Rearme | BC2/Application/USER7/CMD003 | ON: Rearme | Comando S | 19F1 | Cmd Direto | 2203
19F1 | BC2 | Proteção de Sobretensão (59) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 59 Excluir/Incluir | BC2/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 19F1 | Cmd Direto | 2204
19F1 | BC2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 005 Reserva | BC2/Application/USER7/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 19F1 | Cmd Direto | 2205
19F1 | BC2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 006 Reserva | BC2/Application/USER7/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 19F1 | Cmd Direto | 2206
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-17 (19Q0)
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | BC2/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2200 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | BC2/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2201 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | BC2/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2202 | N2
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | BC2/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2203 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | BC2/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2204 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | BC2/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2205 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | BC2/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2206
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | BC2/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2207 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | BC2/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2208 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | BC2/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2209
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | BC2/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2210
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | BC2/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2211 | N2
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | BC2/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2212 | N2 |  | #N/A
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | BC2/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2213 | N2
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | BC2/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2214 | N2
19F1 | BC2 | Disj. 52-17 (19Q0) - Bloqueio 5 Minutos |  |  | VD.012 52 Bloqueio de 5 Min. | BC2/Application/USER3/VD012 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2215
Alarmes e Sinalizações IED
19F1 | BC2 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | BC2/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2216 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | BC2/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2217 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | BC2/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2218 | N2
19F1 | BC2 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | BC2/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2219
19F1 | BC2 | Automatismo - Incluído |  |  | VD.038 Automatismo Incluído | BC2/Application/USER3/VD038 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2220
19F1 | BC2 | Automatismo - Atuado |  |  | VD.040 Automatismo Atuado | BC2/Application/USER3/VD040 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2221
19F1 | BC2 | 86BC - Atuado |  |  | VD.053 86BC Atuado | BC2/Application/USER3/VD053 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2222
19F1 | BC2 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D10_PAL10_Falha_19F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind10.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 2223
19F1 | BC2 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 2224
Digitais (Proteção)
19F1 | BC2 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | BC2/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2225 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | BC2/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2226 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | BC2/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2227 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | BC2/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2228 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | BC2/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2229
19F1 | BC2 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | BC2/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2230 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | BC2/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2231 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | BC2/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2232 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | BC2/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2233 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | BC2/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2234 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | BC2/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2235 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção Corrente de Desbalanço (61N) - Alarme |  |  | VD.033 46 Alarme | BC2/Application/USER3/VD033 | 1 Alarme | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2236
19F1 | BC2 | Proteção Corrente de Desbalanço (61N) - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | BC2/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2237
19F1 | BC2 | Proteção 27 - Excluída |  |  | VD.046 27 Excluído | BC2/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2238
19F1 | BC2 | Proteção 27 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.047 27 E1 Atuado | BC2/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2239
19F1 | BC2 | Proteção 27 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.048 27 E2 Atuado | BC2/Application/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2240
19F1 | BC2 | Proteção 59 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.049 59 E1Atuado | BC2/Application/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2241
19F1 | BC2 | Proteção 59 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.050 59 E2 Atuado | BC2/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2242
19F1 | BC2 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | BC2/Application/USER3/VD037 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2243
19F1 | BC2 | Proteção 81U - SubFrequencia Atuada |  |  | VD.043 81U Atuado | BC2/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2244
19F1 | BC2 | Proteção 81O - SobreFrequencia Atuada |  |  | VD.044 81O Atuado | BC2/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2245
19F1 | BC2 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | BC2/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2246 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | BC2/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2247 |  |  | #N/A
19F1 | BC2 | Proteção 59 - Excluída |  |  | VD.057 59 Excluido | BC2/Application/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2248
19F1 | BC2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.061 Reserva | BC2/Application/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2249
19F1 | BC2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.062 Reserva | BC2/Application/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2250
19F1 | BC2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.063 Reserva | BC2/Application/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2251
19F1 | BC2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.064 Reserva | BC2/Application/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2252
19F1 | BC2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.065 Reserva | BC2/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 19F1 | Direto | 2253
Note on F15: Alterado o caminho da variavel.
Note on N18: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N19: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on F31: Alteração da descrição do ponto.

## 87B_MT1
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados Diferencial de Barras 87B_MT1
|  | Relé: Siemens 7SS85 Shorcode: P1E767323 |  |  |  | IP:10.39.13.39 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
#N/A
Comandos
35F1 | 87B_MT1 | Diferencial de Barra (87) - Bloquear / Desbloquear |  |  | CMD.001 87 Bloq/Desbloq. | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER7/CMD001 | ON: Desb. / OFF: Bloquear | Comando D | 35F1 | Cmd Direto | 3200 |  |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações IED
35F1 | 87B_MT1 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.041 43TC Excluído | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD041 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3200 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.043 Falha Goose | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD043 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3201 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.042 Goose Bloqueado | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD042 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3202
35F1 | 87B_MT1 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.044 Falha GPS | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD044 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3203
35F1 | 87B_MT1 | Diferencial (87) Bloqueado |  |  | VD.045 87 Bloqueado | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD045 | 1 Bloqueado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3204
35F1 | 87B_MT1 | Falta VCC Painel |  |  | BI.2.1 Falta VCC Painel | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER1/BI201 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3205
35F1 | 87B_MT1 | 86FD-P1 Atuado |  |  | BI.2.2 86FDP1 Atuado | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER1/BI202 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3206
35F1 | 87B_MT1 | TR1_MT - Disjuntor 52-10 (06Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 TR1_MT Indefinido | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3207
35F1 | 87B_MT1 | GTD_11 - Disjuntor 52-11 (011Q0) - Indefinido |  |  | VD.006 DJ 52 GTD_11 Indefinido | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3208
35F1 | 87B_MT1 | GTD_12 - Disjuntor 52-12 (12Q0) - Indefinido |  |  | VD.009 DJ 52 GTD_12 Indefinido | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3209
35F1 | 87B_MT1 | GTD_13 - Disjuntor 52-13 (13Q0) - Indefinido |  |  | VD.012 DJ 52 GTD_13 Indefinido | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD012 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3210
35F1 | 87B_MT1 | GTD_14 - Disjuntor 52-14 (14Q0) - Indefinido |  |  | VD.015 DJ 52 GTD_14 Indefinido | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3211
35F1 | 87B_MT1 | GTD_15 - Disjuntor 52-15 (15Q0) - Indefinido |  |  | VD.018 DJ 52 GTD_15 Indefinido | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3212
35F1 | 87B_MT1 | TRF1 - Disjuntor 24-01 (16Q0) - Indefinido |  |  | VD.021 DJ 52 TRF1 Indefinido | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD021 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3213
35F1 | 87B_MT1 | BC1 - Disjuntor 52-16 (18Q0) - Indefinido |  |  | VD.024 DJ 52 BC1 Indefinido | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD024 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3214
35F1 | 87B_MT1 | BC2 - Disjuntor 52-17 (19Q0) - Indefinido |  |  | VD.027 DJ 52 BC2 Indefinido | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD027 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3215
35F1 | 87B_MT1 | IBF1 - Disjuntor 52-160 (20Q0) - Indefinido |  |  | VD.030 DJ 52 IBF1 Indefinido | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD030 | 1 Alarme | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3216
35F1 | 87B_MT1 | Defeito Interno Relé |  |  | IN1D17_PPBMT1_Falha_35F1 | UTRCTRL/BI0GGIO0.Ind17.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 3217
35F1 | 87B_MT1 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 3218
Digitais (Proteção)
35F1 | 87B_MT1 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.047 TRIP Fase A | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3219 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.048 TRIP Fase B | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3220 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.049 TRIP Fase C | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3221 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção Diferencial (87) - Atuado |  |  | VD.046 87 Atuado | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3222
35F1 | 87B_MT1 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - TR1_MT |  |  | VD.050 TDD TR1_MT | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3223 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - GTD_11 |  |  | VD.051 TDD GTD_11 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3224 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - GTD_12 |  |  | VD.052 TDD GTD_12 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3225 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - GTD_13 |  |  | VD.053 TDD GTD_13 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3226 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - GTD_14 |  |  | VD.054 TDD GTD_14 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3227 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - GTD_15 |  |  | VD.055 TDD GTD_15 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3228 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - TRF1 |  |  | VD.056 TDD TRF1 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD056 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3229 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - BC1 |  |  | VD.057 TDD BC1 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3230 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - BC2 |  |  | VD.058 TDD BC2 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3231 |  |  | #N/A
35F1 | 87B_MT1 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - IBF1 |  |  | VD.059 TDD IBF1 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3232
35F1 | 87B_MT1 | Proteção 50EF - End Fault TR1_MT |  |  | VD.060 End Fault TR1_MT | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD060 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3233
35F1 | 87B_MT1 | Proteção 50EF - End Fault GTD_11 |  |  | VD.061 End Fault GTD_11 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3234
35F1 | 87B_MT1 | Proteção 50EF - End Fault GTD_12 |  |  | VD.062 End Fault GTD_12 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3235
35F1 | 87B_MT1 | Proteção 50EF - End Fault GTD_13 |  |  | VD.063 End Fault GTD_13 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3236
35F1 | 87B_MT1 | Proteção 50EF - End Fault GTD_14 |  |  | VD.064 End Fault GTD_14 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3237
35F1 | 87B_MT1 | Proteção 50EF - End Fault GTD_15 |  |  | VD.065 End Fault GTD_15 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3238
35F1 | 87B_MT1 | Proteção 50EF - End Fault TRF1 |  |  | VD.066 End Fault TRF1 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3239
35F1 | 87B_MT1 | Proteção 50EF - End Fault BC1 |  |  | VD.067 End Fault BC1 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3240
35F1 | 87B_MT1 | Proteção 50EF - End Fault BC2 |  |  | VD.068 End Fault BC2 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3241
35F1 | 87B_MT1 | Proteção 50EF - End Fault IBF1 |  |  | VD.069 End Fault IBF1 | Barra_87B_MT1/ApplicationBusBarProt/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 35F1 | Direto | 3242 |  |  | #N/A

## IB_23kV
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Interbarras P1/P2
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.29 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
20F1 | IBF1 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | IBF1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 20F1 | Direto | 2300 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | IBF1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 20F1 | Direto | 2301 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | IBF1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 20F1 | Direto | 2302 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | IBF1/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 20F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
20F1 | IBF1 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | IBF1/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 20F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
20F1 | IBF1 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | IBF1/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 20F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
20F1 | IBF1 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | IBF1/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 20F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
20F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | IBF1/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 20F1 | Direto | 2303 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Potência Ativa |  |  | P tot | IBF1/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 20F1 | Direto | 2304 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Potência Reativa |  |  | Q tot | IBF1/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 20F1 | Direto | 2305 |  |  | #N/A
Comandos
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | IBF1/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 20F1 | Cmd Direto | 2300 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 001 Reserva | IBF1/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 21F1 | Cmd Direto | 2301
20F1 | IBF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 002 Reserva | IBF1/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 21F1 | Cmd Direto | 2302
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-160 (15Q0)
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | IBF1/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2300 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | IBF1/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2301 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | IBF1/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2302 | N2
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | IBF1/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2303 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | IBF1/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2304 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | IBF1/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2305 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | IBF1/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2306
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | IBF1/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2307 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | IBF1/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2308 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | IBF1/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2309
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | IBF1/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2310
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | IBF1/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2311 | N2
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | IBF1/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2312 | N2 |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | IBF1/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2313 | N2
20F1 | IBF1 | Disj. 52-160 (15Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | IBF1/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2314 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
20F1 | IBF1 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | IBF1/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2315 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | IBF1/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2316 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | IBF1/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2317 | N2
20F1 | IBF1 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | IBF1/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2318
20F1 | IBF1 | Permissão de Paralelismo |  |  | VD.061 Permissão de Paralelismo | IBF1/Application/USER3/VD061 | 1 Alarme | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2319
20F1 | IBF1 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D11_PAL12_Falha_20F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind11.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 2320
20F1 | IBF1 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 2321
Digitais (Proteção)
20F1 | IBF1 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | IBF1/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2322 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | IBF1/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2323 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | IBF1/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2324 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | IBF1/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2325 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | IBF1/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2326
20F1 | IBF1 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | IBF1/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2327 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | IBF1/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2328 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | IBF1/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2329 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | IBF1/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2330 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | IBF1/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2331 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | IBF1/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2332 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Proteção 67 FOWARD - Atuado (Frente P1 para P2) |  |  | VD.045 67 Frente Atuado | IBF1/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2333
20F1 | IBF1 | Proteção 67 FOWARD Temporizado (TOC) - Atuado (Frente P1 para P2) |  |  | VD.046 67TOC Frente Atuado | IBF1/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2334
20F1 | IBF1 | Proteção 67N FOWARD - Atuado (Frente P1 para P2) |  |  | VD.047 67N Frente Atuado | IBF1/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2335
20F1 | IBF1 | Proteção 67N FOWARD Temporizado (TOC) - Atuado (Frente P1 para P2) |  |  | VD.048 67N TOC Frente Atuado | IBF1/Application/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2336
20F1 | IBF1 | Proteção 67 REVERSE - Atuado (Reverso P2 para P1) |  |  | VD.049 67 Reverso Atuado | IBF1/Application/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2337
20F1 | IBF1 | Proteção 67 REVERSE Temporizado (TOC) - Atuado (Reverso P2 para P1) |  |  | VD.050 67 TOC Reverso Atuado | IBF1/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2338
20F1 | IBF1 | Proteção 67N REVERSE - Atuado (Reverso P2 para P1) |  |  | VD.051 67N Reverso Atuado | IBF1/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2339
20F1 | IBF1 | Proteção 67N REVERSE Temporizado (TOC) - Atuado (Reverso P2 para P1) |  |  | VD.052 67N TOC Reverso Atuado | IBF1/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2340
20F1 | IBF1 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | IBF1/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2341
20F1 | IBF1 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | IBF1/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2342
20F1 | IBF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | IBF1/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2343
20F1 | IBF1 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | IBF1/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2344
20F1 | IBF1 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | IBF1/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2345 |  |  | #N/A
20F1 | IBF1 | Proteção - Recepção Disparo Externo P1 (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | IBF1/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2346
20F1 | IBF1 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | IBF1/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2347
20F1 | IBF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.62 Reserva | IBF1/Application/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2348
20F1 | IBF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.63 Reserva | IBF1/Application/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2349
20F1 | IBF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.64 Reserva | IBF1/Application/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2350
20F1 | IBF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.65 Reserva | IBF1/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2351
20F1 | IBF1 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.66 Reserva | IBF1/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 20F1 | Direto | 2352
Note on N19: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M25: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F31: Alteração da descrição do ponto.
Note on N44: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## GTD_21
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Alimentador 21
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.30 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
21F1 | GTD21 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | GTD21/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | 11: Analógico | 21F1 | Direto | 2400 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | GTD21/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | 11: Analógico | 21F1 | Direto | 2401 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | GTD21/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | 11: Analógico | 21F1 | Direto | 2402 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | GTD21/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | 11: Analógico | 21F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
21F1 | GTD21 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | GTD21/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | 11: Analógico | 21F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
21F1 | GTD21 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | GTD21/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | 11: Analógico | 21F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
21F1 | GTD21 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | GTD21/CB1/XCBR1/SwANeut |  | 11: Analógico | 21F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
21F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | GTD21/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | 11: Analógico | 21F1 | Direto | 2403 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Potência Ativa |  |  | P tot | GTD21/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | 11: Analógico | 21F1 | Direto | 2404 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTD21/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | 11: Analógico | 21F1 | Direto | 2405 |  |  | #N/A
Comandos
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD21/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 21F1 | Cmd Direto | 2400 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | GTD21/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 21F1 | Cmd Direto | 2401 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | GTD21/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 21F1 | Cmd Direto | 2402
21F1 | GTD21 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | GTD21/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 21F1 | Cmd Direto | 2403
21F1 | GTD21 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E1 Habilitar | GTD21/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 21F1 | Cmd Direto | 2404
21F1 | GTD21 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E2 Habilitar | GTD21/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 21F1 | Cmd Direto | 2405
21F1 | GTD21 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.011 81 E3 Habilitar | GTD21/Application/USER9/CMD011 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 21F1 | Cmd Direto | 2406
21F1 | GTD21 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.012 81 E4 Habilitar | GTD21/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 21F1 | Cmd Direto | 2407
21F1 | GTD21 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.013 81 E5 Habilitar | GTD21/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 21F1 | Cmd Direto | 2408
21F1 | GTD21 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | GTD21/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 21F1 | Cmd Direto | 2409
21F1 | GTD21 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | GTD21/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 21F1 | Cmd Direto | 2410
21F1 | GTD21 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | GTD21/Application/USER9/CMD014 | ON: Recompor | Comando S | Futuro
21F1 | GTD21 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.006 Troca Grupo | GTD21/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 21F1 | Cmd Direto | 2411
21F1 | GTD21 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 007 Reserva | GTD21/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 21F1 | Cmd Direto | 2412
21F1 | GTD21 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 008 Reserva | GTD21/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 21F1 | Cmd Direto | 2413
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-21 (21Q0)
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | GTD21/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2400 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | GTD21/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2401 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | GTD21/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2402 | N2
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | GTD21/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2403 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | GTD21/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2404 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | GTD21/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2405 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | GTD21/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2406
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | GTD21/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2407 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | GTD21/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2408 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | GTD21/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2409
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | GTD21/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2410
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | GTD21/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2411 | N2
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | GTD21/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2412 | N2 |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | GTD21/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2413 | N2
21F1 | GTD21 | Disj. 52-21 (21Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | GTD21/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2414 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
21F1 | GTD21 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | GTD21/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2415 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | GTD21/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2416 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | GTD21/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2417 | N2
21F1 | GTD21 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | GTD21/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2418
21F1 | GTD21 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | GTD21/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2419 | N2
21F1 | GTD21 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D13_PAL14_Falha_21F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind13.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 2420
21F1 | GTD21 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 2421
Digitais (Proteção)
21F1 | GTD21 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | GTD21/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2422 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | GTD21/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2423 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | GTD21/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2424 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | GTD21/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2425 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | GTD21/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2426
21F1 | GTD21 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2427 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2428 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2429 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | GTD21/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2430
21F1 | GTD21 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2431 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2432 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | GTD21/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2433 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | GTD21/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2434
21F1 | GTD21 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | GTD21/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2435
21F1 | GTD21 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2436
21F1 | GTD21 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | GTD21/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2437
21F1 | GTD21 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | GTD21/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2438
21F1 | GTD21 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | GTD21/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2439
21F1 | GTD21 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | GTD21/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2440
21F1 | GTD21 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | GTD21/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2441
21F1 | GTD21 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | GTD21/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2442
21F1 | GTD21 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | GTD21/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2443
21F1 | GTD21 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2444
21F1 | GTD21 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2445
21F1 | GTD21 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2446
21F1 | GTD21 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2447 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2448 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | GTD21/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2449 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | GTD21/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2450 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | GTD21/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2451 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | GTD21/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2452 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | GTD21/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2453
21F1 | GTD21 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | GTD21/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2454 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | GTD21/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2455
21F1 | GTD21 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | GTD21/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2456
21F1 | GTD21 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | GTD21/Application/USER3/VD~059 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2457 |  |  | #N/A
21F1 | GTD21 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | GTD21/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2458
21F1 | GTD21 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | GTD21/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2459
21F1 | GTD21 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | GTD21/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2460
21F1 | GTD21 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2461
21F1 | GTD21 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2462
21F1 | GTD21 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | GTD21/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2463
21F1 | GTD21 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2464
21F1 | GTD21 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | GTD21/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2465
21F1 | GTD21 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | GTD21/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2466
21F1 | GTD21 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.72 Reserva | GTD21/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2467
21F1 | GTD21 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.73 Reserva | GTD21/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2468
21F1 | GTD21 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.74 Reserva | GTD21/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2469
21F1 | GTD21 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.75 Reserva | GTD21/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2470
21F1 | GTD21 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.76 Reserva | GTD21/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 21F1 | Direto | 2471
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on G22: Alterado o endereço IEC 61850.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N31: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M37: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F43: Alteração da descrição do ponto.
Note on N56: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## GTD_22
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Alimentador 22
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.31 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
22F1 | GTD22 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | GTD22/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 22F1 | Direto | 2500 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | GTD22/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 22F1 | Direto | 2501 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | GTD22/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 22F1 | Direto | 2502 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | GTD22/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 22F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
22F1 | GTD22 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | GTD22/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 22F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
22F1 | GTD22 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | GTD22/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 22F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
22F1 | GTD22 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | GTD22/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 22F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
22F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | GTD22/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 22F1 | Direto | 2503 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Potência Ativa |  |  | P tot | GTD22/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 22F1 | Direto | 2504 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTD22/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 22F1 | Direto | 2505 |  |  | #N/A
Comandos
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD22/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 22F1 | Cmd Direto | 2500 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | GTD22/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 22F1 | Cmd Direto | 2501 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | GTD22/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 22F1 | Cmd Direto | 2502
22F1 | GTD22 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | GTD22/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 22F1 | Cmd Direto | 2503
22F1 | GTD22 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E1 Habilitar | GTD22/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 22F1 | Cmd Direto | 2504
22F1 | GTD22 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E2 Habilitar | GTD22/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 22F1 | Cmd Direto | 2505
22F1 | GTD22 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.011 81 E3 Habilitar | GTD22/Application/USER9/CMD011 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 22F1 | Cmd Direto | 2506
22F1 | GTD22 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.012 81 E4 Habilitar | GTD22/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 22F1 | Cmd Direto | 2507
22F1 | GTD22 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.013 81 E5 Habilitar | GTD22/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 22F1 | Cmd Direto | 2508
22F1 | GTD22 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | GTD22/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 22F1 | Cmd Direto | 2509
22F1 | GTD22 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | GTD22/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 22F1 | Cmd Direto | 2510
22F1 | GTD22 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | GTD22/Application/USER9/CMD014 | ON: Recompor | Comando S | Futuro
22F1 | GTD22 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.006 Troca Grupo | GTD22/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 22F1 | Cmd Direto | 2511
22F1 | GTD22 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 007 Reserva | GTD22/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 22F1 | Cmd Direto | 2512
22F1 | GTD22 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 008 Reserva | GTD22/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 22F1 | Cmd Direto | 2513
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-22 (22Q0)
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | GTD22/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2500 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | GTD22/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2501 | N2 |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | GTD22/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2502
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | GTD22/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2503 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | GTD22/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2504 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | GTD22/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2505 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | GTD22/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2506
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | GTD22/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2507 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | GTD22/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2508 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | GTD22/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2509
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | GTD22/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2510
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | GTD22/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2511 | N2
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | GTD22/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2512 | N2 |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | GTD22/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2513 | N2
22F1 | GTD22 | Disj. 52-22 (22Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | GTD22/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2514 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
22F1 | GTD22 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | GTD22/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2515 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | GTD22/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2516 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | GTD22/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2517 | N2
22F1 | GTD22 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | GTD22/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2518
22F1 | GTD22 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | GTD22/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2519 | N2
22F1 | GTD22 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D14_PAL14_Falha_22F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind14.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 2520
22F1 | GTD22 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 2521
Digitais (Proteção)
22F1 | GTD22 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | GTD22/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2523 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | GTD22/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2524 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | GTD22/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2525 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | GTD22/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2526 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | GTD22/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2527
22F1 | GTD22 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2528 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2529 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2530 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | GTD22/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2531
22F1 | GTD22 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2532 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2533 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | GTD22/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2534 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | GTD22/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2535
22F1 | GTD22 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | GTD22/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2536
22F1 | GTD22 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2537
22F1 | GTD22 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | GTD22/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2538
22F1 | GTD22 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | GTD22/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2539
22F1 | GTD22 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | GTD22/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2540
22F1 | GTD22 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | GTD22/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2541
22F1 | GTD22 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | GTD22/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2542
22F1 | GTD22 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | GTD22/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2543
22F1 | GTD22 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | GTD22/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2544
22F1 | GTD22 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2545
22F1 | GTD22 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2546
22F1 | GTD22 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2547
22F1 | GTD22 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2548 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2549 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | GTD22/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2550 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | GTD22/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2551 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | GTD22/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2552 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | GTD22/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2553 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | GTD22/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2554
22F1 | GTD22 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | GTD22/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2555 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | GTD22/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2556
22F1 | GTD22 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | GTD22/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2557
22F1 | GTD22 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | GTD22/Application/USER3/VD~059 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2558 |  |  | #N/A
22F1 | GTD22 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | GTD22/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2559
22F1 | GTD22 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | GTD22/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2560
22F1 | GTD22 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | GTD22/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2561
22F1 | GTD22 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2562
22F1 | GTD22 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2563
22F1 | GTD22 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | GTD22/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2564
22F1 | GTD22 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2565
22F1 | GTD22 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | GTD22/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2566
22F1 | GTD22 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | GTD22/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2567
22F1 | GTD22 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.72 Reserva | GTD22/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2568
22F1 | GTD22 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.73 Reserva | GTD22/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2569
22F1 | GTD22 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.74 Reserva | GTD22/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2570
22F1 | GTD22 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.75 Reserva | GTD22/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2571
22F1 | GTD22 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.76 Reserva | GTD22/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 22F1 | Direto | 2572
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on G22: Alterado o endereço IEC 61850.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N31: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M36: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F43: Alteração da descrição do ponto.
Note on N56: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## GTD_23
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Alimentador 23
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.32 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
23F1 | GTD23 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | GTD23/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 23F1 | Direto | 2600 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | GTD23/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 23F1 | Direto | 2601 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | GTD23/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 23F1 | Direto | 2602 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | GTD23/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 23F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
23F1 | GTD23 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | GTD23/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 23F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
23F1 | GTD23 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | GTD23/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 23F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
23F1 | GTD23 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | GTD23/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 23F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
23F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | GTD23/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 23F1 | Direto | 2603 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Potência Ativa |  |  | P tot | GTD23/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 23F1 | Direto | 2604 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTD23/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 23F1 | Direto | 2605 |  |  | #N/A
Comandos
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD23/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 23F1 | Cmd Direto | 2600 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | GTD23/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 23F1 | Cmd Direto | 2601 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | GTD23/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 23F1 | Cmd Direto | 2602
23F1 | GTD23 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | GTD23/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 23F1 | Cmd Direto | 2603
23F1 | GTD23 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E1 Habilitar | GTD23/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 23F1 | Cmd Direto | 2604
23F1 | GTD23 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E2 Habilitar | GTD23/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 23F1 | Cmd Direto | 2605
23F1 | GTD23 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.011 81 E3 Habilitar | GTD23/Application/USER9/CMD011 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 23F1 | Cmd Direto | 2606
23F1 | GTD23 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.012 81 E4 Habilitar | GTD23/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 23F1 | Cmd Direto | 2607
23F1 | GTD23 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.013 81 E5 Habilitar | GTD23/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 23F1 | Cmd Direto | 2608
23F1 | GTD23 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | GTD23/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 23F1 | Cmd Direto | 2609
23F1 | GTD23 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | GTD23/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 23F1 | Cmd Direto | 2610
23F1 | GTD23 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | GTD23/Application/USER9/CMD014 | ON: Recompor | Comando S | Futuro
23F1 | GTD23 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.006 Troca Grupo | GTD23/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 23F1 | Cmd Direto | 2611
23F1 | GTD23 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 007 Reserva | GTD23/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 23F1 | Cmd Direto | 2612
23F1 | GTD23 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 008 Reserva | GTD23/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 23F1 | Cmd Direto | 2613
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-23 (23Q0)
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | GTD23/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2600 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | GTD23/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2601 | N2 |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | GTD23/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2602
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | GTD23/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2603 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | GTD23/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2604 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | GTD23/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2605 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | GTD23/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2606
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | GTD23/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2607 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | GTD23/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2608 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | GTD23/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2609
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | GTD23/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2610
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | GTD23/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2611 | N2
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | GTD23/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2612 | N2 |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | GTD23/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2613 | N2
23F1 | GTD23 | Disj. 52-23 (23Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | GTD23/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2614 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
23F1 | GTD23 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | GTD23/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2615 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | GTD23/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2616 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | GTD23/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2617 | N2
23F1 | GTD23 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | GTD23/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2618
23F1 | GTD23 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | GTD23/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2619 | N2
23F1 | GTD23 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D16_PAL15_Falha_23F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind16.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 2620
23F1 | GTD23 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 2621
Digitais (Proteção)
23F1 | GTD23 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | GTD23/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2622 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | GTD23/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2623 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | GTD23/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2624 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | GTD23/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2625 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | GTD23/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2626
23F1 | GTD23 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2627 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2628 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2629 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | GTD23/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2630
23F1 | GTD23 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2631 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2632 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | GTD23/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2633 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | GTD23/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2634
23F1 | GTD23 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | GTD23/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2635
23F1 | GTD23 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2636
23F1 | GTD23 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | GTD23/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2637
23F1 | GTD23 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | GTD23/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2638
23F1 | GTD23 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | GTD23/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2639
23F1 | GTD23 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | GTD23/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2640
23F1 | GTD23 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | GTD23/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2641
23F1 | GTD23 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | GTD23/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2642
23F1 | GTD23 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | GTD23/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2643
23F1 | GTD23 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2644
23F1 | GTD23 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2645
23F1 | GTD23 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2646
23F1 | GTD23 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2647 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2648 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | GTD23/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2649 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | GTD23/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2650 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | GTD23/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2651 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | GTD23/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2652 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | GTD23/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2653
23F1 | GTD23 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | GTD23/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2654 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | GTD23/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2655
23F1 | GTD23 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | GTD23/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2656
23F1 | GTD23 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | GTD23/Application/USER3/VD~059 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2657 |  |  | #N/A
23F1 | GTD23 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | GTD23/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2658
23F1 | GTD23 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | GTD23/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2659
23F1 | GTD23 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | GTD23/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2660
23F1 | GTD23 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2661
23F1 | GTD23 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2662
23F1 | GTD23 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | GTD23/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2663
23F1 | GTD23 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2664
23F1 | GTD23 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | GTD23/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2665
23F1 | GTD23 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | GTD23/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2666
23F1 | GTD23 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.72 Reserva | GTD23/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2667
23F1 | GTD23 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.73 Reserva | GTD23/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2668
23F1 | GTD23 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.74 Reserva | GTD23/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2669
23F1 | GTD23 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.75 Reserva | GTD23/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2670
23F1 | GTD23 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.76 Reserva | GTD23/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 23F1 | Direto | 2671
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on G22: Alterado o endereço IEC 61850.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N31: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M36: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F43: Alteração da descrição do ponto.
Note on N56: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## GTD_24
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Alimentador 24
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.33 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
24F1 | GTD24 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | GTD24/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 24F1 | Direto | 2700 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | GTD24/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 24F1 | Direto | 2701 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | GTD24/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 24F1 | Direto | 2702 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | GTD24/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 24F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
24F1 | GTD24 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | GTD24/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 24F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
24F1 | GTD24 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | GTD24/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 24F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
24F1 | GTD24 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | GTD24/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 24F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
24F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | GTD24/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 24F1 | Direto | 2703 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Potência Ativa |  |  | P tot | GTD24/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 24F1 | Direto | 2704 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTD24/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 24F1 | Direto | 2705 |  |  | #N/A
Comandos
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD24/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 24F1 | Cmd Direto | 2700 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | GTD24/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 24F1 | Cmd Direto | 2701 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | GTD24/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 24F1 | Cmd Direto | 2702
24F1 | GTD24 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | GTD24/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 24F1 | Cmd Direto | 2703
24F1 | GTD24 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E1 Habilitar | GTD24/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 24F1 | Cmd Direto | 2704
24F1 | GTD24 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E2 Habilitar | GTD24/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 24F1 | Cmd Direto | 2705
24F1 | GTD24 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.011 81 E3 Habilitar | GTD24/Application/USER9/CMD011 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 24F1 | Cmd Direto | 2706
24F1 | GTD24 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.012 81 E4 Habilitar | GTD24/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 24F1 | Cmd Direto | 2707
24F1 | GTD24 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.013 81 E5 Habilitar | GTD24/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 24F1 | Cmd Direto | 2708
24F1 | GTD24 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | GTD24/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 24F1 | Cmd Direto | 2709
24F1 | GTD24 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | GTD24/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 24F1 | Cmd Direto | 2710
24F1 | GTD24 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | GTD24/Application/USER9/CMD014 | ON: Recompor | Comando S | Futuro
24F1 | GTD24 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.006 Troca Grupo | GTD24/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 24F1 | Cmd Direto | 2711
24F1 | GTD24 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 007 Reserva | GTD24/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 24F1 | Cmd Direto | 2712
24F1 | GTD24 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 008 Reserva | GTD24/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 24F1 | Cmd Direto | 2713
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-24 (24Q0)
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | GTD24/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2700 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | GTD24/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2701 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | GTD24/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2702 | N2
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | GTD24/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2703 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | GTD24/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2704 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | GTD24/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2705 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | GTD24/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2706
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | GTD24/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2707 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | GTD24/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2708 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | GTD24/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2709
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | GTD24/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2710
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | GTD24/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2711 | N2
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | GTD24/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2712 | N2 |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | GTD24/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2713 | N2
24F1 | GTD24 | Disj. 52-24 (24Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | GTD24/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2714 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
24F1 | GTD24 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | GTD24/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2715 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | GTD24/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2716 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | GTD24/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2717 | N2
24F1 | GTD24 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | GTD24/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2718
24F1 | GTD24 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | GTD24/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2719 | N2
24F1 | GTD24 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D17_PAL15_Falha_24F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind17.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 2720
24F1 | GTD24 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 2721
Digitais (Proteção)
24F1 | GTD24 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | GTD24/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2722 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | GTD24/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2723 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | GTD24/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2724 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | GTD24/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2725 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | GTD24/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2726
24F1 | GTD24 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2727 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2728 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2729 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | GTD24/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2730
24F1 | GTD24 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2731 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2732 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | GTD24/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2733 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | GTD24/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2734
24F1 | GTD24 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | GTD24/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2735
24F1 | GTD24 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2736
24F1 | GTD24 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | GTD24/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2737
24F1 | GTD24 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | GTD24/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2738
24F1 | GTD24 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | GTD24/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2739
24F1 | GTD24 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | GTD24/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2740
24F1 | GTD24 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | GTD24/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2741
24F1 | GTD24 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | GTD24/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2742
24F1 | GTD24 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | GTD24/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2743
24F1 | GTD24 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2744
24F1 | GTD24 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2745
24F1 | GTD24 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2746
24F1 | GTD24 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2747 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2748 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | GTD24/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2749 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | GTD24/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2750 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | GTD24/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2751 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | GTD24/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2752 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | GTD24/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2753
24F1 | GTD24 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | GTD24/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2754 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | GTD24/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2755
24F1 | GTD24 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | GTD24/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2756
24F1 | GTD24 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | GTD24/Application/USER3/VD~059 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2757 |  |  | #N/A
24F1 | GTD24 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | GTD24/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2758
24F1 | GTD24 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | GTD24/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2759
24F1 | GTD24 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | GTD24/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2760
24F1 | GTD24 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2761
24F1 | GTD24 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2762
24F1 | GTD24 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | GTD24/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2763
24F1 | GTD24 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2764
24F1 | GTD24 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | GTD24/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2765
24F1 | GTD24 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | GTD24/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2766
24F1 | GTD24 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.72 Reserva | GTD24/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2767
24F1 | GTD24 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.73 Reserva | GTD24/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2768
24F1 | GTD24 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.74 Reserva | GTD24/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2769
24F1 | GTD24 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.75 Reserva | GTD24/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2770
24F1 | GTD24 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.76 Reserva | GTD24/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 24F1 | Direto | 2771
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on G22: Alterado o endereço IEC 61850.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N31: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M37: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F43: Alteração da descrição do ponto.
Note on N56: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## GTD_25
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Alimentador 25
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.34 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
25F1 | GTD25 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | GTD25/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 25F1 | Direto | 2800 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | GTD25/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 25F1 | Direto | 2801 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | GTD25/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 25F1 | Direto | 2802 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | GTD25/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 25F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
25F1 | GTD25 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | GTD25/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 25F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
25F1 | GTD25 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | GTD25/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 25F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
25F1 | GTD25 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | GTD25/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 25F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
25F1 | B23P1 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | GTD25/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 25F1 | Direto | 2803 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Potência Ativa |  |  | P tot | GTD25/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 25F1 | Direto | 2804 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Potência Reativa |  |  | Q tot | GTD25/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 25F1 | Direto | 2805 |  |  | #N/A
Comandos
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD25/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 25F1 | Cmd Direto | 2800 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | GTD25/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 25F1 | Cmd Direto | 2801 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | GTD25/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 25F1 | Cmd Direto | 2802
25F1 | GTD25 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | GTD25/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 25F1 | Cmd Direto | 2803
25F1 | GTD25 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E1 Habilitar | GTD25/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 25F1 | Cmd Direto | 2804
25F1 | GTD25 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E2 Habilitar | GTD25/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 25F1 | Cmd Direto | 2805
25F1 | GTD25 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.011 81 E3 Habilitar | GTD25/Application/USER9/CMD011 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 25F1 | Cmd Direto | 2806
25F1 | GTD25 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.012 81 E4 Habilitar | GTD25/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 25F1 | Cmd Direto | 2807
25F1 | GTD25 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.013 81 E5 Habilitar | GTD25/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 25F1 | Cmd Direto | 2808
25F1 | GTD25 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | GTD25/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 25F1 | Cmd Direto | 2809
25F1 | GTD25 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | GTD25/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 25F1 | Cmd Direto | 2810
25F1 | GTD25 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | GTD25/Application/USER9/CMD014 | ON: Recompor | Comando S | Futuro
25F1 | GTD25 | Grupo de Ajustes 2 - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.006 Troca Grupo | GTD25/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 25F1 | Cmd Direto | 2811
25F1 | GTD25 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 007 Reserva | GTD25/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 25F1 | Cmd Direto | 2812
25F1 | GTD25 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 008 Reserva | GTD25/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 25F1 | Cmd Direto | 2813
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-25 (25Q0)
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | GTD25/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2800 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | GTD25/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2801 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | GTD25/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2802 | N2
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | GTD25/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2803 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | GTD25/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2804 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | GTD25/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2805 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | GTD25/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2806
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | GTD25/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2807 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | GTD25/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2808 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | GTD25/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2809
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | GTD25/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2810
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | GTD25/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2811 | N2
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | GTD25/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2812 | N2 |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | GTD25/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2813 | N2
25F1 | GTD25 | Disj. 52-25 (25Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | GTD25/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2814 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
25F1 | GTD25 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | GTD25/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2815 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | GTD25/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2816 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | GTD25/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2817 | N2
25F1 | GTD25 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | GTD25/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2818
25F1 | GTD25 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | GTD25/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2819 | N2
25F1 | GTD25 | Defeito Interno Relé |  |  | IN3D0_PAL15_Falha_25F1 | UTRCTRL/BI2GGIO2.Ind0.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 2820
25F1 | GTD25 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 2821
Digitais (Proteção)
25F1 | GTD25 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | GTD25/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2822 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | GTD25/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2823 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | GTD25/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2824 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | GTD25/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2825 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | GTD25/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2826
25F1 | GTD25 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2827 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2828 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2829 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | GTD25/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2830
25F1 | GTD25 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2831 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2832 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | GTD25/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2833 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | GTD25/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2834
25F1 | GTD25 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | GTD25/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2835
25F1 | GTD25 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2836
25F1 | GTD25 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | GTD25/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2837
25F1 | GTD25 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | GTD25/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2838
25F1 | GTD25 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | GTD25/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2839
25F1 | GTD25 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | GTD25/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2840
25F1 | GTD25 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | GTD25/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2841
25F1 | GTD25 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | GTD25/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2842
25F1 | GTD25 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | GTD25/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2843
25F1 | GTD25 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2844
25F1 | GTD25 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2845
25F1 | GTD25 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2846
25F1 | GTD25 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2847 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2848 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | GTD25/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2849 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | GTD25/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2850 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | GTD25/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2851 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | GTD25/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2852 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | GTD25/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2853
25F1 | GTD25 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | GTD25/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2854 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | GTD25/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2855
25F1 | GTD25 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | GTD25/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2856
25F1 | GTD25 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | GTD25/Application/USER3/VD~059 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2857 |  |  | #N/A
25F1 | GTD25 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | GTD25/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2858
25F1 | GTD25 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | GTD25/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2859
25F1 | GTD25 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | GTD25/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2860
25F1 | GTD25 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2861
25F1 | GTD25 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2862
25F1 | GTD25 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | GTD25/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2863
25F1 | GTD25 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2864
25F1 | GTD25 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | GTD25/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2865
25F1 | GTD25 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | GTD25/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2866
25F1 | GTD25 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.72 Reserva | GTD25/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2867
25F1 | GTD25 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.73 Reserva | GTD25/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2868
25F1 | GTD25 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.74 Reserva | GTD25/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2869
25F1 | GTD25 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.75 Reserva | GTD25/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2870
25F1 | GTD25 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.76 Reserva | GTD25/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 25F1 | Direto | 2871
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on G22: Alterado o endereço IEC 61850.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N31: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M37: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F43: Alteração da descrição do ponto.
Note on N56: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## TRF-2
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Transferência P2 - TRF2
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.35 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
27F1 | TRF2 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | TRF2/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 27F1 | Direto | 2900 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | TRF2/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 27F1 | Direto | 2901 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | TRF2/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 27F1 | Direto | 2902 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Corrente de Falta Fase A |  |  | ICC_A | TRF2/CB1/XCBR1/SwAphsA |  | Analógico | 27F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
27F1 | TRF2 | Corrente de Falta Fase B |  |  | ICC_B | TRF2/CB1/XCBR1/SwAphsB |  | Analógico | 27F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
27F1 | TRF2 | Corrente de Falta Fase C |  |  | ICC_C | TRF2/CB1/XCBR1/SwAphsC |  | Analógico | 27F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
27F1 | TRF2 | Corrente de Falta Fase N |  |  | ICC_N | TRF2/CB1/XCBR1/SwANeut |  | Analógico | 27F1 | Direto | Somente a Nível 2 (WinCC)
27F1 | B23P2 | Tensão Barra P2 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | TRF2/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 27F1 | Direto | 2903 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Potência Ativa |  |  | P tot | TRF2/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 27F1 | Direto | 2904 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Potência Reativa |  |  | Q tot | TRF2/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 27F1 | Direto | 2905 |  |  | #N/A
Comandos
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | TRF2/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2900 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção de Neutro (51N) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 51N Excluir/Incluir | TRF2/Application/USER9/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2901 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção Sensível a terra (SGF) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.002 SGF Excluir/Incluir | TRF2/Application/USER9/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2902
27F1 | TRF2 | Proteção Frequencia (81U/ERAC) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.003 81 Excluir/Incluir | TRF2/Application/USER9/CMD003 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2903
27F1 | TRF2 | Proteção de SubFrequencia Estágio 1 (81-U1) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.006 81 E1 Habilitar | TRF2/Application/USER9/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 27F1 | Cmd Direto | 2904
27F1 | TRF2 | Proteção de SubFrequencia Estágio 2 (81-U2) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.007 81 E2 Habilitar | TRF2/Application/USER9/CMD007 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 27F1 | Cmd Direto | 2905
27F1 | TRF2 | Proteção de SubFrequencia Estágio 3 (81-U3) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.008 81 E3 Habilitar | TRF2/Application/USER9/CMD008 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 27F1 | Cmd Direto | 2906
27F1 | TRF2 | Proteção de SubFrequencia Estágio 4 (81-U4) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.009 81 E4 Habilitar | TRF2/Application/USER9/CMD009 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 27F1 | Cmd Direto | 2907
27F1 | TRF2 | Proteção de SubFrequencia Estágio 5 (81-U5) Habilitar/Desabilitar |  |  | CMD RMT.010 81 E5 Habilitar | TRF2/Application/USER9/CMD010 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando S | 27F1 | Cmd Direto | 2908
27F1 | TRF2 | Religamento Automático (79) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 79 Excluir/Incluir | TRF2/Application/USER9/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2909
27F1 | TRF2 | Proteção - Alivio de Carga (26/49 - Rejeição de Carga) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.005 26/49 Excluir/Incluir | TRF2/Application/USER9/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2910
27F1 | TRF2 | Recomposição Alimentadores - Comando ligar via PAS |  |  | CMD RMT.014 ERAC Recompor | TRF2/Application/USER9/CMD011 | ON: Recompor | Comando S | FUTURO
27F1 | TRF2 | Ativa Grupo de Proteção 1 (Alimentadores) |  |  | CMD RMT.012 Ativa GRP 1 | TRF2/Application/USER9/CMD012 | ON: Incluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2911
27F1 | TRF2 | Ativa Grupo de Proteção 2 (TR2) |  |  | CMD RMT.013 Ativa GRP 2 | TRF2/Application/USER9/CMD013 | ON: Incluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2912
27F1 | TRF2 | Ativa Grupo de Proteção 3 (BC3 ou BC4) |  |  | CMD RMT.014 Ativa GRP 3 | TRF2/Application/USER9/CMD014 | ON: Incluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2913
27F1 | TRF2 | Ativa Grupo de Proteção 4 (Móvel) |  |  | CMD RMT.015 Ativa GRP 4 | TRF2/Application/USER9/CMD015 | ON: Incluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2914
27F1 | TRF2 | Proteção de Subtensão (27) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.016 27 Excluir/Incluir | TRF2/Application/USER9/CMD016 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2915
27F1 | TRF2 | Proteção de Sobretensão (59) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.017 59 Excluir/Incluir | TRF2/Application/USER9/CMD017 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2916
27F1 | TRF2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 018 Reserva | TRF2/Application/USER9/CMD018 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2917
27F1 | TRF2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 019 Reserva | TRF2/Application/USER9/CMD019 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 27F1 | Cmd Direto | 2918
Digitais (Controle)
Disjuntor 24-2 (27Q0)
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | TRF2/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2900 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | TRF2/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2901 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | TRF2/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2902 | N2
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | TRF2/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2903 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | TRF2/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2904 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | TRF2/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2905 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | TRF2/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2906
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | TRF2/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2907 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | TRF2/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2908 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | TRF2/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2909
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | TRF2/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2910
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | TRF2/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2911 | N2
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | TRF2/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2912 | N2 |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | TRF2/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2913 | N2
27F1 | TRF2 | Disj. 24-2 (27Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | TRF2/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2914 | N2
Alarmes e Sinalizações IED
27F1 | TRF2 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | TRF2/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2915 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | TRF2/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2916 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | TRF2/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2917 | N2
27F1 | TRF2 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | TRF2/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2918
27F1 | TRF2 | Falha ERAC |  |  | VD.018 Falha ERAC | TRF2/Application/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2919 | N2
27F1 | TRF2 | Grupo de Ajustes 1 - Ativo |  |  | VD.061 Grupo 1 Ativo | TRF2/Application/USER3/VD061 | 1 Ativo | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2920
27F1 | TRF2 | Grupo de Ajustes 2 - Ativo |  |  | VD.062 Grupo 2 Ativo | TRF2/Application/USER3/VD062 | 1 Ativo | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2921
27F1 | TRF2 | MCB TP Barra P2 Desligado |  |  | BI.3.13 MCB TP P2 Desligado | TRF2/Application/USER1/BI313 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2922
27F1 | TRF2 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D15_PAL14_Falha_27F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind15.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 2923
27F1 | TRF2 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 2924
Digitais (Proteção)
27F1 | TRF2 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | TRF2/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2925 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | TRF2/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2926 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | TRF2/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2927 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | TRF2/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2928 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | TRF2/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2929
27F1 | TRF2 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2930 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2931 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2932 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção de neutro (51N) Excluída |  |  | VD.026 51N Excluído | TRF2/Application/USER3/VD026 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2933
27F1 | TRF2 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2934 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2935 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | TRF2/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2936 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção SGF - Excluída |  |  | VD.031 SGF Excluído | TRF2/Application/USER3/VD031 | 1 Excluída | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2937
27F1 | TRF2 | Proteção SGF - Atuado |  |  | VD.033 SGF Atuado | TRF2/Application/USER3/VD033 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2938
27F1 | TRF2 | Proteção 46 - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2939
27F1 | TRF2 | Proteção 81(U/O) - Excluído |  |  | VD.036 81 Excluído | TRF2/Application/USER3/VD036 | 1 Excluída | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2940
27F1 | TRF2 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | TRF2/Application/USER3/VD037 | 1 Alarme | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2941
27F1 | TRF2 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Habilitada |  |  | VD.038 81 E1 Habilitado | TRF2/Application/USER3/VD038 | 1 Ativo | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2942
27F1 | TRF2 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Habilitada |  |  | VD.039 81 E2 Habilitado | TRF2/Application/USER3/VD039 | 1 Ativo | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2943
27F1 | TRF2 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Habilitada |  |  | VD.040 81 E3 Habilitado | TRF2/Application/USER3/VD040 | 1 Ativo | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2944
27F1 | TRF2 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Habilitada |  |  | VD.041 81 E4 Habilitado | TRF2/Application/USER3/VD041 | 1 Ativo | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2945
27F1 | TRF2 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Habilitada |  |  | VD.042 81 E5 Habilitado | TRF2/Application/USER3/VD042 | 1 Ativo | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2946
27F1 | TRF2 | Proteção 81 Sub-Frequência E1 - Atuada |  |  | VD.043 81 E1 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2947
27F1 | TRF2 | Proteção 81 Sub-Frequência E2 - Atuada |  |  | VD.044 81 E2 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2948
27F1 | TRF2 | Proteção 81 Sub-Frequência E3 - Atuada |  |  | VD.045 81 E3 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD045 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2949
27F1 | TRF2 | Proteção 81 Sub-Frequência E4 - Atuada |  |  | VD.046 81 E4 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2950 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção 81 Sub-Frequência E5 - Atuada |  |  | VD.047 81 E5 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2951 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Religamento Automático (79) - Excluido |  |  | VD.049 79 Excluído | TRF2/Application/USER3/VD049 | 1 Excluída | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2952 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Religamento (79) - Religar |  |  | VD.050 79 Cmd Ligar | TRF2/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2953 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Religamento (79) - Bem Sucedido |  |  | VD.051 79 Ciclo Bem Sucedido | TRF2/Application/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2954 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Religamento (79) - Bloqueado |  |  | VD.052 79 Bloqueado | TRF2/Application/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2955 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Religamento (79) - Pronto para Religar |  |  | VD.053 79 Pronto para Religar | TRF2/Application/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2956
27F1 | TRF2 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | TRF2/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2957 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Incluída |  |  | VD.057 26/49 Incluída | TRF2/Application/USER3/VD057 | 1 Incluída | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2958
27F1 | TRF2 | Proteção 26/49 (Alivio de Carga) - Atuado |  |  | VD.058 26/49 Atuada | TRF2/Application/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2959
27F1 | TRF2 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | TRF2/Application/USER3/VD~059 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2960 |  |  | #N/A
27F1 | TRF2 | Grupo de Ajustes 3 - Ativo |  |  | VD.063 Grupo 3 Ativo | TRF2/Application/USER3/VD063 | 1 Ativo | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2961
27F1 | TRF2 | Grupo de Ajustes 4 - Ativo |  |  | VD.064 Grupo 4 Ativo | TRF2/Application/USER3/VD064 | 1 Ativo | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2962
27F1 | TRF2 | Proteção 67 - Bloqueado |  |  | VD.065 67 Bloqueado | TRF2/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2963
27F1 | TRF2 | Proteção 67 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.066 67 E1 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2964
27F1 | TRF2 | Proteção 67 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.067 67 E2 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2965
27F1 | TRF2 | Proteção 67 Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.068 67 TOC Atuado | TRF2/Application/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2966
27F1 | TRF2 | Proteção 67 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.069 67N E1 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2967
27F1 | TRF2 | Proteção 67 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.070 67N E2 Atuado | TRF2/Application/USER3/VD070 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2968
27F1 | TRF2 | Proteção 67 N Temporizado (TOC) - Atuado |  |  | VD.071 67N TOC Atuado | TRF2/Application/USER3/VD071 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2969
27F1 | TRF2 | Proteção 27 - Excluída |  |  | VD.72 27 Excluída | TRF2/Application/USER3/VD072 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2970
27F1 | TRF2 | Proteção 27 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.73 27 E1 Atuada | TRF2/Application/USER3/VD073 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2971
27F1 | TRF2 | Proteção 27 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.74 27 E2 Atuada | TRF2/Application/USER3/VD074 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2972
27F1 | TRF2 | Proteção 59 - Excluída |  |  | VD.75 59 Excluída | TRF2/Application/USER3/VD075 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2973
27F1 | TRF2 | Proteção 59 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.76 59 E1 Atuada | TRF2/Application/USER3/VD076 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2974
27F1 | TRF2 | Proteção 59 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.77 59 E2 Atuada | TRF2/Application/USER3/VD077 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2975
27F1 | TRF2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.078 Reserva | TRF2/Application/USER3/VD078 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2976
27F1 | TRF2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.079 Reserva | TRF2/Application/USER3/VD079 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2977
27F1 | TRF2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.080 Reserva | TRF2/Application/USER3/VD080 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2978
27F1 | TRF2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.081 Reserva | TRF2/Application/USER3/VD081 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2979
27F1 | TRF2 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.082 Reserva | TRF2/Application/USER3/VD082 | 1 Atuado | Digital Simples | 27F1 | Direto | 2980
Note on F21: Alteração do caminho da função.
Note on N30: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N36: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M42: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F48: Alteração da descrição do ponto.
Note on N64: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## BC3_P2
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Banco de Capacitores 3 Barra P2
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.36 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
28F1 | BC3 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | BC3/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 28F1 | Direto | 3000 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | BC3/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 28F1 | Direto | 3001 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | BC3/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 28F1 | Direto | 3002 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Corretnte de Desbalanço | 1I4 |  | I_DES | BC3/VI1p1_Fundamental/FPRE_MMXN1/IDES |  | Analógico | 28F1 | Direto | 3003
28F1 | B23P2 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | BC3/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 28F1 | Direto | 3004 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Potência Reativa |  |  | Q tot | BC3/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 28F1 | Direto | 3005 |  |  | #N/A
Comandos
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD11/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 28F1 | Cmd Direto | 3000 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção de Subtensão (27) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 27 Excluir/Incluir | BC3/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 28F1 | Cmd Direto | 3001
28F1 | BC3 | Automatismo - Excluir/Incluir |  |  | CMD RMT.002 Auto Excluir/Incluir | BC3/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 28F1 | Cmd Direto | 3002
28F1 | BC3 | 86BC - Rearme |  |  | CMD RMT.003 86BC Rearme | BC3/Application/USER7/CMD003 | ON: Rearme | Comando S | 28F1 | Cmd Direto | 3003
28F1 | BC3 | Proteção de Sobretensão (59) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 59 Excluir/Incluir | BC3/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 28F1 | Cmd Direto | 3004
28F1 | BC3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 005 Reserva | BC3/Application/USER7/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 28F1 | Cmd Direto | 3005
28F1 | BC3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 006 Reserva | BC3/Application/USER7/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 28F1 | Cmd Direto | 3006
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-26 (28Q0)
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | BC3/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3000 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | BC3/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3001 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | BC3/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3002 | N2
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | BC3/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3003 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | BC3/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3004 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | BC3/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3005 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | BC3/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3006
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | BC3/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3007 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | BC3/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3008 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | BC3/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3009
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | BC3/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3010
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | BC3/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3011 | N2
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Libera Manobra Desligar |  |  | VD.060 52 Intertravamento | BC3/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3012 | N2 |  | #N/A
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Intertravamento |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | BC3/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3013 | N2
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | BC3/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3014 | N2
28F1 | BC3 | Disj. 52-26 (28Q0) - Bloqueio 5 Minutos |  |  | VD.012 52 Bloqueio de 5 Min. | BC3/Application/USER3/VD012 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3015
Alarmes e Sinalizações IED
28F1 | BC3 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | BC3/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3016 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | BC3/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3017 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | BC3/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3018 | N2
28F1 | BC3 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | BC3/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3019
28F1 | BC3 | Automatismo - Incluído |  |  | VD.038 Automatismo Incluído | BC3/Application/USER3/VD038 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3020
28F1 | BC3 | Automatismo - Atuado |  |  | VD.040 Automatismo Atuado | BC3/Application/USER3/VD040 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3021
28F1 | BC3 | 86BC - Atuado |  |  | VD.053 86BC Atuado | BC3/Application/USER3/VD053 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3022
28F1 | BC3 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D12_PAL14_Falha_28F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind12.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 3023
28F1 | BC3 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 3024
Digitais (Proteção)
28F1 | BC3 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | BC3/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3025 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | BC3/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3026 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | BC3/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3027 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | BC3/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3028 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | BC3/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3029
28F1 | BC3 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | BC3/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3030 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | BC3/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3031 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | BC3/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3032 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | BC3/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3033 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | BC3/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3034 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | BC3/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3035 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção Corrente de Desbalanço (61N) - Alarme |  |  | VD.033 46 Alarme | BC3/Application/USER3/VD033 | 1 Alarme | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3036
28F1 | BC3 | Proteção Corrente de Desbalanço (61N) - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | BC3/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3037
28F1 | BC3 | Proteção 27 - Excluída |  |  | VD.046 27 Excluído | BC3/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3038
28F1 | BC3 | Proteção 27 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.047 27 E1 Atuado | BC3/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3039
28F1 | BC3 | Proteção 27 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.048 27 E2 Atuado | BC3/Application/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3040
28F1 | BC3 | Proteção 59 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.049 59 E1Atuado | BC3/Application/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3041
28F1 | BC3 | Proteção 59 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.050 59 E2 Atuado | BC3/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3042
28F1 | BC3 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | BC3/Application/USER3/VD037 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3043
28F1 | BC3 | Proteção 81U - SubFrequencia Atuada |  |  | VD.043 81U Atuado | BC3/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3044
28F1 | BC3 | Proteção 81O - SobreFrequencia Atuada |  |  | VD.044 81O Atuado | BC3/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3045
28F1 | BC3 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | BC3/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3046 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | BC3/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3047 |  |  | #N/A
28F1 | BC3 | Proteção 59 - Excluída |  |  | VD.057 59 Excluido | BC3/Application/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3048
28F1 | BC3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.061 Reserva | BC3/Application/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3049
28F1 | BC3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.062 Reserva | BC3/Application/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3050
28F1 | BC3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.063 Reserva | BC3/Application/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3051
28F1 | BC3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.064 Reserva | BC3/Application/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3052
28F1 | BC3 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.065 Reserva | BC3/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 28F1 | Direto | 3053
Note on F15: Alterado o caminho da variavel.
Note on N18: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N19: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M25: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F31: Alteração da descrição do ponto.
Note on N47: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## BC4_P2
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Banco de Capacitores 4 Barra P2
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J863782 |  |  |  | IP:10.39.13.37 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
29F1 | BC4 | Corrente Fase A | 1I1 |  | I_A | BC4/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 29F1 | Direto | 3100 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Corrente Fase B | 1I2 |  | I_B | BC4/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 29F1 | Direto | 3101 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Corrente Fase C | 1I3 |  | I_C | BC4/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 29F1 | Direto | 3102 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Corretnte de Desbalanço | 1I4 |  | I_DES | BC4/VI1p1_Fundamental/FPRE_MMXN1/IDES |  | Analógico | 29F1 | Direto | 3103
29F1 | B23P2 | Tensão Barra P1 Fases AB | 1V1/1V3 |  | Vpp:AB | BC4/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 29F1 | Direto | 3104 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Potência Reativa |  |  | Q tot | BC4/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 29F1 | Direto | 3105 |  |  | #N/A
Comandos
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Desligar / Ligar |  | 1.3/1.1 | Comando 52 | GTD11/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 29F1 | Cmd Direto | 3100 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção de Subtensão (27) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.001 27 Excluir/Incluir | BC4/Application/USER7/CMD001 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 29F1 | Cmd Direto | 3101
29F1 | BC4 | Automatismo - Excluir/Incluir |  |  | CMD RMT.002 Auto Excluir/Incluir | BC4/Application/USER7/CMD002 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 29F1 | Cmd Direto | 3102
29F1 | BC4 | 86BC - Rearme |  |  | CMD RMT.003 86BC Rearme | BC4/Application/USER7/CMD003 | ON: Rearme | Comando S | 29F1 | Cmd Direto | 3103
29F1 | BC4 | Proteção de Sobretensão (59) - Excluir / Incluir |  |  | CMD RMT.004 59 Excluir/Incluir | BC4/Application/USER7/CMD004 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 29F1 | Cmd Direto | 3104
29F1 | BC4 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 005 Reserva | BC4/Application/USER7/CMD005 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 29F1 | Cmd Direto | 3105
29F1 | BC4 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | CMD RMT. 006 Reserva | BC4/Application/USER7/CMD006 | ON: Incluí / OFF: Excluí | Comando D | 29F1 | Cmd Direto | 3106
Digitais (Controle)
Disjuntor 52-27 (29Q0)
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Desligado | 1.2 |  | VD.002 52 Desligado | BC4/Application/USER3/VD002 | 1 Desligado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3100 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Ligado | 1.3 |  | VD.001 52 Ligado | BC4/Application/USER3/VD001 | 1 Ligado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3101 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 52 Indefinido | BC4/Application/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3102 | N2
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Mola Descarregada | 1.4 |  | VD.009 52 Mola Descarregada Temp. | BC4/Application/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3103 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Chave 43LR Pos. Local | 1.5 |  | BI.1.5 DJ 52 43LR em Local | BC4/Application/USER1/BI105 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3104 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Chave 43LR Pos. Remoto | 1.6 |  | BI.1.6 DJ 52 43LR em Remoto | BC4/Application/USER1/BI106 | 1 Normal | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3105 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Falta VCC Motor | 1.7 |  | BI.1.7 DJ 52 Falta VCC Motor | BC4/Application/USER1/BI107 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3106
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Falta VCC Comando | 1.8 |  | BI.1.8 DJ 52 Falta VCC Comando | BC4/Application/USER1/BI108 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3107 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) – Supervisão Bobina de Ligar | 3.4 |  | VD.006 52 Falha do Bob. de Ligar | BC4/Application/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3108 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 1 | 3.2 |  | VD.007 52 Falha no Bob. de Desligar 1 | BC4/Application/USER3/VD007 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3109
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) – Supervisão Bobina de Abertura 2 | 3.3 |  | VD.008 52 Falha no Bob. de Desligar 2 | BC4/Application/USER3/VD008 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3110
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) – Desligamento Local - Controle Permissivo | 3.5 |  | BI.3.5 DJ 52 Controle Permissivo | BC4/Application/USER1/BI305 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3111 | N2
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Intertravamento |  |  | VD.060 52 Intertravamento | BC4/Application/USER3/VD060 | 1 Libera | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3112 | N2 |  | #N/A
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Falha Comando de Desligar |  |  | VD.005 52 Falha no Comando de Desligar | BC4/Application/USER3/VD005 | 1 Falha | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3113 | N2
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Falha Comando de Ligar |  |  | VD.004 52 Falha no Comando de Ligar | BC4/Application/USER3/VD004 | 1 Falha | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3114 | N2
29F1 | BC4 | Disj. 52-27 (29Q0) - Bloqueio 5 Minutos |  |  | VD.012 52 Bloqueio de 5 Min. | BC4/Application/USER3/VD012 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3115
Alarmes e Sinalizações IED
29F1 | BC4 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.014 43TC Excluída | BC4/Application/USER3/VD014 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3116 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.016 Falha Goose | BC4/Application/USER3/VD016 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3117 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.015 Goose Bloqueado | BC4/Application/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3118 | N2
29F1 | BC4 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.017 Falha GPS | BC4/Application/USER3/VD017 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3119
29F1 | BC4 | Automatismo - Incluído |  |  | VD.038 Automatismo Incluído | BC4/Application/USER3/VD038 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3120
29F1 | BC4 | Automatismo - Atuado |  |  | VD.040 Automatismo Atuado | BC4/Application/USER3/VD040 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3121
29F1 | BC4 | 86BC - Atuado |  |  | VD.053 86BC Atuado | BC4/Application/USER3/VD053 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3122
29F1 | BC4 | Defeito Interno Relé |  |  | IN3D1_PAL15_Falha_29F1 | UTRCTRL/BI2GGIO2.Ind1.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 3123
29F1 | BC4 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 3124
Digitais (Proteção)
29F1 | BC4 | Proteção 62BF - Atuado |  |  | VD.054 62 BF Atuado | BC4/Application/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3125 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.019 TRIP Fase A | BC4/Application/USER3/VD019 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3126 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.020 TRIP Fase B | BC4/Application/USER3/VD020 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3127 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.021 TRIP Fase C | BC4/Application/USER3/VD021 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3128 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção Neutro - Atuado |  |  | VD.022 TRIP Neutro | BC4/Application/USER3/VD022 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3129
29F1 | BC4 | Proteção 50 ABC - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.023 50 E1 Atuado | BC4/Application/USER3/VD023 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3130 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção 50 ABC - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.024 50 E2 Atuado | BC4/Application/USER3/VD024 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3131 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção 51 ABC - Atuado |  |  | VD.025 51 Atuado | BC4/Application/USER3/VD025 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3132 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção 50 N - Estágio 1 - Atuado |  |  | VD.028 50N E1 Atuado | BC4/Application/USER3/VD028 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3133 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção 50 N - Estágio 2 - Atuado |  |  | VD.029 50N E2 Atuado | BC4/Application/USER3/VD029 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3134 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção 51 N - Atuado |  |  | VD.030 51N Atuado | BC4/Application/USER3/VD030 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3135 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção Corrente de Desbalanço (61N) - Alarme |  |  | VD.033 46 Alarme | BC4/Application/USER3/VD033 | 1 Alarme | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3136
29F1 | BC4 | Proteção Corrente de Desbalanço (61N) - Atuada |  |  | VD.034 46 Atuado | BC4/Application/USER3/VD034 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3137
29F1 | BC4 | Proteção 27 - Excluída |  |  | VD.046 27 Excluído | BC4/Application/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3138
29F1 | BC4 | Proteção 27 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.047 27 E1 Atuado | BC4/Application/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3139
29F1 | BC4 | Proteção 27 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.048 27 E2 Atuado | BC4/Application/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3140
29F1 | BC4 | Proteção 59 - Estágio 1 - Atuada |  |  | VD.049 59 E1Atuado | BC4/Application/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3141
29F1 | BC4 | Proteção 59 - Estágio 2 - Atuada |  |  | VD.050 59 E2 Atuado | BC4/Application/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3142
29F1 | BC4 | Proteção 81(U/O) - Bloqueio Operacional (Dinâmico) |  |  | VD.037 81 Bloqueio Dinâmico | BC4/Application/USER3/VD037 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3143
29F1 | BC4 | Proteção 81U - SubFrequencia Atuada |  |  | VD.043 81U Atuado | BC4/Application/USER3/VD043 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3144
29F1 | BC4 | Proteção 81O - SobreFrequencia Atuada |  |  | VD.044 81O Atuado | BC4/Application/USER3/VD044 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3145
29F1 | BC4 | Supervisão Medição: Falha Circuito dos TPs |  |  | VD.055 60FF Falta de Potêncial | BC4/Application/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3146 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção - Recepção Disparo Externo (TRIP Externo) |  |  | VD.059 TRIP Externo | BC4/Application/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3147 |  |  | #N/A
29F1 | BC4 | Proteção 59 - Excluída |  |  | VD.057 59 Excluido | BC4/Application/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3148
29F1 | BC4 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.061 Reserva | BC4/Application/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3149
29F1 | BC4 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.062 Reserva | BC4/Application/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3150
29F1 | BC4 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.063 Reserva | BC4/Application/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3151
29F1 | BC4 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.064 Reserva | BC4/Application/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3152
29F1 | BC4 | Reserva para Aplicação Futura RGE |  |  | VD.065 Reserva | BC4/Application/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 29F1 | Direto | 3153
Note on F15: Alterado o caminho da variavel.
Note on N18: Células marcadas de azul, pontos novos a serem acrescidos ao protocolo.
Note on N19: Células marcadas em cinza, pontos a serem configurados como aplicação futura.
Note on M25: Células marcadas em amarelo claro, pontos somente disponiveis a Nível 2 (IHM local).
Note on F31: Alteração da descrição do ponto.
Note on N47: Células marcadas em salmão, reference a pontos gerados externamente do IED.

## 87B_MT2
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [7 empty] | Consistido: Consistir IED Principal e Alternado (DNP em Vermelho) Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct (Enviar para Principal e Alternado
Lista de Pontos Supervisionados Diferencial de Barras 87B_MT2
|  | Relé: Siemens 7SS85 Shorcode: P1E767323 |  |  |  | IP:10.39.13.40 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 | [5 empty] | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Entrada Binária | Saída Binária | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
#N/A
Comandos
36F1 | 87B_MT2 | Diferencial de Barra (87) - Bloquear / Desbloquear |  |  | CMD.001 87 Bloq/Desbloq. | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER7/CMD001 | ON: Desb. / OFF: Bloquear | Comando D | 36F1 | Cmd Direto | 3300 |  |  | #N/A
Alarmes e Sinalizações IED
36F1 | 87B_MT2 | Chave 43TC Excluida |  |  | VD.041 43TC Excluído | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD041 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3300 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Falha GOOSE (Falha Recepção IED Adjacente) |  |  | VD.043 Falha Goose | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD043 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3301 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | GOOSE Bloqueado (Bloqueio de envio de goose para IED adjacente) |  |  | VD.042 Goose Bloqueado | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD042 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3302
36F1 | 87B_MT2 | Falha GPS (Falha na Sincronização Temporal) |  |  | VD.044 Falha GPS | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD044 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3303
36F1 | 87B_MT2 | Diferencial (87) Bloqueado |  |  | VD.045 87 Bloqueado | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD045 | 1 Bloqueado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3304
36F1 | 87B_MT2 | Falta VCC Painel |  |  | BI.2.1 Falta VCC Painel | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER1/BI201 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3305
36F1 | 87B_MT2 | 86FD-P2 Atuado |  |  | BI.2.2 86FDP2 Atuado | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER1/BI202 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3306
36F1 | 87B_MT2 | TR2_MT - Disjuntor 52-10 (06Q0) - Indefinido |  |  | VD.003 DJ 52 TR2_MT Indefinido | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD003 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3307
36F1 | 87B_MT2 | GTD_21 - Disjuntor 52-11 (011Q0) - Indefinido |  |  | VD.006 DJ 52 GTD_21 Indefinido | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD006 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3308
36F1 | 87B_MT2 | GTD_22 - Disjuntor 52-12 (12Q0) - Indefinido |  |  | VD.009 DJ 52 GTD_22 Indefinido | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD009 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3309
36F1 | 87B_MT2 | GTD_23 - Disjuntor 52-13 (13Q0) - Indefinido |  |  | VD.012 DJ 52 GTD_23 Indefinido | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD012 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3310
36F1 | 87B_MT2 | GTD_24 - Disjuntor 52-14 (14Q0) - Indefinido |  |  | VD.015 DJ 52 GTD_24 Indefinido | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD015 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3311
36F1 | 87B_MT2 | GTD_25 - Disjuntor 52-15 (15Q0) - Indefinido |  |  | VD.018 DJ 52 GTD_25 Indefinido | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD018 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3312
36F1 | 87B_MT2 | TRF2 - Disjuntor 24-01 (16Q0) - Indefinido |  |  | VD.021 DJ 52 TRF2 Indefinido | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD021 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3313
36F1 | 87B_MT2 | BC3 - Disjuntor 52-16 (18Q0) - Indefinido |  |  | VD.024 DJ 52 BC3 Indefinido | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD024 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3314
36F1 | 87B_MT2 | BC4 - Disjuntor 52-17 (19Q0) - Indefinido |  |  | VD.027 DJ 52 BC4 Indefinido | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD027 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3315
36F1 | 87B_MT2 | IBF1 - Disjuntor 52-160 (20Q0) - Indefinido |  |  | VD.030 DJ 52 IBF1 Indefinido | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD030 | 1 Alarme | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3316
36F1 | 87B_MT2 | Defeito Interno Relé |  |  | IN2D0_PPBMT2_Falha_36F1 | UTRCTRL/BI1GGIO1.Ind0.stVal | 1 Alarme | Digital Simples | UCCD1 | Externo | 3317
36F1 | 87B_MT2 | Falha de comunicação IED |  |  |  |  | 1 Alarme | Digital Simples | CTR | Externo | 3318
Digitais (Proteção)
36F1 | 87B_MT2 | Proteção Fase A - Atuado |  |  | VD.047 TRIP Fase A | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD047 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3319 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção Fase B - Atuado |  |  | VD.048 TRIP Fase B | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD048 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3320 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção Fase C - Atuado |  |  | VD.049 TRIP Fase C | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD049 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3321 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção Diferencial (87) - Atuado |  |  | VD.046 87 Atuado | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD046 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3322
36F1 | 87B_MT2 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - TR2_MT |  |  | VD.050 TDD TR2_MT | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD050 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3323 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - GTD_21 |  |  | VD.051 TDD GTD_21 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD051 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3324 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - GTD_22 |  |  | VD.052 TDD GTD_22 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD052 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3325 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - GTD_23 |  |  | VD.053 TDD GTD_23 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD053 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3326 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - GTD_24 |  |  | VD.054 TDD GTD_24 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD054 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3327 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - GTD_25 |  |  | VD.055 TDD GTD_25 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD055 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3328 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - TRF2 |  |  | VD.056 TDD TRF2 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD056 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3329 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - BC3 |  |  | VD.057 TDD BC3 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD057 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3330 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - BC4 |  |  | VD.058 TDD BC4 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD058 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3331 |  |  | #N/A
36F1 | 87B_MT2 | Proteção TDD - Transfênca de Disparo Direto - IBF1 |  |  | VD.059 TDD IBF1 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD059 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3332
36F1 | 87B_MT2 | Proteção 50EF - End Fault TR2_MT |  |  | VD.060 End Fault TR2_MT | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD060 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3333
36F1 | 87B_MT2 | Proteção 50EF - End Fault GTD_21 |  |  | VD.061 End Fault GTD_21 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD061 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3334
36F1 | 87B_MT2 | Proteção 50EF - End Fault GTD_22 |  |  | VD.062 End Fault GTD_22 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD062 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3335
36F1 | 87B_MT2 | Proteção 50EF - End Fault GTD_23 |  |  | VD.063 End Fault GTD_23 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD063 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3336
36F1 | 87B_MT2 | Proteção 50EF - End Fault GTD_24 |  |  | VD.064 End Fault GTD_24 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD064 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3337
36F1 | 87B_MT2 | Proteção 50EF - End Fault GTD_25 |  |  | VD.065 End Fault GTD_25 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD065 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3338
36F1 | 87B_MT2 | Proteção 50EF - End Fault TRF2 |  |  | VD.066 End Fault TRF2 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD066 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3339
36F1 | 87B_MT2 | Proteção 50EF - End Fault BC3 |  |  | VD.067 End Fault BC3 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD067 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3340
36F1 | 87B_MT2 | Proteção 50EF - End Fault BC4 |  |  | VD.068 End Fault BC4 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD068 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3341
36F1 | 87B_MT2 | Proteção 50EF - End Fault IBF1 |  |  | VD.069 End Fault IBF1 | Barra_87B_MT2/ApplicationBusBarProt/USER3/VD069 | 1 Atuado | Digital Simples | 36F1 | Direto | 3342 |  |  | #N/A

## PSACA_CC
#VALUE! |  | SUBESTAÇÃO RGE GRAVATAÍ 4 (SE_GTD) | [5 empty] | Direto: Aquisição direta do IED Cmd Direto: Comando Direct
Lista de Pontos Supervisionados Serviço Auxiliar CA/CC
|  | Relé: Siemens 7SJ85 Shorcode: P1J1870497 |  | IP:10.39.13.41 |  | Concentradora: SICAM PAS | [5 empty] | COS
|  | Protocolo: IEC 61850 Versão:2.1 FW: V9.8 FW Comm: V9.8 |  |  |  | Protocolo: DNP3 IP:10.34.13.2 End:13
IED | Módulo | Descrição do ponto | Variável | Endereço Variável | Variação: | Tipo | Origem | Lógica | Endereço DNP3 | N2 | N3 | NIVEL3
Analógicas
40F1 | PSACA | Corrente Fase A | Iph:A | PSACA/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsA |  | Analógico | 40F1 | Direto | 3400 |  |  | #N/A
40F1 | PSACA | Corrente Fase B | Iph:B | PSACA/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsB |  | Analógico | 40F1 | Direto | 3401 |  |  | #N/A
40F1 | PSACA | Corrente Fase C | Iph:C | PSACA/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/A/phsC |  | Analógico | 40F1 | Direto | 3402 |  |  | #N/A
40F1 | PSACA | Tensão Barra Fases AB | Vpp:AB | PSACA/VI3p1_OperationalValues/RPRE_MMXU1/PPV/phsAB |  | Analógico | 40F1 | Direto | 3403 |  |  | #N/A
40F1 | PSACA | Potência Ativa | P tot | PSACA/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotW |  | Analógico | 40F1 | Direto | 3404 |  |  | #N/A
40F1 | PSACA | Potência Reativa | Q tot | PSACA/VI3p1_OperationalValues/PPRE_MMXU1/TotVAr |  | Analógico | 40F1 | Direto | 3405 |  |  | #N/A
40F1 | PSACC | Tensão Barra PSACC (VCC) | BARRA VCC | PSACA/AnUn_MTFastInput1/MTDI_TGSN1/AVGInt |  | Analógico | 40F1 | Direto | 3406
40F1 | PSACC | Tensão Retificador 1 (VCC) | TENSÃO RET1 | PSACA/AnUn_MTFastInput1/MTDI_TGSN2/AVGInt |  | Analógico | 40F1 | Direto | 3407
40F1 | PSACC | Tensão Retificador 2 (VCC) | TENSÃO RET2 | PSACA/AnUn_MTFastInput1/MTDI_TGSN3/AVGInt |  | Analógico | 40F1 | Direto | 3408
Comandos
40F1 | PSACA | Disj. 52-Q1 (Entrada A - TSA1) - Desligar / Ligar | Cmd. with feedback | PSACA/CB1/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 40F1 | Cmd Direto | 3400 |  |  | #N/A
40F1 | PSACA | Disj. 52-Q2 (Entrada B - TSA2) - Desligar / Ligar | Cmd. with feedback | PSACA/CB2/CSWI1/Pos | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 40F1 | Cmd Direto | 3401
40F1 | PSACA | Comando Automatismo PSACA | CMD.001 Automatismo Incluir/Excluir | PSACA/Application/USER5/CMD001 | ON: Incluir/ OFF: Excluir | Comando D | 40F1 | Cmd Direto | 3402
40F1 | PSACA | Comando Iluminação Pátio | CMD.002 Ligar/Desl. Iluminação Pátio | PSACA/Application/USER5/CMD002 | ON: Ligar / OFF: Desligar | Comando D | 40F1 | Cmd Direto | 3403
Alarmes e Sinalizações IED
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - Falta Tensão Entrada A (TSA1 Desligado) | VD.002 Entrada A - Falta VCA | PSACA/Application/USER3/VD002 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3400 |  |  | #N/A
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - Falta Tensão Entrada B (TSA2 Desligado) | VD.003 Entrada B - Falta VCA | PSACA/Application/USER3/VD003 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3401 |  |  | #N/A
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - Falta Tensão Painel | VD.004 Barra - Falta VCA | PSACA/Application/USER3/VD004 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3402
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - Automatismo Incluído | VD.001 Painel em Automático | PSACA/Application/USER3/VD001 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3403
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - Telecomando Incluído | VD.005 43TC Excluída | PSACA/Application/USER3/VD005 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3404
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - DJ 52Q1 Entrada A - Ligado | VD.006 52Q1 Ligado Consistido | PSACA/Application/USER3/VD006 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3405
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - DJ 52Q1 Entrada A - Desligado | VD.007 52Q1 Desligado Consistido | PSACA/Application/USER3/VD007 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3406
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - DJ 52Q1 Entrada A - Indefinido | VD.008 52Q1 Indefinido | PSACA/Application/USER3/VD008 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3407
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - DJ 52Q2 Entrada B - Ligado | VD.009 52Q2 Ligado Consistido | PSACA/Application/USER3/VD009 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3408
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - DJ 52Q2 Entrada B - Desligado | VD.010 52Q2 Desligado Consistido | PSACA/Application/USER3/VD010 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3409
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - DJ 52Q2 Entrada B - Indefinido | VD.011 52Q2 Indefinido | PSACA/Application/USER3/VD011 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3410
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - DJ 52Q1 Entrada A - Falha Comando de Ligar | VD.012 52Q1 Falha Comando Ligar | PSACA/Application/USER3/VD012 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3411
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - DJ 52Q1 Entrada A - Falha Comando de Desligar | VD.013 52Q1 Falha Comando Desligar | PSACA/Application/USER3/VD013 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3412
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - DJ 52Q2 Entrada B - Falha Comando de Ligar | VD.014 52Q2 Falha Comando Ligar | PSACA/Application/USER3/VD014 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3413
40F1 | PSACA | Painel Serviço Auxiliar CA - DJ 52Q2 Entrada B - Falha Comando de Desligar | VD.015 52Q2 Falha Comando Desligar | PSACA/Application/USER3/VD015 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3414
40F1 | PSACA | Defeito Interno Relé |  |  |  | Digital Simples | 40F1 | Externo | 3415
40F1 | PSACA | Falha de comunicação IED |  |  |  | Digital Simples | 40F1 | Externo | 3416
40F1 | PSACC | Painel Serviço Auxiliar CC - Fuga a Terra | BI.3.4 PSACC - 64 Fuga a terra + ou - | PSACA/Application/USER1/BI304 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3417
40F1 | PSACC | Painel Serviço Auxiliar CC - Fuga a Terra | BI.3.5 PSACC - 64 Fuga a terra + ou - | PSACA/Application/USER1/BI305 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3418
40F1 | RET1 | Retificador 1 - Defeito | BI.3.7 RET1 - Defeito Geral | PSACA/Application/USER1/BI307 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3419
40F1 | RET1 | Retificador 1 - Tensão CA Anormal | BI.3.8 RET1 - Tensão Anormal | PSACA/Application/USER1/BI308 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3420
40F1 | RET1 | Retificador 1 - Em Operação | BI.3.9 RET1 - Em Operação | PSACA/Application/USER1/BI309 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3421 |  |  | #N/A
40F1 | RET1 | Retificador 1 - Defeito Crítico | BI.3.10 RET1 - Defeito Crítico | PSACA/Application/USER1/BI310 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3422 |  |  | #N/A
40F1 | RET1 | Retificador 1 - Fuga a Terra | BI.3.11 RET1 - Fuga a Terra | PSACA/Application/USER1/BI311 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3423 |  |  | #N/A
40F1 | RET2 | Retificador 2 - Defeito | BI.3.13 RET2 - Defeito Geral | PSACA/Application/USER1/BI313 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3424 |  |  | #N/A
40F1 | RET2 | Retificador 2 - Tensão CA Anormal | BI.3.14 RET2 - Tensão Anormal | PSACA/Application/USER1/BI314 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3425
40F1 | RET2 | Retificador 2 - Em Operação | BI.3.15 RET1 - Em Operação | PSACA/Application/USER1/BI315 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3426 |  |  | #N/A
40F1 | RET2 | Retificador 2 - Defeito Crítico | BI.3.16 RET2 - Defeito Crítico | PSACA/Application/USER1/BI316 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3427 |  |  | #N/A
40F1 | RET2 | Retificador 2 - Fuga a Terra | BI.4.1 RET2 - Fuga a Terra | PSACA/Application/USER1/BI401 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3428 |  |  | #N/A
40F1 | GMG | Gerador de Emergência - Pronto para Ligar | BI.4.3 GMG - Pronto para Partir (Futuro) | PSACA/Application/USER1/BI403 |  | Digital Simples | 40F1 | Futuro | 3429 |  |  | #N/A
40F1 | GMG | Gerador de Emergência - Fala ao Ligar | BI.4.4 GMG - Falha Partida (Futuro) | PSACA/Application/USER1/BI404 |  | Digital Simples | 40F1 | Futuro | 3430 |  |  | #N/A
40F1 | GMG | Gerador de Emergência - Alarmes | BI.4.5 GMG - Alarmes (Futuro) | PSACA/Application/USER1/BI405 |  | Digital Simples | 40F1 | Futuro | 3431 |  |  | #N/A
40F1 | GMG | Gerador de Emergência - DJ 52 GMG Ligado | BI.4.6 GMG - 52 Ligado (Futuro) | PSACA/Application/USER1/BI406 |  | Digital Simples | 40F1 | Futuro | 3432
40F1 | GMG | Gerador de Emergência - em Automático | BI.4.7 GMG - Modo Automático (Futuro) | PSACA/Application/USER1/BI407 |  | Digital Simples | 40F1 | Futuro | 3433
40F1 | SE | Falta VCA Pátio (Iluminação e Aquecimento) | BI.4.8 Falta CA Ilum. e Aque. Pátio | PSACA/Application/USER1/BI408 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3434
40F1 | SE | FALTA VCA Paineis Sala (Iluminação e Aquecimento) | BI.4.9 Falta CA Ilum. e Aque. Paineis | PSACA/Application/USER1/BI409 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3435
40F1 | SE | Alarme - Disparo Sensor de Fumaça | BI.6.43 Alarme - Sensor Fumaça | PSACA/Application/USER1/BI643 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3436
40F1 | SE | Alarme - Disparo Invação Externa | BI.6.44 Alarme - Invação Externa | PSACA/Application/USER1/BI644 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3437
40F1 | SE | Alarme - Disparo Invação Interna | BI.6.45 Alarme - Invação Interna | PSACA/Application/USER1/BI645 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3438
40F1 | SE | Alarme - Comando executado de armar alarme | BI.6.46 Alarme - Comando de Armar | PSACA/Application/USER1/BI646 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3439
40F1 | SE | Alarme - Comando executado de desarmar alarme | BI.6.47 Alarme - Comando de Desarmar | PSACA/Application/USER1/BI647 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3440
40F1 | PMT1 | Painel de Medição de Perdas 1 - Falta VCC Switch 1 | BI.4.11 PMT1 - Falta VCC SW1 | PSACA/Application/USER1/BI411 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3441
40F1 | PMT1 | Painel de Medição de Perdas 1 - Falta VCC Switch 2 | BI.4.12 PMT1 - Falta VCC SW2 | PSACA/Application/USER1/BI412 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3442
40F1 | PMT2 | Painel de Medição de Perdas 2 - Falta VCC Switch 1 | BI.4.15 PMT2 - Falta VCC SW1 | PSACA/Application/USER1/BI415 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3443
40F1 | PMT2 | Painel de Medição de Perdas 2 - Falta VCC Switch 2 | BI.4.16 PMT2 - Falta VCC SW2 | PSACA/Application/USER1/BI416 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3444
40F1 | PCFTV | Painel de Monitoramento de Video - Defeito Equipamentos | BI.6.29 PCFTV - Defeito Dispositivos | PSACA/Application/USER1/BI629 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3445
40F1 | PCFTV | Painel de Monitoramento de Video - Alarme | BI.6.30 PCFTV - Alarme | PSACA/Application/USER1/BI630 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3446
40F1 | PTEL | Painel de Telecomunicação - Falta VCC Painel | BI.6.31 PTEL - Falta VCC | PSACA/Application/USER1/BI631 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3447
40F1 | PTEL | Painel de Telecomunicação - Defeito Equipamentos | BI.6.32 PTEL - Defeito Dispositivos | PSACA/Application/USER1/BI632 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3448
40F1 | PTEL | Painel de Telecomunicação - Alarme Crítico | BI.6.33 PTEL - Alarme Crítico | PSACA/Application/USER1/BI633 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3449
40F1 | PSSD | Paínel Sistema Secundário Digital - Falta VCC Sistema Operação Local ou Sitema de Monitoramento e Análise Local | BI.6.34 PSSD - Falta VCC SOL/SMAL | PSACA/Application/USER1/BI634 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3450
40F1 | PSSD | Paínel Sistema Secundário Digital - Falta VCC Concentrador | BI.6.35 PSSD - Falta VCC CTR | PSACA/Application/USER1/BI635 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3451
40F1 | PSSD | Paínel Sistema Secundário Digital - Falta VCC Monitor Local | BI.6.36 PSSD - Falta VCC Monitor | PSACA/Application/USER1/BI636 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3452
40F1 | PSSD | Paínel Sistema Secundário Digital - Falta VCC Switch 1 | BI.6.37 PSSD - Falta VCC SWT1 | PSACA/Application/USER1/BI637 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3453
40F1 | PSSD | Paínel Sistema Secundário Digital - Falta VCC Switch 2 | BI.6.38 PSSD - Falta VCC SWT2 | PSACA/Application/USER1/BI638 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3454 |  |  | #N/A
40F1 | PSSD | Paínel Sistema Secundário Digital - Falta VCC Sincronizador Temporal | BI.6.39 PSSD - Falta VCC GPS | PSACA/Application/USER1/BI639 |  | Digital Simples | 40F1 | Direto | 3455